#### INSTALACIONES ELECTRICAS

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

MEMORIA DE CALCULOS  JUSTIFICATIVOS

A.- PARAMETROS PARA LOS CALCULOS:

- Capacidad de corriente

- Caída de tensión máxima permisible.

- Fórmula empleada

- V  = ( 0.0309 x L x I x Cos Æ ) / S.    sistema trifásico

- V  = ( 0.0357 x L x I x Cos Æ ) / S.    sistema monofásico

Donde: L en metros, I en amperios, S en mm2,  Factor de Potencia (CosÆ = 0.8)

B.- CUADRO TABULADO

| SERVICIO | CABLE mm2 THW-500V | DM KW | In (A) | Im (A) Inx1.25 | L(m) | S (mm2) |  V |  V (%) | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG | 3-1x16mm2 | 16.30 | 53.48 | 66.85 | 8 | 16 | 0.83 | 0.37 | OK |
| TA-2 | 3-1x6mm2 | 5.69 | 18.67 | 23.34 | 4 | 6 | 0.39 | 0.18 | OK |
| TA-3 | 3-1x6mm2 | 4.52 | 14.83 | 18.54 | 7 | 6 | 0.53 | 0.21 | OK |
| T GRUPO | 2-1x6mm2 | 4.09 | 23.24 | 29.05 | 20 | 6 | 2.76 | 1.23 | OK |

# CALCULO DE ILUMINACIÓN EN AMBIENTE DE ESPERA

RL  = Ancho∗Longitudh∗(Ancho+Longitud)

Nº Lumi = Lux∗Ancho∗LongitudLamp∗Lumen∗CU∗FC

Donde:

RL 		:  Relación local

Ancho	:  Ancho del local en m

Longitud	:  Longitud de local en m.

h		:  Altura de montaje sobre plano de trabajo : 2.20 m

Nº Lumi	:  Número de luminarias.

Lux		:  Cantidad de lux necesarios en lux.

Lamp		:  Cantidad de lámparas por luminaria.

Lumen         :  Cantidad de lumenes de cada lámpara

CU		:  Coeficiente de utilización

FC		:  Factor de conservación

Ancho = 5.00 m      Longitud = 7.00 m.   Area = 35.00 m2

RL 	= 1.82    indice local “G”

Lux = 150     Lamp = 2   Lumen = 2900   CU= 1.52   FC = 0.6

Nº Lumi  =  2.9

Nº Lumin = 3  Luminarias

# CALCULO DE ILUMINACIÓN EN AMBIENTE DE TOPICO

RL  = Ancho∗Longitudh∗(Ancho+Longitud)

Nº Lumi = Lux∗Ancho∗LongitudLamp∗Lumen∗CU∗FC

Donde:

RL 		:  Relación local

Ancho	:  Ancho del local en m

Longitud	:  Longitud de local en m.

h		:  Altura de montaje sobre plano de trabajo : 2.20 m

Nº Lumi	:  Número de luminarias.

Lux		:  Cantidad de lux necesarios en lux.

Lamp		:  Cantidad de lámparas por luminaria.

Lumen         :  Cantidad de lumenes de cada lámpara

CU		:  Coeficiente de utilización

FC		:  Factor de conservación

Ancho = 4.00 m      Longitud = 5.00 m.   Area = 20.00 m2

RL 	= 1.01    indice local “H”

Lux = 500     Lamp = 2   Lumen = 2900   CU= 0.45   FC = 0.6

Nº Lumi  =  6.38

Nº Lumin = 6  Luminarias

# CALCULO DE ILUMINACIÓN EN AMBIENTE CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

RL  = Ancho∗Longitudh∗(Ancho+Longitud)

Nº Lumi = Lux∗Ancho∗LongitudLamp∗Lumen∗CU∗FC

Donde:

RL 		:  Relación local

Ancho	:  Ancho del local en m

Longitud	:  Longitud de local en m.

h		:  Altura de montaje sobre plano de trabajo : 2.20 m

Nº Lumi	:  Número de luminarias.

Lux		:  Cantidad de lux necesarios en lux.

Lamp		:  Cantidad de lámparas por luminaria.

Lumen         :  Cantidad de lumenes de cada lámpara

CU		:  Coeficiente de utilización

FC		:  Factor de conservación

Ancho = 3.50 m      Longitud = 4.50 m.   Area = 15.75 m2

RL 	= 0.8948    indice local “I”

Lux = 300     Lamp = 2   Lumen = 2900   CU= 0.38   FC = 0.6

Nº Lumi  =  3.47

Nº Lumin = 3 Luminarias

# CALCULO DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Rt  = ρ                  r =  ___l__

2 * π* r                   ln (4 * l)

d

Donde:

Rt		:  Resistencia del pozo de 1 jabalina en Ohms

ρ   	:  Resistividad aparente del terreno en Ohms – m,  50 Ohm-m

Terreno tierra cultivo hasta

r		:  Radio equivalente de una semi esfera en m

l		:  Longitud de la jabalina de cobre en m 2.40m

d		:  Diámetro del a jabalina en m 0.019m

r = 0.3855

Rt   = 20.64 Ohms

Con los aditivos y la buena preparación del pozo se reducirá la resistencia