## ESTRUCTURAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES

La presente Memoria descriptiva forma parte del Proyecto estructural para la ejecución de la obra "REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO”  Ubicado entre la manzana N5 lote 2 del Asentamiento Humano Puerto Nuevo Sector Sexto, entre las calles Lobo Blanco y San Pedro, distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento de Lima.

El objeto de esta Memoria es brindar una breve descripción de la estructuración adoptada, así como de los criterios considerados para el diseño de los elementos estructurales.

El objeto de esta Memoria es brindar una breve descripción de la estructuración adoptada, así como de los criterios considerados para el diseño de los elementos estructurales.

Como parámetro muy importante, se considera la categoría de la edificación, la cual cae en la clasificación de Edificaciones Esenciales, son edificaciones cuyas funciones no deben interrumpirse en forma inmediata ante la ocurrencia de un sismo, esto es porque ante un evento sísmico o catástrofe de cualquier índole todos se dirigen al Centro Hospitalario el cual debe continuar prestando sus servicios en forma ininterrumpida.

ESTRUCTURACION

Rehabilitación

El proyecto consta de dos módulos de los cuales el primer módulo es existente donde se van a realizar trabajos de REHABILITACION, el cual se encuentra ocupando un área de 131.15m2 del primer piso de una edificación de 3 niveles y cuya área aproximada es de 475m2 por piso, dicha edificación fue concebida para ser usado como local comunal, y cuyo sistema estructural existente es de Pórticos de concreto armado formado por columnas de 35x35cm y vigas peraltadas de 0.30x0.50m de sección dispuestos en ambos sentidos, además se tienen muros de cabeza en el eje Y-Y, la cimentación (según inspección durante la elaboración del estudio de mecánica de suelos) se basa en un sistema de zapatas conectadas por vigas de cimentación, los entrepisos se basan en losas aligeradas de 0.20m de espesor armadas en un solo sentido, se tienen además muros tabiques divisorios de ambientes los cuales se encuentran separados de la edificación mediante juntas de 1cm, dichos tabiques en el primer nivel van  a ser demolidos sin alterar el comportamiento estructural del edificio para dar paso a la nueva distribución de acuerdo a las exigencias arquitectónicas, para lo cual se ha planteado que dichos tabiques se cimienten sobre una losa de cimentación armada de 0.15m de espesor el cual se apoya sobre una capa de afirmado de 0.20m de espesor debidamente compactado y cuyos detalles y procedimientos constructivos se muestran en planos de estructuras.

Según detalles arquitectónicos se propone la eliminación de los muros divisorios interiores los mismos que no son estructurales y n alteran la estructura existente para dar paso a una nueva distribución, salvo la apertura de un vano el cual contempla la demolición parcial del muro de cabeza (en un ancho de 1.80m solo en el primer piso) para lo cual se ha propuesto la inclusión de una columna de amarre C3 la misma que reemplaza estructuralmente la porción del muro demolido, y cuyos detalles de reforzamiento e inclusión se muestran en planos de estructuras.

Se ha previsto además la inclusión de columnetas de amarre para confinar dichos tabiques y cuya sección es de 0.15x0.25m, con cuantía de acero mínima.

Ampliación

El segundo módulo proyectado se basa en una estructura nueva 04 pisos más la base para el tanque elevado, y cuyo planteamiento estructural se describe a continuación:

El  proyecto estructural del Centro de Salud Puerto Nuevo se basa, en un Sistema Estructural de MUROS DE CONCRETO ARMADO en ambos sentidos, conformado por placas de 0.25 y 0.15m de espesor y de longitud variable en forma de “L” debidamente dispuestas en las esquinas del módulo para evitar problemas de torsión del mismo ante solicitaciones sísmicas, además se han incluido algunos pórticos de concreto armado formados por columnas cuadradas de 0.40x0.40m, columnas circulares de 0.50m de diámetro, y vigas peraltadas predominando secciones de 0.25x0.60m  , 0.30x0.60m diseñados para soportar cargas gravitacionales y sísmicas.

La forma como se disponen en planta y en altura los elementos estructurales del módulo provee características importantes para un adecuado comportamiento frente a las cargas verticales y fuerzas sísmicas.

La cimentación o fundación para la estructura propuesta se basa en una losa de cimentación de 0.50m de espesor y vigas de cimentación de 0.30x0.70m en el eje de las columnas centrales y un anillo tipo viga en el perímetro de la losa, y que de acuerdo a las recomendaciones dadas según el estudio de mecánica de suelos esta se apoya sobre una falsa zapata de 0.45m de espesor, la cual se apoya a su vez sobre un terreno mejorado consistente en una capa de material de afirmado de 0.20m de espesor debidamente compactado y 0.40m de terreno escarificado y compactado, los detalles, profundidades y especificaciones técnicas se detallan el planos.

Los Techos consisten, en losas aligeradas de 20cm de espesor armadas en uno y dos sentidos, apoyados sobre las vigas de 25x60, y 30x60 y que a su vez descansan sobre las placas y/o pórticos de concreto armado.

Las sobrecargas de diseño se encuentran indicadas en planos, y son:

1er al 3er piso	: S/C =   400 Kg/m2

Azotea		: S/C =   100 Kg/m2

Base de Tanque	: S/C =   200 Kg/m2