ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1.  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer las características y requerimiento que deben ser respetadas, tanto en las características de los materiales y equipos, como en la ejecución de los trabajos, utilizándose las prácticas modernas y la mano de obra de la mejor  calidad.

Asimismo, las presentes especificaciones técnicas se complementan con las normas técnicas y fabricación a que se hace referencia y con los reglamentos y normas de instalaciones sanitarias existentes.

El contratista deberá tener a la mano una copia de los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas. En el caso de que dificultades estructurales y/o mecánicas impidan la instalación de la tubería, accesorios, etc. en las ubicaciones indicadas en los planos el propietario a través de un ingeniero inspector, aprobará las modificaciones que sean necesarias realizar para facilitar la instalación, en coordinación con el proyectista.

La posición de los elementos, tanto en agua como en desagüe deberá verificarse antes de iniciar los trabajos.

Cualquier elemento que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya posición no estuviera definida, deberá consultarse con el ingeniero residente ó con el proyectista para la ubicación final.

Las salidas sanitarias que aparecen en los planos son aproximadas, debiéndose tomar medidas en obra para su ubicación exacta.

2.  GARANTÍAS

El Contratista garantizará todo el trabajo, materiales y equipos que provea, de acuerdo a los requerimientos de los Planos y Especificaciones.

3. RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJO

El Contratista deberá asegurarse sobre las condiciones de trabajo, antes de someter su Propuesta y no podrá alegar ignorancia sobre las condiciones en las que deberá trabajar.

4.  CAMBIOS

El Propietario o el Ingeniero Residente podrán en cualquier momento por medio de una orden escrita, hacer cambios en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución, hará un ajuste equitativo de estos, tomando como base los precios unitarios estipulados en el Contrato.

No será impedimento para que el Contratista continúe la Obra con los Cambios ordenados. Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra Sanitaria, que obligue a modificar el Proyecto Original, será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero Sanitario Proyectista y del Propietario.

5.   INTERFERENCIA  EN LOS TRABAJOS DE OTROS

El Contratista deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros Sub-Contratistas, no interfieran con los suyos y dará aviso al Propietario en caso de que esto ocurra. La Inspección de Obra no aceptará ningún reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento oportunamente.

6.  ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá a su propio costo hacer los almacenes e instalaciones temporales que requieran, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como para el progreso de su trabajo, retirándolas al terminar el Contrato.

7.  RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

El Propietario no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. Si éste lo desea puede establecer todas las guardianías que crea necesario.

8.  RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vayan a ser utilizados en el trabajo.

9.  USO DE LA OBRA

El Propietario tendrá el derecho de tomar posesión y hacer uso de cualquier parte del trabajo del Contratista que haya sido terminado, no obstante que el tiempo programado para completar la integridad de la Obra o aquella porción no haya expirado.

Pero dicha toma de posesión y uso no significará aceptación de la Obra hasta su completa terminación.

Si aquel uso prematuro incrementara el costo o demora del trabajo del Contratista, este deberá indicarlo por escrito y el Propietario determinará el mayor costo o extensión del tiempo o ambos que correspondan.

10.  TERMINACIÓN POR NEGLIGENCIA

Si el Contratista no llevara la Obra o cualquier parte de ella con la debida diligencia para asegurar su buena ejecución o terminación en el tiempo especificado en el Contrato o cualquier extensión acordada previamente, el Propietario podrá, previo aviso escrito al Contratista, dar por terminado el Contrato o parte del Contrato que esté demorado.

En dichos casos el Propietario podrá llevar a cabo el trabajo hasta su terminación, por Contrato o por Administración directa y el Contratista será responsable por cualquier exceso de costo que estos ocasionen al Propietario así como por daños y perjuicios por demora.

Si el Propietario diera por terminado el Contrato, tomará posesión y utilizará para completar la Obra, todos los materiales y herramientas etc. que el Contratista tenga en ello.

11.  MATERIALES

En su oferta el Contratista notificará por escrito de cualquier material, equipo que se indique y que se considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos u ordenanzas de Autoridades competentes.

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de utilización actual en el Mercado Nacional e Internacional.

El Inspector de la Obra, indicará por escrito al Contratista el empleo de un material cuyo monto de daño  impida su uso.

12.  TRABAJOS

El Contratista para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de Instalaciones Sanitarias, deberá revisar este Proyecto con los Proyectos correspondientes de: Arquitectura, Estructuras e Instalaciones Eléctricas; con el objeto de evitar interferencias, en la ejecución de la construcción total.

Si hubiera alguna interferencia deberá comunicarla por escrito al Ingeniero residente. Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Las Especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldaduras, uniones, etc.) deberán respetarse y pasarán a formar parte de estas Especificaciones.

Antes de proceder al llenado de techos, el Inspector de la Obra Sanitaria, procederá a la revisión del trabajo, asegurándose de la hermeticidad de las uniones entre tubos y accesorios, tubo y tubo, debiendo quedar constancia de esta revisión en el cuaderno de obra.

El Contratista deberá avisar con 2 días antes del llenado del techo al Ingeniero para la revisión indicada.

Las conexiones de desagüe deberán ser primero probadas, las que estén buenas podrán ser instaladas, esto no las exoneran de las otras pruebas.

Las medidas de las salidas de Agua y Desagüe para los aparatos Sanitarios deberán verificarse con la casa proveedora de dichos aparatos.

Siendo el techo un aligerado y no debiendo picarse, el Contratista deberá dejar las tuberías que los atraviesan, instaladas antes del llenado del techo o deberá dejar los pasos respectivos.

Los sumideros llevarán trampa y serán con cuello de bronce y rejilla removible.

13.  INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES

Las instalaciones comprendidas se harán de acuerdo a los planos y como se indica en las presentes Especificaciones, abarcando pero no limitándose a los siguientes trabajos:

Instalaciones de Agua, incluyendo válvulas, cajas y todos los accesorios necesarios para completar la Obra.

Instalaciones de Desagüe, hasta el o los puntos de conexión con las Redes.

- SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE

El abastecimiento de agua proveniente de la red pública, se ha calculado en base a una dotación promedio de 50 litros de agua por alumno y por día, lo cual para los 900 alumnos, arroja un total de 45 metros cúbicos diarios de agua. Se ha considerado la construcción de una cisterna de 30.0 m3 de capacidad y un tanque elevado de 15 m3.

a)	Tubería y Accesorios para las Instalaciones de Agua Fría.

Las Redes de Agua Fría, serán con Tuberías de plástico P.V.C., con uniones y accesorios roscados, serán para 125 Lbs/Pulg.2, de presión clase 10, para las uniones se usará el pegamento líquido especial para plástico y deberán cumplir las normas de INDECOPI.

b)	Válvulas y uniones universales

Se observarán las siguientes indicaciones:

-  Al lado de cada válvula, se instalará una unión universal si la tubería es visible y dos uniones universales cuando la válvula se instala en caja o nicho

- Las uniones universales serán de fierro galvanizado del tipo normal con asiento de bronce cónico.

c)	Mano de Obra

La mano de obra se ejecutará siguiendo las normas de un trabajo eficiente, teniendo especial cuidado de que presenten un buen aspecto en lo que se refiere a alineamiento y aplomo de tuberías. En todo se respetarán las instrucciones dadas por el inspector de la Obra.

d)	Desinfección y Limpieza.

El sistema se desinfectará usando una  solución de Hipoclorito de Calcio. Se llenarán las tuberías lentamente con ella, en una proporción de 50 p.p.m. (partes por millón).

Después de 24 horas de haber llenado las tuberías se probarán en los extremos de la red el cloro residual. Si el cloro residual acusa menos de 3 p.p.m., se deberá desaguar las tuberías y repetir la operación de desinfección.

Cuando las pruebas de cloro residual muestren por lo menos una proporción de 5 p.p.m., lavar la tuberías con agua limpia hasta que no quede trazas del agente químico usado. Esto incluye la cisterna.

e)	Lavado Final y Análisis

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsada llenándose la cisterna y la tubería  con agua de consumo.

Antes de poner en servicio esta tubería se probará que el agua que contiene satisface las exigencias de los abastecimientos de Agua Potable del País; para lo cual se hará los análisis bacteriológicos correspondientes.

Si estas condiciones no fueran totalmente satisfactorias, la desinfección deberá repetirse hasta lograr un resultado satisfactorio.

f)	Pruebas

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas se ejecutarán las pruebas, las que consistirán en una prueba de presión con bomba de mano para tuberías de agua, debiendo soportar una presión de 100 lb/pulg2 sin presentar fugar por lo menos durante 3 horas

15.   SISTEMAS  DE  REDES  DE  DESAGUE - VENTILACION

a)	Tuberías y Accesorios para las Instalaciones de Desagüe, Ventilación.

Las tuberías y accesorios en todos los casos serán de plástico P.V.C. de media presión, de peso normal, con uniones de espiga y campana y las uniones se harán con pegamento especial (plástico líquido). Estos materiales deberán cumplir las Normas de INDECOPI

Las tuberías que vayan enterradas irán sobre un solado de concreto de 10 cm. de espesor.

Todas las tuberías de desagüe llevarán una mano de pintura color negro y las de ventilación una mano de pintura color marrón.

En los lugares señalados en los planos, se colocarán registros para la inspección de la tubería de desagüe. Estos serán de cuerpo de bronce y tapa roscada de cierre hermético. Antes de colocar la tapa se debe envolver la rosca con teflón para facilitar su posterior abertura. Los registros se instalarán al ras del piso terminado, en sitio accesible. Para su operación.

Las cajas serán de albañilería o de concreto encofrado de las dimensiones indicadas en los planos y dotados de marco y tapa de fierro fundido.

b)	Tapones Provisionales

Todas las salidas  deberán ser taponadas inmediatamente después de instaladas y permanecerán así hasta la colocación de los Aparatos, para evitar que se introduzcan materias extrañas a las tuberías y las destruyan o atoren.   Todos los tapones serán del mismo material de las tuberías en que van (niples, tapón hembra).

c)	Terminales de Ventilación

Todo colector de bajada o ventilador independiente, para ser empotrado en la pared, deberá estar enrollado con alambre negro. La tubería  se prolongará como terminal sin disminución de su diámetro llevando en el extremo superior sombrero de ventilación que sobresaldrá como mínimo 0.50 mts. del nivel de la azotea, salvo indicación especial en el plano.

Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente de diseño apropiado, tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y deberán dejar como mínimo un área igual a la del tubo respectivo.

d)	Pases en Estructuras

Se ha previsto que las tuberías en general puedan atravesar placas, vigas, el Contratista podrá atravesarlas, pero dejando el pase respectivo, antes del llenado de estos.

Los pases se han previsto porque por razones de Diseño no se pueden pasar debajo de vigas, ya sea por pendiente o por salirse del cielo raso.

Los pases en vigas, muros, placas y cimentación; se harán con niples de acero según la siguiente indicación:

Desagüe:

Para tuberías de 2"		Pase de 3"

Para tuberías de 3"		Pase de 4"

Para tuberías de 4"		Pase de 6"

Para tuberías de 6"		Pase de 8"

Para tuberías de 8"		Pase de 10"

Agua:

Los pases para las tuberías de Agua en general que vayan aisladas deberán ser, por lo menos de 1 1/2" mayores que el tubo más su aislamiento.

e)	Juntas de Construcción (Dilatación).

En las tuberías que tengan que atravesar las juntas de construcción, se deberá instalar juntas de dilatación (expansión) cuyo fin es observar las posibles dilataciones de las tuberías y más que todo proteger las tuberías de los movimientos sísmicos.

Deberán soportar la misma presión y temperatura que las tuberías en que van, estas juntas deberán reunir las condiciones necesarias para este tipo de trabajo.

Las juntas de dilatación para las tuberías podrán o serán hechas con manguito de manguera tipo acordeón (de 3 pies de largo aproximado) del tipo "Neoprene" (con malla de acero interna).

f)	Gradientes de las Tuberías

La gradiente de los colectores y de los ramales de desagüe interiores, será uniforme y no menor de 1% en diámetro de 4” y mayores; y no menor de  1 ½% en diámetro de 3” e inferiores.

Los tubos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme, no menor de 1% en forma tal que el agua que pudiera considerarse en ellos, escurra a un conducto de desagüe o montantes.

g)	Pruebas del Sistema de Desagüe

La prueba de las tuberías de Desagüe,  consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponado las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escape por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzado, debiendo realizarse al final una prueba general.

16.   APARATOS SANITARIOS

a)	Instalación de Aparatos Sanitarios

Todos los Aparatos Sanitarios en general deben ser de fabricación Nacional de calidad similar al Tipo "A" de la clasificación Norteamericana. (Ver Especificaciones en Proyecto Arquitectónico).

Toda la grifería debe ser cromada y de primera calidad (PRICE-PFISTER) o similar, ver detalles complementarios en planos y especificaciones de arquitectura.

b)	Instalación de Aparatos Sanitarios y Accesorios Sanitarios

Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos y especificaciones de Arquitectura donde se indicará la ubicación de conexiones, anclajes y demás detalles.

Las salidas deben coordinarse con la Casa Proveedora.

c)	Aparatos Sanitarios - Pruebas.

Los aparatos sanitarios se deben inspeccionar para que no presenten, quiñes, fallas, o rajaduras, y se revisará completamente toda su instalación, para que no existan pérdidas de agua por las tuberías ni por las griferías, y su funcionamiento deberá ser perfecto.

17.     	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CISTERNA Y LOS RESERVORIOS DE AGUA.

Las cisternas y reservorios elevados, requieren de limpieza y desinfección cada 6 meses, ya que otra manera constituye un peligro potencial de transmisión de enfermedades de origen hídrico. Este trabajo lo deben realizar Empresas de Saneamiento Ambiental que tienen personal capacitado para ese efecto. Esta labor no la deben realizar personas inexpertas, porque reviste cierto riesgo. Para ello se debe utilizar solución de hipoclorito de sodio de tipo comercial (Clorox o producto similar que en su etiqueta indique que por lo menos tiene una concentración de 5% de cloro libre).

Para el efecto:

- Se debe extraer el agua mediante la bomba y cuando ya se encuentre sin el líquido, debe limpiarse minuciosamente el fondo, paredes y techo, extrayendo todo el material sedimentado y adherido a las paredes.

- Lavar refregando paredes y fondo con una solución de compuesto clorado que contenga 50 ppm. de cloro libre, utilizando un cepillo de cerdas. También puede utilizarse luego del rasqueteado, un rociador (bomba de mano que se utiliza para la fumigación de sustancias químicas), aplicando el compuesto clorado en el fondo y las paredes del reservorio. Se deja así durante 30 minutos y luego se enjuaga.

- Este trabajo la deben realizar 2 personas, una de las cuales debe quedar fuera de la cisterna, vigilando al que se encuentra adentro, el mismo que luego del rociado del compuesto clorado, debe salir de inmediato. La persona que trabaja en el interior de la cisterna, debe colocarse un pañuelo mojado para tapar la nariz y la boca.

- En el caso de los reservorios elevados, el agua de enjuague del compuesto clorado, debe dejarse correr por las conexiones para que en el interior de la tubería actúe el desinfectante.

18.		USO DE AGUA TRAIDA POR CAMIONES CISTERNA

En algunas situaciones de emergencia y restricciones del abastecimiento de agua, es posible que se requiera que la cisterna sea llenada con agua traída por camiones cisterna.

En ese caso, el administrador o la persona encargada del mantenimiento del establecimiento, debe estar presente durante el tiempo en que se vierte el agua del camión cisterna, para ir desinfectando el agua conforme se va llenando dicha cisterna.

Para ello debe comprarse un envase de “Clorox” (medio litro) y una jeringa descartable de 10 cc.  Antes que se empiece a llenar agua a la cisterna, debe echarse a su interior, 5 cc. de Clorox. Luego debe ir haciéndose  la misma operación para cada metro cúbico de agua que se vaya a llenar. En este caso de una cisterna de 7.5 m3 se deberán echar en total, 35 cc. de Clorox al interior de la cisterna.

Mediante este método de desinfección del agua de la cisterna, se garantiza un residual de 0.2 ppm. de cloro libre en el agua y se produce una mezcla homogénea del desinfectante en el agua.

Al finalizar este trabajo se debe colocar la tapa sanitaria a la cisterna.

19.	APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.

Para todo lo que no está especificado en el presente documento, serán validos los Artículos del Reglamento Nacional de Construcciones, en lo que se refiere a las Instalaciones Sanitarias, así mismo serán válidas las Especificaciones de la Empresa de Saneamiento de Lima, y el Ministerio de Vivienda  Construcciones y Saneamiento.

PARTIDAS DE PRESUPUESTO FORMULA INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

  - INSTALACIONES DE DESAGUE EXTERIOR

  - TUBERIAS

    - TUBERIA Ø4” PVC SAL

    - TUBERIA Ø2” PVC SAL

Red General de Desagüe (Exteriores)

La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de esta red.

Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al Ingeniero Supervisor.

Tubería a emplearse en red exterior

La tubería a emplearse en la red general será de PVC SAL de media presión 10 Lbs/Pulg2, los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad.

Se deberá tomar las mismas consideraciones para empalmar o unir las tuberías de PVC de desagüe, que las que se emplean para unir o empalmar las tuberías de agua de PVC no roscadas.

En la instalación de tuberías de plástico PVC bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno.

Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC –V), en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con la norma técnica nacional ITINTEC vigente.

Las tuberías deberán quedar apoyadas en toda su longitud y en no menos del 25% de superficie exterior, en un fondo bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la limpieza perfecta del tubo y las uniones.

Red de Desagüe (Interior)

La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes.

Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.

La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos.

En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes:

Para tubería 4”  de                Ø 1.0%

Para tubería 3”  de                Ø 1.5%

Para tubería 2” o menos de  Ø 1.5.%

Medición:

La unidad de medida  será  por metro lineal (“m”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

01.02.00	CAJA DE REGISTRO

01.02.01	CAJA DE REGISTRO 0.30 X 0.60 ALB. C/TAPA CONCRETO.

01.02.02	CAJA DE REGISTRO 0.20 X 0.50 ALB. C/TAPA CONCRETO

Las cajas de registro, serán construidas en los lugares indicados en los planos, serán de albañilería y llevarán tapa con marco de fierro fundido o según indicación en los planos (diseño).

Las paredes y el fondo de las cajas serán de y serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido.

Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos.

Las cajas de registro cuya ubicación quede en veredas tendrán tapas de concreto, las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con perfiles metálicos rellenados con el mismo material de los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno.

Las cajas de registro cuya ubicación quede debajo de techos serán de tipo ciega y la tapa será del mismo material que el piso donde se ubica y para su inspección llevará adosada un registro roscado de bronce de 4” de diámetro.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

01.02.02	CAJA TRAMPA DE REBOSE DE CISTERNA 0.30 X 0.30.

La caja de rebose de la cisterna será de concreto simple F´c=175kg/cm2, construido de acuerdo a las dimensiones indicadas en el plano, consta de dos cámaras separadas por una pantalla con el fondo libre que permite la descarga de agua por vasos comunicantes manteniendo un volumen de agua en el fonfo de la caja que no permite el ingreso de gases de la red de desagüe, por eso su nombre de caja trampa.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

01.03.00	VARIOS

    - TUBERIA DE REBOSE DE CISTERNA Ø4” FoGo

Esta partida comprende el suministro e instalación de la tubería de 	Rebose Ø 4” FoGo, Codo Ø4”x90º del mismo material, la malla 	mosquitera a ubicar a la salida del rebose y la rejilla que se debe de 	instalar en la caja de rebose según planos.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

    - TUBERIA DE LIMPIEZA Y REBOSE DE TANQUE ELEVADO

Esta partida comprende el suministro e instalación de tuberías y 	accesorios de PVC SAL, tales como codos, tees, sombreros de 	ventilación, etc, las mismas que deben cumplir las normas ITINTEC 	para tuberías y accesorios de PVC SAL. Desde el tanque elevado 	hasta la descarga en la caja de rebose. Se debe tener 	cuidado especial es dejar una brecha de aire y su respectiva malla 	mosquitera a la salida de la tubería de rebose y limpieza.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

01.03.03         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE

La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas.

Se realizara esta prueba a zanja abierta y zanja tapada.

Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las salidas más bajas, pudiendo estar ellas en las cajas de registro, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro lineal (“m”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

    - - 02.07.00	 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01-02.07.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo.

El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las cabezas de las tuberías y las paredes de la zanja.

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose 	exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada 	en el espesor del tubo respectivo.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro cúbico (“m3”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

01.04.02-02.07.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS

Las tuberías se apoyarán sobre una cama de arena de 0.10 m de 	espesor en un ancho de toda la zanja, debiendo tomar en cuenta 	los niveles que indique el proyecto. Se deberá tomar en cuenta en 	situaciones especiales de terrenos, las indicaciones que mande el 	Estudio Geotécnico.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro lineal (“m3”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

01.04.03-02.07.03 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL 				PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M

El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba hidráulica en la tubería instalada.

El relleno se hará  con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material de excavación en capas sucesivas de 0.20 m, de espesor máximo, regadas, apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del Proctor Modificado.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro cúbico (“m3”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

01.04.04 -  02.07.04 ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL 6 M3 V=30

KM/H, D=5KM

El material excedente proveniente de la diferencia de las partidas de 	excavación y relleno para la instalación de las tuberías deberá ser 	eliminado de la obra según se detalla en los costos unitarios 	respectivos.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro cúbico (“m3”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

02.00.00	INSTALACIONES DE AGUA EXTERIORES

02.01.00         TUBERIAS

    - TUBERIA Ø2” PVC SAP C10

    - TUBERIA Ø1½” PVC SAP C10

    - TUBERIA Ø1” PVC SAP C10

    - TUBERIA Ø3/4” PVC SAP C10

Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas.

Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones roscadas o de PVC con empalme de simple presión, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios también serán de fierro galvanizado.

La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como impermeabilizante la cinta teflón, no admitiéndose el uso de pintura en la unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.

La unión entre tubos y accesorios a presión, serán ejecutadas utilizando pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del fabricante de tuberías.

Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.

### Red General de Agua Potable (Exteriores)

La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad media de 0.40 m., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón) y las que van por el muro estarán completamente empotradas en ellas.

La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 0.40 m.

Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de espesor debidamente compactadas.

### Accesorios de la Red General de Agua Potable

La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción para el caso de válvulas.

Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones.

Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente.

Ubicación de la Red

Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcción).

RED INTERIOR AGUA POTABLE (INSTALACIÓN)

La Red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios higiénicos) se instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña.

Además, incluye él resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado de los muros.

Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos.

En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado.

En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.

En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosivo, si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los tubos de Fº Gº, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento.

Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión.

Pases

Los pases de la tubería de agua potable o desagüe  a través de la cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto.

Los diámetros mínimos en los manguitos serán:

| Diámetro de la Tubería | Diámetro de Manguito |
| --- | --- |
| ½” ¾” 1” a 1 ¼” 1 ½” a 2” 2 ½” a 3” 4” 6” | 1 1 ½” 2” 3” 4” 4” 8”” |

pintura anticorrosiva y esmalte 2 manos en tuberias

Las tuberías visibles que ingresan y salen de la cisterna serán pintadas con doble mano de pintura de color según se indica en el plano respectivo.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro lineal (“m”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

02.02.00         VALVULAS EN RED EXTERIOR

02.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 ½”

02.02.02	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 ½”

Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones roscadas, de 150 lbs. por pulgada cuadrada de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicaran a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado.

Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas de nicho de madera empotradas en los muros y entre dos (2) uniones universales, las cajas serán de las siguientes dimensiones:

Tubería f ½"............a.....3/4".............caja 0.15 x .30cm

Tubería f 1"............a....1.1/2"...........caja 0.20 x .30cm

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto ó concreto prefabricado con marco y tapa de fo.fdo. o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar.

Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.

Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes.

Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción.

Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción.

Las uniones universales, serán roscadas con asiento de bronce y se instalarán dos uniones universales por cada válvula instalada en piso o pared y una por cada válvula de instalación visible.

Válvulas flotadoras, serán de bronce, uniones roscadas  de trabajo regulable con varillas de bronce y flotadores de cobre o espuma plástica.

Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de succión señaladas en los planos.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

02.03.00         VARIOS

02.03.01        CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA EN PISO

Será como se indica en el plano respectivo, de concreto, la cual 	alojará las válvulas especificadas en el plano. Presentará en el 	fondo una tubería de drenaje en caso exista fugas de agua. Se 	tomara en cuenta para su construcción las especificaciones 	técnicas de concreto y suministro e instalación de tubería de PVC 	SAP para agua.  Se colocara al nivel de la rasante de la vereda.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará 	por su correcta ejecución en obra.

    - ACCESORIOS PVC RED DE DISTRIBUCION

Las especificaciones de esta partida están incluidas en la

correspondiente al numeral 02.01.00

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

02.04.00          CISTERNA Vol=30 M3 (INSTALACIONES HIDRAULICAS)

02.04.01	TUBERIA Ø1 1/2” PVC

02.04.02	TUBERIA Ø1 1/2” FoGo

02.04.03	TUBERIA Ø3/4” FoGo

02.04.04	TUBERIA Ø1/2” FoGo

Las especificaciones para tuberías de PVC se indican en la partida 02.01.00.

Con respecto al suministro e instalación de tuberías y accesorios de FoGo, los materiales deben ser de primera calidad y deberán ser instalados según lo indicado en los planos.

Estas tuberías y accesorios deberán ser empalmados por uniones y accesorios roscados, los cuales se empalmaran con cinta teflón. Estarán sujetas a las mismas pruebas hidráulicas y de desinfección que las tuberías de agua de PVC.

Cuando se instalen en terreno natural deberán ser protegidas del terreno en contacto.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro (“m”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

02.04.05         ELECTROBOMBAS DE 1.4 HP

Consiste en el suministro e instalación de la electro bomba centrifuga para impulsar agua potable, la misma que será tipo monoblock y monofásica.

Las características técnicas de Caudal y Hdt así como otras se indican en los planos respectivos. Dicha electro bomba deberá ser de primera calidad, de marca registrada, con garantía de servicio y con sello de haber sido probada en fábrica.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra

02.04.06	ACCESORIOS DE FoGo (cisterna-caseta de bombeo)

02.04.07	ACCESORIOS DE PVC (cisterna-succión)

Esta partida consiste  en el suministro e instalación de todos los accesorios que se detallan en el presente costo unitario, tomando en cuenta para ello las consideraciones técnicas de una correcta instalación lo que se indica conjuntamente en la especificación técnica de tubería de FoGo y PVC de agua potable. Tener en cuenta lo especificado en las partidas 02.01.00 y 02.04.02

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

02.04.08	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4”

    - VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 ½”

    - VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 ½”

    - VALVULA FLOTADORA DE BRONCE Ø ¾”

    - VALVULA DE PIE CON CANASTILLA Ø  1 ½”

Tener en cuenta lo especificado en la partida 02.02.00, allí está incluida la descripción de estas partidas.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

02.04.13         TAPA DE FIERRO DE CISTERNA

Será fabricada con perfiles L.A.F. de 1”x1”x3/16” y plancha estriada L.A.F. de 3/16 de espesor, la estructura armada se instalará en la boca de inspección de la cisterna y el tanque elevado con medidas de 0,60x0,60 m anclada apropiadamente. En uno de los lados de la tapa se colocarán dos bisagras de 3”x3/16” con pin de ¼”, en el lado opuesto de la misma se colocará una oreja porta candado para seguridad, el candado a utilizar será del tipo forte o similar de 80 mm. La tapa tendrá un refuerzo en la parte central con platina L.A.F. de 1”x1/8.

El marco y la tapa irán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura esmalte sintético.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

02.04.14	ROMPE AGUA

Serán fabricados a partir de plancha de fierro galvanizado de ¼” de espesor, las dimensiones serán de acuerdo a lo que se indique en los planos.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en 	el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por 	su correcta ejecución en obra.

02.05.00    TANQUE ELEVADO VOL=15 M3 (INSTALACIONES HIDRAULICAS)

    - TUBERIA FºGº 2”

    - TUBERÍA FºGº 1/2”

Tener en cuenta las especificaciones descritas en las partidas

02.04.02.

    - ACCESORIOS DE FºGº

Tener en cuenta las especificaciones descritas en la partida 	02.04.06

    - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4”

    - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2”

    - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø ½”

    - VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 2”

Tener en cuenta las especificaciones descritas en la partida 	02.02.00.

02.06.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION REDES EXTERIORES 	DE AGUA Y CISTERNA-TANQUE ELEVADO.

    - PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE

AGUA

Será aplicable a todas las tuberías de agua potable.

Se realizara esta prueba a zanja abierta y zanja tapada.

La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de control debiendo las tuberías soportar una presión de 125 Lbs/Pulg2. Sin que en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, en caso contrario, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba nuevamente.

Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica general.

Desinfección en las tuberías de agua

Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la “prueba hidráulica” esta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente para proceder a la desinfección.

El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo.

Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50 psi. las tuberías,  se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección.

Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro lineal (“m”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

## 02.06.02       PRUEBA HIDRAULICA Y DE DESINFECCION DE CISTERNA Y                                                        	            TANQUE ELEVADO

Toda estructura que almacena agua potable, será sometida a la prueba hidráulica y desinfección, de acuerdo a lo señalado en la presente Especificación Técnica.

Todos los elementos necesarios para realizar las pruebas, serán proporcionados por el Constructor y aprobados por la Entidad

Antes de procederse al enlucido interior, la cuba será sometida a la prueba hidráulica para constatar la impermeabilidad; será llenada con agua hasta su nivel máximo por un lapso de 24 horas.  En caso que no se presenten filtraciones se ordenará descargarlo y enlucirlo.

En caso la prueba no sea satisfactoria, se repetirá después de haber efectuado los resanes  tantas veces como sea necesario para conseguir la impermeabilidad total de la cuba.

Los resanes se realizarán picando la estructura sin descubrir el fierro, para que pueda adherirse el concreto preparado con el aditivo respectivo.

La Impermeabilización, si es necesaria, se realizará mediante aditivos de acuerdo a lo especificado por los fabricantes.

La Desinfección se realizará de la siguiente manera:

1. - Lavar las paredes de la cisterna ó tanque elevado con una escoba ó cepillo de cerda, usando una solución concentrada de hipoclorito de calcio o de sodio (150 á 200 p.p.m.), podrá usarse legía clorox

2. -  Abrir la válvula de ingreso de agua a la cisterna del tanque elevado hasta llenarlo y luego cerrar dicha válvula.

Por el buzón de inspección verter una solución concentrada (150 á 200 p.p.m.) de hipoclorito de calcio, de modo que el agua contenida en el reservorio quede con una concentración de 50 p.p.m. de cloro.

3. - Dejar que el agua permanezca en el reservorio durante 12 horas.   Durante este tiempo accionar repetidamente las válvulas, de modo que éstas y los accesorios también tomen contacto con el desinfectante.

4. -  Evacuar todo el agua del reservorio.

- Fórmula para el cálculo de la cantidad de compuesto a usarse:

Grs.          =   PxV / % Cl x 10

Donde:

Grs.          =  Peso en gramos del compuesto a usarse.

P              =  p.p.m. de la solución a prepararse.

V              =  Volumen de agua en el Reservorio en litros.

%Cl          =   % de Cloro disponible en el compuesto.

Medición:

La unidad de medida  será  por metro cúbico (“m3”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

  - INSTALACIONES DE DESAGÜE INTERIOR

03.01.00	SISTEMA DE DESAGUE

    - SALIDA DE DESAGÜE EN PVC

Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso.

Para ejecutar esta partida se consideraran todas las tuberías y accesorios necesarios que se muestran en los planos para poder evacuar el desagüe o agua de limpieza destinado a atender un artefacto sanitario, o salida especial, hasta el limite establecido con los muros  del cuarto de baño y/o hasta el empalme con la red troncal o caja de registro de empalme.

Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente:

----------------------------------------------------------------------------------

Lavatorios    		: 	45 cm., sobre N.P.T.

WC Tanque bajo 	: 	25 cm., de la pared al eje del tubo.

WC Tanque alto 	: 	35 cm., de la pared al eje del tubo.

Ducha          		: 	variable.

Urinario       		: 	según plano.

Se podrá considerar una posición de la salida distinta a la indicada en el cuadro anterior variando en función del modelo de aparato sanitario a instalar o condiciones particulares presentadas.

Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que estén abiertos serán taponados provisionalmente con tapones de madera de forma tronco cónico.

Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios.

Medición:

La unidad de medida  será  por punto (“pto”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

    - SALIDA DE VENTILACIÓN 2” EN PVC

La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 0.30 m., sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro no menor a 2” en PVC.

En el caso se instale tramos horizontales de la tubería de ventilación esta tubería deberá quedar a una altura no menor de 0.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario mas alto al cual ventilan.

Medición:

La unidad de medida  será  por punto (“pto”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

03.02.00         SUMIDEROS Y REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE

# 03.02.01		 SUMIDERO DE BRONCE Ø 2”

Los sumideros para interiores serán de bronce cromado con tapas roscadas para la remoción con destornillador, los hay también con cabeza cuadrada o hexagonal para ser accionada con llaves, éstas se colocan en las tuberías que indican los planos, se instalarán sobre trampa “P”, en ambos casos se debe engrasar bien la rosca antes de su instalación.

Método de Medición

La unidad de medición es por unidad instalada.

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### 03.02.02	CAJA SUMIDERO C/REJILLA PLATINA 1.1/4”X1.1/4”@1/2” Y 			MARCO “l” 1.1/4”

Es una caja de concreto la cual permitirá captar agua de lavado y 				que empalmara al desagüe, dicha caja contara con una rejilla 				superior como se indica en los planos así como un sumidero de  4”, 				trampa pe Ø2” y una reducción de 4”x2”.Se tomaran en cuanta las 				especificaciones técnicas de concreto, suministro e instalación de 				tuberías de PVC SAL y de rejillas.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

# 03.02.03		 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 2”

Los registros serán de bronce cromado para acoplarse a tubería PVC y colocarse en las cabezas de los tubos o conexiones con tapa hermética roscada de bronce y dispositivos de fácil operación, según NTN ITINTEC, su instalación se hará al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean empotradas y se indique en el plano de instalaciones. Las roscas serán engrasadas para su fácil remoción.

Método de Medición

La unidad de medición es por unidad instalada y probada.

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.00.00	   INSTALACIONES DE AGUA  INTERIORES

04.01.00   SALIDA DE AGUA FRÍA

Se entiende así la instalación de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las montantes o la red troncal.

Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos.

Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad.

Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple ó unión roscada.

Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:

Lavatorio .50 cm. sobre N.P.T.

WC Tanque bajo 30 cm. sobre N.P.T.

Duchas 100 cm. sobre N.P.T.

WC Tanque alto 190 cm. sobre N.P.T.

Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.

Tapones provisionales

Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado

Medición:

La unidad de medida  será  por punto (“punto”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en           el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por  su correcta ejecución en obra.

04.02.00         VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø1/2”

04.03.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø3/4”

04.04.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1”

Tener en cuenta lo especificado en la descripción de las partidas 	                          	              02.02.00.

04.05.00	CAJA DE MADERA PARA VALVULA

Este elemento será de madera, instalado en muro de los servicios higiénicos o en otro lugar donde sea pertinente. Todas las cajas llevaran tapa a ras de muro, las cajas llevaran tapa y tendrán una medida adecuada para facilitar la operación y mantenimiento de la válvula.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en      el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

04.06.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE 				AGUA FRIA

Tener en cuenta lo especificado en la descripción de las partidas 	                          	              02.06.01.

Medición:

La unidad de medida  será  por unidad (“und”).

Forma de pago:

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en      el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien  velará por su correcta ejecución en obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS