ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA

MATERIALES

MANO DE OBRA

TIPO DE INSTALACION

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES

ADICIONES, REVISIONES Y MODIFICACIONES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS DE PAGO Y FORMAS DE MEDICION

01.00.00 	MOVIMIENTO DE TIERRA

01.01.00 	EXCAVACION ZANJAS

01.01.01 	EXCAVACION ZANJA 0.45x0.65  EN LOZA CONCRETO

01.01.02 	EXCAVACION ZANJA 0.45x0.65 EN TIERRA NATURAL

01.01.03 	EXCAVACION PARA BUZON DE REGISTRO 0.80x0.80x1.00

01.02.00 	LLENADO DE ZANJA

01.02.01 	LLENADO ZANJA 0.65x0.45 MANUAL CON MATERIAL PROPIO Y LOZA CONCRETO

01.02.02 	LLENADO ZANJA 0.65x0.45 MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN  TIERRA NATURAL

01.02.03 	FABRICACION BUZON 0.80x0.80x1.00, fc` 175 Kg/cm2

02.00.00 	DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES

02.01.00 	DESMONTAJE CENTROS DE ALUMBRADO

02.02.00	DESMONTAJE TOMACORRIENTES

02.03.00 	DESMONTAJE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA

02.04.00 	DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ACOMETIDA A TABLEROS

03.00.00  	CENTROS DE ALUMBRADO

03.01.00 	SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIFIC EXISTENTE

03.02.00   	SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIFIC. PROYECTADO

03.03.00 	SALIDA DE REFLECTORES

04.00.00 	SALIDA FUERZA Y TOMACORRIENTES DOBLES C/LT

04.01.00 	TOMACORRIENTE DOBLE,C/LT, SMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIFICACION EXISTENTE

04.02.00 	TOMACORRIENTE DOBLE,C/LT SIMILAR A IDROBLOC BTICINO(P.A.)

04.03.00 	TOMACORRIENTE DOBLE C/LT  SIMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIFICACION PROYECTADO

04.04.00 	SALIDA PARA MAQUINA SOLDAR

04.05.00 	SALIDA PARA TALADRO PEDESTAL

05.00.00 	ACOMETIDA A TABLEROS

05.01.00 	A TABLERO “TG”           : 3-1x120mm2 NYY, 90 mmØ PVC-P

05.02.00 	A TABLERO “T-A” 	         : 3-1x25 mm2 THW, 40 mm Ø PVC-P

05.03.00 	A TABLERO “T-B”	         : 3.1x16 mm2 THW+1x10 mm2/T

05.04.00 	A TABLERO “T-C”	         : 3-1x25 mm2 THW+1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P

05.05.00 	A TABLERO “TTM” Y “T-COMP”  : 3-1x10 mm2 THW , 35 mm Ø PVC-P

05.06.00 	A TABLERO “T-D”	         : 3-1x35 mm2 THW+1x10 mm2/T, 50 mm Ø PVC-P

05.07.00 	A TABLERO “T-D2”        :  3-1x10 mm2 THW+1x10mm2/T, 35 mm Ø PVC-P

05.08.00 	A TABLERO”T-E1”	         : 3-1x35 mm2 THW+1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P

05.09.00 	A TABLERO “T-E2”        : 3-1x35 mm2 THW   , 40 mm Ø PVC-P

05.10.00 	A TABLERO “T-AL”        : 2-1x4 mm2 TW+ 1x4 mm2/T, 20 mm Ø, PVC-P

06.00.00 	ACOMETIDA A ALUMBRADO EXTERIOR

  - SALIDA A  POSTES Fo,  P/LAMP TIPO FAROLA

07.00.00 	TABLEROS DISTRIBUCION ELECTRICA

07.01.00 	TAB. “TG”: ITG: 3x250A, IT: 5-2x15A,1-2x20A, 1-3x50A, 3-3x60A, 1-3x100A.                                       I.D.: 1-2x20A

07.02.00 	TAB. “T-A”: ITG: 3x100A, IT: 4-2x15A, 3-2x20A, 1-3x50A,. ID: 1-2x15A, 2-2x20A

07.03.00 	TAB. “T-B”: ITG:  3x40A, IT:6-2x15A,.  ID: 2-2x15A

07.04.00 	TAB. “T-C”: ITG: 3x60A, IT: 4-2x15A, 1-3x30A,  ID: 2-2x15A

  - TAB. “T-COMP” ITG: 3x30A, IT: 6-2x15A.  ID: 6-2x15A,

    - TAB.“TTM”CON CONMUTADOR CON POSICION NULA EN EL CENTRO, PARA 10KVA, 3Ø,220V, UN CONTACTOR 3x30A, 2 LEDS. DEL TIPO PARA EMPOTRAR

07.06.00 	TAB. “T-D”: ITG: 3x60A, IT: 3-2x15A, 1-3x30A,  ID: 1-2x15A

07.07.00 	TAB. “T-D2”: ITG: 3x30A, IT: 3-2x15A,  ID: 1-2x15A

07.08.00 	TAB. “T-E1”: ITG: 3x60A, IT: 1-2x15A, 4-2x20A, 1-2x60A,  ID: 3-2x20A, 1-2x60A

07.09.00 	TAB. “T-E2”: ITG: 3x50A, IT: 4-3x15A,  ID: 1-2x15A, 4-3x15A

07.10.00 	TAB. “T-AL” ITG: 2x20A, IT: 1-2x15A, 1-2x20A, 2 (AR+ Contactor) , 2f 15A,

2 Comutador  M0A, 1 ALT

08.00.00 	ELECTROBOMBAS

08.01.00 	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS

08.02.00 	SALIDA SENSORES DE NIVEL AGUA

09.00.00 	TELECOMUNICACIONES

09.01.00 	SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA

09.02.00 	SALIDA TELEFONOS EXTERNOS/INTERNOS

09.03.00 	SALIDA TIMBRE 2” Ø

09.04.00 	SALIDA TIMBRE 6” Ø

09.05.00 	SALIDA AMPLIFICADOR

09.06.00 	SALIDA ALTOPARLANTE

10.00.00 	SISTEMA INFORMATICA

10.01.00 	TOMACORRIENTE ESTABILIZADO, DOBLE C/LT, EMPOTRADO EN PARED

10.02.00 	TOMACORRIENTE ESTABILIZADO, DOBLE C/LT, EMPOTRADO EN PISO

10.03.00 	SALIDA PARA DATA

10.03.01 	SALIDA  PARA DATA DOBLE,  ADOSADO PARED

10.03.02 	SALIDA PARA DATA  DOBLE, EMPOTRADO EN PISO

10.04.00 	SALIDA GABINETE COMUNICACIONES

10.05.00 	SALIDA PARA ESTABILIZADOR  10 KVA

11.00.00 	CAJAS DE PASO

11.01.00 	CAJA PASO OCTOGONAL 100 x55

11.02.00 	CAJA PASO CUADRADO 100x100x55

  - CAJA PASO CUADRADO 120x120x55

11.04.00 	CAJA PASO CUADRADO 150x150x100

12.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION

12.01.00 	ART. FLUORESC,. SIMILAR A BE 3x36w, AF, DE JOSFEL

12.02.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 2x36W, AF DE JOSFEL

12.03.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 1x36W, AF DE JOSFEL

12.04.00      ART. FLUORESC. SIMILAR A JCM 1x36W, AF DE JOSFEL

12.05.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 132 W, AF DE JSOFEL

12.06.00      ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 122 W, AF DE JSOFEL

12.07.00 	WALL SOCKET SIMILAR A WS-150,C/LAMP 50W DE JOSFEL

12.08.00 	REFLECTOR SIMILAR A BEX DE PORTALAMPARAS, C/LAMP. VM. 80 W.

12.09.00      REFLECTOR SIMILAR A RSP DE JOSFEL,C/LAMP VM 80 W

12.10.00 	REFLECTOR SIMILAR A RSP DE JOSFEL,C/LAMP VM 125 W

12.11.00 	REFLECTOR SIMILAR A RL-40E DE JOSFEL, C/LAMP HM 400 W

12.12.00      REFLECTOR SIMILAR A TIPO FAROLA E-44 DE JOSFEL C/LAMP. VM DE 125 W

13.00.00 	POZO DE PUESTA A TIERRA

13.01.00 	POZO PUESTA A TIERRA PARA R ≤ 15 OHMIOS

13.02.00 	POZO PUESTA A TIERRA PARA R  ≤ 5 OHMIOS

14.00.00 	POSTES DE FIERRO 3”Ø x 4mt,P/FAROLA  ESFERICA E-44

15.00.00 	SALIDA PARA SUMINISTRO ELECTRICO

16.00.00 	PRUEBAS ELECTRICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

El presente documento define los procedimientos de ejecución de los trabajos de construcciones, instalaciones eléctricas de la I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA -Callao ,  para el buen funcionamiento del Sistema Eléctrico.

Todas las Instalaciones Eléctricas que se ejecutarán serán nuevas, los equipos y accesorios serán de primera mano y de la mejor calidad.

Cuando en las especificaciones técnicas o planos se indique “igual ó semejante” solo el Gobierno Regional  ó Proyectista decidirán sobre la igualdad o semejanza

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros o daños a las mismas obras, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes y el Reglamento Nacional de Construcciones.

COMPATIBILIZACIÓN Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguir en cuanto a procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos, memorias y metrados. Todos los materiales deberán cumplir con las normas ITINTEC correspondientes.

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del sistema, es compatible con los siguientes documentos:

·		Reglamento Nacional de Construcciones del Perú (RNC-'ULTIMA EDICION) Normas Peruanas de Estructuras

- Normas de A.S.T.M.(Sociedad Americana de Pruebas y Cargas)

- Código Nacional de Electricidad del Perú vigente (Utilización-Suministro)

·		Ley de Concesiones Eléctricas y normas complementarias emitidas por la Dirección General de Electricidad (MEM)

SUPERVISIÓN

El Gobierno Regional del Callao   podrá encargar la supervisión de la obra a los profesionales que juzgue conveniente, Ingenieros Colegiados Electricistas o Mecánicos – Electricistas, los mismos que deberán responsabilizarse por la vigilancia permanente del proceso constructivo de manera que la obra se ejecute en la forma planeada.

El supervisor podrá precisar los métodos para la correcta ejecución de cualquier partida.  Igualmente, con causa justificada y la debida autorización podrá variar o modificar estas especificaciones efectuando con el contratista los reajustes en metrados y costos que ello pudiera ocasionar.

CONTRATISTA

El contratista será responsable ante el propietario por la correcta ejecución de la obra tal cual ha sido diseñada y especificado en el proyecto.

El contratista podrá sugerir cambios o modificaciones para obtener mejores resultados o mejores técnicas constructivas, pero en cualquier caso deberá contar obligatoriamente con la aprobación correspondiente.

MATERIALES

Todos los materiales a utilizar en la construcción serán nuevos y de la calidad especificada.  El almacenaje deberá ser en cada caso el especificado por el fabricante.

Donde no se especifique claramente la calidad de los materiales a usar, éstos serán de la mejor clase o marca que se emplea en construcciones similares y que cuenten con certificado de control de calidad por la Entidad correspondiente.  No podrán emplearse materiales que no lleguen en buenas condiciones a la obra o que en el momento de utilizarse no estuvieran en buenas condiciones.

El Gobierno Regional del Callao  cuando lo estime conveniente solicitará muestras de los materiales a usarse.

Todos los fabricantes determinan sus materiales bajo cierto número de catálogos serie con la que se designan sus características; así como también tienen especificaciones para su armado y puestas en funcionamiento.

Todas estas pasarán a formar parte de estas especificaciones si  concuerdan con las normas ya enunciadas y satisfacen plenamente con lo que se especifica.

Si los materiales se instalaran antes de ser probados y autorizados para su uso, el Gobierno Regional del Callao se reserva el derecho de ordenar su retiro, los costos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista indicará en relación pormenorizada todos los materiales que va a usar en la instalación con los correspondientes nombres de los fabricantes, tipo, tamaño, modelo, etc.; de ser aprobados se podrán usar ciñéndose a las especificaciones propias de cada fabricante coherentes con las normas ya mencionadas.

MANO DE OBRA

La mano de obra será calificada y  se sujetará siempre a los principios de las técnicas de construcción empleándose para ello los operarios adecuados.

El contratista deberá mantener la debida disciplina entre su personal de manera que en todo momento se aprecie el orden que denote una correcta ejecución.

TIPOS DE INSTALACION

En todos los casos la instalación será empotrada, salvo indicación expresa del tipo de        instalación que se requiera.

##### TRABAJO

Cualquier cambio, innovación o verificación de lo especificado en planos, deberá ser aprobado previamente por el Gobierno Regional del Callao.

En obra, se ubicará exactamente las salidas que en el plano son aproximadas.

En planos se explicitan el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que deberán ceñirse exacta y ordenadamente.

Los interruptores nunca se ubicarán detrás de las puertas, sino en algún sitio de fácil operatividad al abrirse éstas.

Ningún interruptor deberá estar dividido por la  mayólica, debiendo quedar encima o dentro de ellas.

Antes de proceder al llenado de techos, el Contratista deberá revisar y verificar las existencias de los ductos y su ubicación óptima.

Al concluir el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan, ocasionados por los materiales y equipos empleados.

Si el contratista durante la ejecución de las obras requiere usar energía eléctrica deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionan su instalación y empleo.

Replanteo de Planos.

Al finalizar  la obra el constructor deberá entregar los planos de Replanteo dibujados en Autocad (planos más disquetes)

##### INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES

Estas especificaciones comprende:

Los ductos para el ingreso de cables desde el tablero general hasta los sub tableros proyectados.

La acometida eléctrica desde el tablero general hasta los sub tableros proyectados.

Los  sub tableros de distribución proyectado

Sistema de puesta a tierra

Sistema de iluminación interior

Sistema de iluminación exterior

Sistema de tomacorrientes

Sistema de comunicaciones

Pruebas eléctricas

No comprende ninguna instalación fuera de los límites de propiedad a excepción de parte de la acometida eléctrica a instalar por Edelnor.

##### ADICIONES, REVISIONES Y MODIFICACIONES

Los planos, materia del proyecto eléctrico, podrán reemplazarse posteriormente por otras o complementarse con los planos de detalles, pudiendo asimismo, ampliarse las especificaciones de acuerdo a las exigencias del trabajo.

El Contratista deberá compatibilizarse su labor por medio de la revisión de los planos de arquitectura, estructura y sanitarios.

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corresponde a la Empresa Contratista, ejecutar todos los trabajos de acuerdo al Proyecto de Instalaciones Eléctricas, siguiendo las normas del Código Nacional de Electricidad, Reglamento Nacional de Edificaciones  vigentes, además las características técnicas indicadas por los fabricantes de los diferentes equipos y materiales que se utilizarán y se instalarán en la Obra.

- TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC

Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de  polivinilo PVC, del tipo pesado (SAP o P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 15 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de  INDECOPI. NTP 399-006-1996  y  NTP 399-007-1987, se instalarán empotrados en techo, piso o pared.

No se permitirá el uso de tubería  que no tenga la marca de fábrica y el tipo de esta claramente marcada en el cuerpo del tubo.

Las tuberías a usar serán fabricadas con cloruro de polivinilo en calibre Standard Americano Pesado (SAP) según esté indicado en los planos, resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas.

Dimensiones

PVC Rígido Clase Pesada según Normas ITINTEC.

| Diámetro Nominal mm. | Diámetro Exterior mm. | Diámetro Interior mm. | Largo Pies |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.00 | 16.6 | 10 |
| 20 | 26.50 | 21.9 | 10 |
| 25 | 33.00 | 28.2 | 10 |
| 35 | 42.00 | 37.0 | 10 |
| 40 | 48.00 | 43.0 | 10 |
| 50 | 60.00 | 54.4 | 10 |
| 65 | 73.00 | 66.0 | 10 |

Cuando un plano no indica el diámetro de tubería, se instalará la mínima que en este proyecto será de 15 mm  de diámetro.

En la edificación existente, por la remodelación del ambiente intervenido para el control del alumbrado podrá utilizarse canaletas de PVC adosado a techo hasta la parte superior de la pared y desde aquí será empotrado hasta el interruptor, según como indica el diseño en plano(detalle).

## PROCESO DE INSTALACION

Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos:

- Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio  a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos.

- No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad.

- Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 cm de distancia de tuberías de agua caliente.

- No son permisibles mas de dos curvas de 90° entre caja y caja

- Las tuberías se unirán a las cajas de pase y a los tableros mediante conectores de una o dos piezas del mismo material. Para fijar las uniones y conexiones se usara pegamento especial recomendado por los fabricantes.

Las curvas mayores de 25 mm de diámetro serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías, no se permitirá la elaboración de curvas en obra.

Las curvas menores de 25 mm de diámetro podrán elaborarse en obra, sólo con una máquina hidráulica curvadora.

No se permitirá el uso de tuberías que no tengan la marca de fabrica y el tipo de esta claramente marcada en la tubería

En el caso de juntas de dilatación, la tubería que se usara ha de ser flexible o corrugado de PVC .

## ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS

El material será similar al de las tuberías

Curvas:	Se usaran curvas de fábrica, radio normalizado para todas las de 90 grados. Las otras curvas pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por el fabricante.

Uniones:	Las de PVC serán tipo presión y una campana en cada extremo.

Las de fierro galvanizado serán del tipo roscado.

Unión de tubo caja:

PVC:	Para  cajas normales se usaran la combinación de una unión-tubo con una unión tipo sombrero abierto.

Para cajas especiales se usaran las uniones tipo campana para unirse a las tuberías por presión y al otro extremo con  rosca para su fijación a la caja mediante tuerca y contratuerca de fierro galvanizado.

Pegamento:	Se empleara pegamento líquido que cumpla con la norma ASTM D-2564, formulado para un secado extrarápido . El tipo de pegamento a emplearse debe seleccionarse en función al diámetro de al tubería a pegar. El producto debe ser fabricado con material al 100% virgen, completamente homogenizado, libre de grumos y sustancias extrañas, será similar a PVC PAVCO-VINDUIT.

## CONDUCTORES

CONDUCTORES DE COBRE

Fabricados de cobre electrolítico, 99.9% IACS, temple blando, según norma ASTM-B3.  Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistente al fuego:  no inflamable y auto extinguible, resistencia a la abrasión buena, según norma VDE 0250 e IPCEA.

Se clasifican por su calibre en mm2.  Los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden ser sólidos y cableados los mayores 10 mm2.

Tipo TW:  Temperatura de trabajo hasta 60º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 60º C.  Tensión de servicio 600 V.   Para ser utilizados como conductor de circuito de distribución y conductor de tierra

Tipo THW:  Temperatura de trabajo hasta 75º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 75º C. Tensión de servicio 600 V.  Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales.

Cable NYY:  De conformación dúplex y triplex.  Aislados y enchaquetados individualmente con PVC.  Cableados entre sí.  Temperatura de trabajo hasta 80º C.  Tensión de servicio hasta 1,000 V., para ser utilizados en alimentadores.

Cable NLT:  De conformación dúplex.  Cableados en haz, aislado individualmente con PVC y chaqueta exterior común de PVC.  Temperatura de Trabajo hasta 75º C , resistencia a los ácidos, aceites y alcalis hasta los 75º C. Tensión de servicio  600V. Para ser utilizados como conductores activos entre la caja portafusible de los postes de alumbrado y loas luminarias.

Desnudo :  De conformación cableado concéntrico para los sistemas de puesta a tierra.

CONECTORES TERMINALES

Fabricados de cobre electrolítico de excelente conductividad eléctrica.  De fácil instalación, usando una llave de boca o un desarmador y no herramientas especiales.

Serán del tipo presión.

Conectores:  Para conectar conductores de calibre 10 mm2 y mayores.  Similar al tipo split-bolt (tipo mordaza).

Terminales:  De las siguientes capacidades:

### AMPERIOS	CONDUCTORES	(mm2)

MAX. 	MIN

-----------------	------------	-----------

35	    6	 2.5

70	  16	  10

125	  50	  25

225	120	  70

400	300	150

Todos los conductores a usar serán unipolares de cobre electrolítico de temple blando, de 99.9% de conductividad y sólidos hasta la sección mayores, aislamiento termoplástico tipo NYY, THW ò  TW, para 600 voltios de tensión nominal .

Fabricados según normas ASTM-B3 y B-8 para los conductores y ITINTEC 370048 para el aislamiento.

No se usaran conductores de calibre inferior a 2.5 mm2 TW, salvo indicación hecha en plano.

*	CINTA AISLANTE:

Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas.  Resistentes a la humedad, a la corrosión por contacto con el cobre, y a la abrasión.

De las siguientes características:

Ancho	                                  :	20 mm

Longitud del rollo            	:	10 m.

Espesor mínimo	                       :	0.5 mm

Temperatura de operación	:	80º C

Rigidez dieléctrica	            :	13.8 KV/mm.

EMPALME DE CABLES

Será similar a 3M, para empalmes rectos o derivaciones de cables NYY, resistentes al envejecimiento y altamente insensibles a las influencias químicas.

Resistente a la corrosión y hongos.  Absorción nula de agua.  Térmicamente estable.  Insoluble a los hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

## INSTALACION DE CONDUCTORES

Los conductores correspondientes a los circuitos derivados, no serán instalados en los conductos antes de haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso.

No se pasará ningún conductor por los electroductos antes de que las juntas hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar.

A todos los conductores se les dejaran extremos suficientemente largos para las conexiones. En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados adecuadamente en longitud suficiente, para alimentar las máquinas, esta longitud no debe ser menor a 0.50 m en cada línea

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías.

Todos los empalmes se ejecutaran en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, protegiéndose con cinta aislante de jebe o de plástico.

Para facilitar el pase de los conductores, se empleara talco en polvo o esteraban, no debiéndose usar grasas o aceites.

- CAJAS

Las dimensiones serán en mm.

*CAJAS ESTÁNDAR DE FIERRO GALVANIZADO

Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, de fabricación por estampado; las orejas de fijación del accesorio estarán mecánicamente aseguradas a las misma o mejor aun serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja, no se aceptaran orejas soldadas, cajas redondas, ni de una profundidad menor de 50mm.

TIPOS:

Octogonales de 100x55mm (dispositivo), en las salidas de iluminación en techo o pared y cajas de paso Standard, del tipo pesado

Rectangulares normales de 100x55x50mm (dispositivo) para interruptores, timbre, pulsador de timbre,. Tomacorrientes, teléfonos, parlantes y amplificador, del tipo pesado

Cuadradas de 100x100x55mm, 120x120x55mm del tipo standard pesada con oreja de fijación formado una sola pieza con el cuerpo de caja para alimentadores eléctricos y otros indicadores en planos.

*CAJAS ESPECIALES DE Fo.Go

Dimensiones a partir de 120x120x100 mm. De fierro galvanizado no menor de 1.59mm(16 MSG). De espesor como mínimo, con tapa empernada.

*TAPAS

Las tapas de las cajas de paso empotradas serán de plancha de fierro galvanizado, de 1/16” de espesor mínimo, planas cuadradas, de tal manera que exceda 0.5 cm. En cada lado de las dimensiones de las cajas. Asegurados con tornillos de cabeza rasurada de sujeción y al final se pintaran de acuerdo al color de las paredes

Los agujeros de las cajas especiales de fierro galvanizado deberán ejecutarse en obra, de acuerdo a la posición final de los ductos. No se permitirá cajas desbocadas inadecuadamente para hacer la conexión de las cajas.

PLACAS CLASE PESADA:

Placa dispositivo:  Del tipo pesada   Los bordes con filos muertos achaflanados.  Con tornillos de fijación metálicos inoxidables.

Placa gang:  Fabricadas de plancha de fierro galvanizado no menor de 1.59 mm. de espesor, embutidas de una sola pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño dispositivo).  Con huecos roscados para los tornillos de sujeción.  A utilizarse como cajas de salidas de tomacorrientes y comunicaciones cuando lleguen 3 tubos.

BUZONES

Los buzones serán construidos con paredes y de techos de loza continua de concreto de f´c = 175 kg/cm², con armadura según detalle en los planos.

Las paredes de los referidos buzones deberán de ser enlucidos con mezcla de proporción 1:5 con arena de grano fino.

Los buzones dispondrán de tapa de concreto armado con asa de fierro de ½" de ingreso de personal, de espesor y resistencia adecuada al tráfico peatonal.

Dicha tapa deberá de colocarse a nivel del piso en la que se construya el buzón, conforme se indica en el plano del proyecto.

## TOMACORRIENTES DE PARED Y/O TOMAC. EN PISO

Todos los tomacorrientes serán dobles con línea de puesta  a tierra  para 220 v-15A de régimen, placas de material aluminio anodizado , 70 x 112 mm. Para instalación se empotrará en cajas rectangulares  o cuadrados en tapa gang,  similar al mod. Magic-Ticino,

- INTERRUPTORES DE ILUMINACION

Con mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, y con terminales compuesto por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente.  Para conductores 2.5 mm2 a 6 mm2.

Del tipo para instalación empotrada, y para colocarse sobre placas de aluminio anodizado de tamaño dispositivo.  Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

Para uso general en corriente alterna.  Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 220 V., 15 A., 60 Hz.

Unipolares:  Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño dispositivo hasta un número de tres unidades.  Para interrumpir un polo del circuito.

De tres vías:  De conmutación

De cuatro vías:  Inversores bipolares, para instalarse entre interruptores de tres vías.

Bipolares:  Para interrumpir los dos polos del circuito.

Posiciones de Salidas.- La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican en la leyenda del plano del proyecto, salvo recomendación expresa del proyectista.

- ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO

Capacidad en HP de acuerdo al equipo a controlar y proteger.  Conformado por dos arrancadores con su  contactor magnético, dos conmutadores uno para arranque manual ó automático y el otro para seleccionar la bomba en el arranque manual, leds de iluminación, fusibles , con relees térmicos de sobre corriente en caja metálica mural o semi-empotrada, con pulsadores externos de arranque – parada y alternador automático.

- TABLEROS

- Tablero General y Tablero de Distribución

Será del tipo para empotrar  en pared y estará constituido por paneles completamente blindados para accionamiento por la parte frontal y tendrán dimensiones necesarias para la instalación de los interruptores según plano. Está constituido por:

- Gabinete metálico

- Interruptores

  - Gabinete: Estará formado por:

    - Caja

    - Marco y tapa con chapa

    - Barras y accesorios

    - Caja.- Será del tipo para empotrar en pared, construido de fierro galvanizado de 1/16” de espesor, debiendo traer huecos ciegos de ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” de acuerdo con los alimentadores.

    - Marco y Tapa con chapa.- Será del mismo material que la caja con su respectiva llave y el acabado se pintará con esmalte gris oscuro secado al horno. La tapa debe llevar un relieve marcando la denominación del tablero

La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero.

- Barras y accesorios.- Las barras deben ir colocadas aislados de todo el gabinete de tal manera que éstas sean exactas con las especificaciones de “Tablero de Frente Muerto”.

Las barras éstas sean exactas con las especificaciones de “Tablero de Frente Muerto”.

Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima:

Interruptor general						Barras

30-60-100       Amp.						200 Amp

150-200-400    Amp.						500 Amp.

500-600          Amp.						1,000 Amp.

Traerán barras para conectar las diferentes líneas de tierra de todos los circuitos y la tierra general de los alimentadores.

*	Tablero de transferencia con Interruptor de Transferencia Manual

Para el servicio del estabilizador o UPS del sistema de computo en las condiciones de emergencia cuando se requiera retirar el estabilizador ó UPS, y se requiera energizar los tomacorrientes con la energía comercial .  Para trabajo bajo carga.  Estará compuesto por un conmutador trifásico con posición nula en el centro para 10 KVA, 220VAC,

interruptores termo magnéticos ensamblados con un mecanismo de accionamiento en oposición con enclavamiento mecánico de capacidad de acuerdo a la carga eléctrica .

Interruptores.- Serán automáticos termo magnéticos contra sobrecargas y cortocircuitos, intercambiables de tal forma que pueden ser removidos sin tocar los adyacentes y de la mejor calidad en el mercado nacional.

Deben tener contactos de presión accionados por tornillos para recibir los conductores, los contactos serán de aleación de plata

El mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de tal forma que no pueda ser forzado a conectarse mientras subsistan las condiciones de cortocircuito.

Llevarán claramente marcadas las palabra OFF y ON, mínimo serían de 10 KA de corriente de ruptura para corrientes nominales de trabajo hasta 100 A, y para iguales o mayores serán mínimo de 18 KA  en 220 VAC

- SISTEMA DE TELEFONO

Se ha previsto en el sistema de teléfono externo, la acometida será aérea

## a) Montaje e Instalación

- Esta especificaciones cubren el suministro e instalación completa del sistema de teléfonos externo. Para construir un sistema de primera clase en todo aspecto, incluyen todos los trabajos y materiales requeridos de acuerdo a los códigos y normas aplicables.

En todos los casos en que se haga referencia a un dispositivo o parte del equipo, en singular se entenderá que tal mención se refiere a tantos dispositivos o partes como se requiera para completar la instalación.

Las especificaciones indicadas determinan el establecimiento de pautas técnicas de equipos y materiales a emplearse, así como el de fijar los alcances pertinentes, sin embargo será responsabilidad del contratista de los equipos, la instalación de todos los materiales y accesorios que deben formar parte de los equipos y/o sus instalaciones para el correcto y normal funcionamiento de todos los sistemas aún cuando no estén precisamente detallados en planos y/o especificaciones, el contratista de los equipos (en esta etapa no corresponde) deberá ejecutar el montaje de los mismos, así como ejecutar las instalaciones de la red de cables para anexos. Los alambres y cables que se empleen deben estar aislados con PVC y construidos de acuerdo a Normas y Códigos vigentes ITINTEC  (INDECOPI).

El Contratista deberá proporcionar, las cajas terminales que se requieran en la instalación de la redes de cables.

## b) Salida para Teléfono Interno-Externo

- Se emplearán los denominados dados pasa-hilo similares al modelo 5009 de la serie MAGIC de TICINO.

## c) Placas

Las placas serán de aluminio anodizado provistas de las perforaciones necesarias para dar pase a los dados en cada salida indicada.

## d) Posición de Salidas

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán la que se indican en la leyenda del plano del proyecto, salvo recomendación expresa del arquitecto proyectista.

##### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

a).-	Artefacto Fluorescente similar a BE 2/40 ,A.F. de JOSFEL

Luminaria económica para adosar a techo a través de una platina de anclaje con sujeción por medio de un store bolt zincado Ø ¼” x 2 ½”. En el porta equipo va alojado los accesorios eléctricos.

Chasis fabricado en plancha de acero L.A.F. de 0.5 mm, es matrizado para la fijación de los sockets y a su vez incluye cabeceras soldadas al cuerpo , fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco; este chasis constituye el reflector y al mismo tiempo el soporte del equipo eléctrico.

Equipado con sockets, reactor similar a ALPHA, arrancador y cableado con alambre TW 18-105ºC, tubo TLD 36 w. y condensador para corregir el factor de potencia

b).-	Art. Socket de porcelana similar a  SW-150 de Josfel

Será de porcelana , E-27, con lámpara incandescente de 50 w.

c).-	Art. Braquet similar a BEX 1x80 de Portalámparas , C/lámpara VM de 80W

Porta equipo fabricado en plancha de acero L.A.F. 0.5 mm, es matrizado sometido un proceso de fosfatizado por inmersión permitiendo mejor pintado de color negro texturizado al horno. A su vez aloja los equipos eléctricos para el fácil mantenimiento.

Sistema óptico, espejo fabricado en plancha de aluminio martillado de alta pureza 99.9%, anodinado y abrillantado

Difusor de metacrilato transparente prismático de alto impacto, durable e indeformable y protegido contra la radiación ultravioleta.

Equipado con balastros para lámparas de descarga HPL (Vapor de mercurio de 80w),. Con socket de porcelana E-27, con sistema antivibratorio y cableado con conductor THHW # 18 con temperatura de operación a 105ºC

d).-	Farola esférica similar a E-44 de Josfel, P/poste Fo con lámpara VM 125w

Farola  esférica para exteriores en  poli carbonato antivandàlico. Para lámpara de vapor de mercurio (VM) de 125w

Conformado por esfera de poli carbonato transparente antivandàlico de 44 mm de diámetro, estabilizado contra los rayos ultravioletas. Compuesto por dos semi esferas unidos por un perfil de aluminio (aro) sellados con silicona, conformando una sola pieza, esfera en poste colocada en éste mediante una tapa de embone El perfil de aluminio actúa como pestaña protectora contra la acción de la humedad, garúa y  polvo . Suministrado en color negro.

Con deflector en el interior de la esfera, de aluminio anodizado

Base de aleación de aluminio fundido, con acabado de esmalte estructurado negro

Soporte que se clasifica según el tipo:

      - E-35 o E-44 BR: Esfera con brazo recto de plancha de fierro, laminado en frio y fosfatizado. Esmaltado al horno en clor negro con tapa porta equipo basculante.

      - E-35 o E-44 BJ: Esfera con brazo jiron de aluminio esmaltado al horno en color negro

      - E-35 o E-44 BA: Esfera con brazo antorcha de plancha de fierro, laminado en frio y fosfatizado. Esmaltado al horno en color negro.

      - E-35 o E-44 PO: Esfera en poste colocado en este mediante una tapa embone. Laminado en frio y fosfatizado, esmalatado al horno en color negro.

e).-	Artef. Fluorescente similar a JCM-1x36w , A.F. de Josfel

Luminaria económica para adosar a pared a través de una platina de anclaje con sujeción por medio de un store bolt zincado Ø ¼” x 2 ½”. En el porta equipo va alojado los accesorios eléctricos.

Chasis fabricado en plancha de acero L.A.F. de 0.5 mm, plegada diseñado para un fácil acoplamiento al brequete. Banderizado y esmaltado al horno en color gris exteriormente y blanco interiormente.

Equipado con sockets, reactor similar a ALPHA, arrancador y cableado con alambre TW 18-105ºC, tubo TLD 36 w. y condensador para corregir el factor de potencia.

f).-	Artef. Fluorescente similar a CIR-122, CIR-132 , A.F. de Josfel

Artefacto circular construido en plancha de acero embutido de 0.4 mm

Banderizado y esmaltado en color blanco al horno

Equipado con sockets, reactor similar a ALPHA, arrancador y cableado con alambre TW 18-105ºC, tubo circular de 22w ó de 32 w. y condensador para corregir el factor de potencia.

g).-	Reflector similar a RSP de Josfel, con lámpara VM 80w ó de 125 w.

Para ser adosado a pared.

Tapas laterales fabricados en aluminiio fundido y acabado en pintura texturizada en color negro al horno. Serán unidas por una cubierta mediante pernos, siendo de plancha de aluminio.

Porta equipo fabricado en plancha LAF de 0.5 mm de espesor , matrizado.

Sistema óptico, espejo fabricado en plancha de aluminio martillado de alta pureza 99.9%, anodinado, abrillantado.

Difusor de metacrilato transparente prismático de alto impacto, protegido contra la radiación ultravioleta.

Todas las partes serán selladas con silicona, grado de protección IP54

Equipado con balastro electromagnético, con lámpara vapor de mercurio de 80W, ó de 125W sockets de porcelana E-27, con sistema antivibratiorio y cableado conductor THHW Nº 18 con temperatura de operación 105ªC.

h).-	Reflector similar a RL-40E de Josfel, c/lámpara HM 400 w

Reflector

Reflector fabricado en plancha de aluminio extrapuro especular y martillado, facetado, diseñado para optimizar el proceso de reflexión y concentrar el mayor de flujo luminoso en el área requerida logrando iluminancias altas a grandes distancias debido al ángulo de asimetría del reflector (45°) y restricción del brillo (control de deslumbramiento)

Cuerpo

Fabricado en plancha de aluminio . Posteriormente tratado con pintura epóxico y esmaltado al horno en color negro mate.

El sistema óptico está protegido por un vidrio de cristal templado de 5 mm de espesor, con una empaquetadura de hypalon que asegura un grado de hermeticidad del sistema óptico de un IP 65.

Provisto de ganchos tipo palanca de acción rápida para permitir un fácil acceso al recinto óptico.

Porta equipo

Adosado al reflector, fabricado en plancha de acero de 0.9 mm de espesor, banderizada, con base anticorrosivo y acabado con esmalte al horno en color negro mate.

Fijación

El sistema de fijación permite la orientación del reflector, a través de la manija  de fácil maniobra.

La luminaria está provista de una horquilla que va fijada a la base.

Lámpara

De halogenuro metálico tubular de 400 w.

NORMAS DE PAGO Y FORMAS DE MEDICION

01.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRA

01.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS

01.01.01	EXCAVACION ZANJA 0.65x0.45 EN LOZA CONCRETO

    - EXCAVACION ZANJA 0.65x0.45 EN TIERRA NATURAL

Extensión de Trabajo

Para la instalación de la acometida de conductores a los postes de iluminación de FoGo , para la acometida desde el murete que alojara el medidor de electricidad a instalar por Edelnor  hasta el muro donde se instalará el tablero general y desde el tablero general hasta los tableros de distribución que cruza el patio central será necesario excavar zanjas 0.45x0.65 m profundidad atravesando lozas de concreto u solo tierra natural. Se realizará manualmente.

Unidad de Medida:

Metro lineal  ( ml )

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de metros lineales, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para la realización según planos

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

01.01.03 	EXCAVACION PARA BUZON DE REGISTRO 0.80x0.80x1.00

EXTENSION DE TRABAJO

Para buzón de registro del paso de conductores de acometida o de acometida y distribución.

Será de acuerdo a detalle en plano, y se realizará manualmente

Unidad de Medida:

Unidad  ( Und )

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de unidades, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para la realización según planos

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

  - LLENADO DE ZANJA

    - LLENADO ZANJA 0.65x0.45 MANUAL CON MATERIAL PROPIO Y LOZA CONCRETO

    - LLENADO ZANJA 0.65x0.45 MANUAL CON MATERIAL PROPIO EN TIERRA NATURAL

Extensión de Trabajo

Consiste en el llenado de la zanja para tender la acometida de conductores  a los tableros, postes de iluminación de FoGo y la acometida desde el suministro eléctrico a instalar por Edelnor hasta el muro donde se instalará el medidor general TG de propiedad de la I.E. Nº 5099 . Se realizará con el mismo material previo zarandeo y se instalará la cinta PVC de señalización en B.T. según indicado en plano.

Unidad de Medida:

Metro Lineal  ( ML )

Norma de Medición:

Se computara por cantidad de metros lineales, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra y herramientas.

    - FABRICACION BUZON 0.80x0.80x1.00, fc´: 175 kg/cm2

Extensión de trabajo

*Será de concreto 175 kg/cm2, de 0.80X0.80x1.00m profundidad con marco de ángulo de fierro de 2”

*Grosor de paredes enmallado con fierro  3/8”Φ c/ 20 cm , será 0.10 m

*tapa de concreto con elementos de izaje. Será sellada con brea para evitar el ingreso de agua. Tendrá marco con ángulo de fierro

*Superficie inferior de cemento pulido con pendiente al centro de 10% para facilitar el drenaje de agua que ingrese al buzón.

Unidad de Medida:

Unidad  ( Und )

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de unidades, comprendiendo todos los trabajos necesarios para la realización según planos

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

  - DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES

  - DESMONTAJE CENTROS DE ALUMBRADO

  - DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES

Extensión de trabajo

Consiste en el retiro de los artefactos de iluminación existente, de las placas interruptores, de las placas tomacorrientes, de los conductores.

Los artefactos de iluminación, conductores, interruptores y  tomacorrientes retirados serán entregados al propietario

Unidad de Medida.-

Será por PUNTOS (Ptos)

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de puntos, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para la realización del retiro total de los materiales enumerados.

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

  - DESMONTAJE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Extensión de trabajo

Consiste en el retiro de la caja de FoGo, tapa,   interruptores termomagnéticos y todo lo que componen el tablero de distribución eléctrica.

Los accesorios retirados serán entregados al propietario

Unidad de Medida.-

Será por Unidad (Und.)

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de unidades de tableros, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para la realización según planos

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

  - DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ACOMETIDA A TABLEROS

Extensión de trabajo

Consiste en el retiro de todos los conductores de acometida a los tableros a retirar.

Los Conductores retirados  serán entregados al propietario

Unidad de Medida.-

Será por Metro Lineal (ML.)

Norma de Medición:

Se computará por cantidad de metros lineales de conductores retirados (terna), comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para la ejecución de la partida

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados de acuerdo a la unidad de medida y precio unitario, incluye el pago por mano de obra , herramientas y todo lo relacionado  para cumplir la partida

03.00.00	CENTROS DE ALUMBRADO

03.01.00 	SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIFIC EXISTENTE

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de  los conductores TW, canaleta PVC y accesorios (en ciertos puntos), el interruptor de uno, dos, tres golpes ò de conmutación (tres vías) similar al modelo Magic Bticino

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de alumbrado, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

03.02.00  	SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIFIC. PROYECTADO

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo octogonal y rectangular, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios , el interruptor de uno, dos, tres golpes ò de conmutación (tres vías) similar al modelo Magic Bticino

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de alumbrado , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

03.03.00 	SALIDA DE REFLECTORES

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de paso de FoGo cuadrado al pie del poste soporte de reflectores,  los conductores THW de acometida desde el tablero hasta la caja FoGo al pie del poste y el conductor NLT desde la caja cuadrada al pie del poste hasta las luminarias , tuberías PVC y accesorios adosados en pared  o sobre techo sujetos con grapas de FoGo con sus respectos pernos autoroscantes y/o tuberías PVC empotradas con sus respectivos accesorios del mismo material (según detalle en planos).

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de reflectores de esta misma característica de instalación , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas

04.00.00 	SALIDA FUERZA Y TOMACORRIENTES DOBLES C/LT

04.01.00 	TOMACORRIENTE DOBLE,C/LT, SMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIFICACION EXISTENTE

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de  los conductores TW y accesorios , el tomacorriente bipolar doble con línea a tierra  similar al modelo Magic Bticino

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

04.02.00 	TOMACORRIENTE DOBLE C/LT, SIMILAR A IDROBLOC BTICINO(P.A.)

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo rectangular tipo pesado, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios , el tomacorriente bipolar doble con línea a tierra  similar al modelo Idrobloc  Bticino ubicado a la intemperie (estrado)

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

04.03.00	TOMACORRIENTE DOBLE C/LT  SIMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIFICACION PROYECTADO

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo rectangular tipo pesado, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios , el tomacorriente bipolar doble con línea a tierra  similar al modelo Magic Bticino

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

  - SA LIDA PARA MAQUINA SOLDAR

  - SALIDA PARA TALADRO PEDESTAL

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación del tablero 2 polos del tipo para empotrar con su interruptor termomagnético monofásico, 10 KA, 220VAC,  la caja de FoGo octogonal tipo pesado, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de llave bipolar automático, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

05.00.00 	ACOMETIDA A TABLEROS

05.01.00 	A TABLERO “TG”            : 3-1x120mm2 NYY, 90 mmØ PVC-P

05.02.00 	A TABLERO “T-A” 	   : 3-1x25 mm2 THW, 40 mm Ø PVC-P

05.03.00 	A TABLERO “T-B”	   : 3-1x16 mm2 THW+1x10 mm2/T

05.04.00 	A TABLERO “T-C”	   : 3-1x25 mm2 THW+1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P

05.05.00 	A TABLERO”TTM” Y “T-COMP”  : 3-1x10 mm2 THW    , 35 mm Ø PVC-P

05.06.00 	A TABLERO “T-D”	   : 3-1x35 mm2 THW+1x10 mm2/T, 50 mm Ø PVC-P

05.07.00  	A TABLERO “T-D2”         : 3-1x10 mm2 THW+1x10 mm2/T, 35 mm Ø PVC-P

05.08.00 	A TABLERO”T-E1”	    : 3-1x35 mm2 THW+1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P

05.09.00 	A TABLERO “T-E2”	    : 3-1x35 mm2 THW   , 40 mm Ø PVC-P

05.10.00 	A TABLERO “T-AL”	    : 2-1x4 mm2 TW+ 1x4 mm2/T, 20 mm Ø, PVC-P

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de los conductores eléctricos fase-fase  NYY, THW ò  TW y el conductor de línea de protección TW  hasta 6 mm2  y desnudo para igual o mayores de 10 mm2

Unidad de Medida:

Metro lineal ( ML )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de metros lineales, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

06.00.00 	ACOMETIDA A ALUMBRADO EXTERIOR

  - SALIDA A POSTE Fo, P/LAMP  TIPO FAROLA

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de los conductores eléctricos fase-fase  que energizarán a los postes de Fo, del tipo NYY hasta la caja cuadrada 120x120x100mm ubicado en la base de concreto del poste de Fo , de la caja cuadrada se instalara cable NLT hasta la luminaria .

Unidad de Medida:

Por PUNTO (PTO)

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

07.00.00 	TABLEROS DISTRIBUCION ELECTRICA

07.01.00 	TAB. “TG”     : ITG: 3x250A, IT: 5-2x15A,1-2x20A, 1-3x50A, 3-3x60A, 1-3x100A

I.D.: 1-2x20A

07.02.00 	TAB. “T-A”       :ITG: 3x100A, IT: 4-2x15A, 3-2x20A, 1-3x50A,. ID: 1-2x15A, 2-2x20A

07.03.00 	TAB. “T-B”       :ITG:  3x40A, IT:6-2x15A,.  ID: 2-2x15A

07.04.00 	TAB. “T-C”       :ITG: 3x60A, IT: 4-2x15A, 1-3x30A,  ID: 2-2x15A

  - TAB. “T-COMP”: ITG: 3x30A, IT: 6-2x15A.  ID: 6-2x15A,

    - TAB. “TTM” CON CONMUTADOR CON POSICION NULA EN EL CENTRO, PARA 10KVA, 3Ø,220V, UN CONTACTOR 3x30A, 2 LEDS. DEL TIPO PARA EMPOTRAR

07.06.00 	TAB. “T-D”       :ITG: 3x60A, IT: 3-2x15A, 1-3x30A,  ID: 1-2x15A

07.07.00  	TAB. “T-D2”     :ITG: 3x30A, IT: 3-2x15A,  ID: 1-2x15A

07.08.00 	TAB. “T-E1”     :ITG: 3x60A, IT: 1-2x15A, 4-2x20A, 1-2x60A,  ID: 3-2x20A, 1-2x60A

07.09.00 	TAB. “T-E2”     : ITG: 3x50A, IT: 4-3x15A,  ID: 1-2x15A, 4-3x15A

07.10.00 	TAB. “T-AL”   : ITG: 2x20A, IT: 1-2x15A, 1-2x20A, 2(AR+ Contactor), 2f 15A,

2 Comutador  M0A, 1 Alternador

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo con su Tapa y llave respectiva, del tipo para empotrar, con sus barras e interruptores termo magnéticos de caja moldeada ( mayores de 18 KA),  y de 10 KA  e interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad

Todos los circuitos deberán estar rotulados

Adicionalmente a lo especificado para los tableros, el tablero de control de electro bombas T-AL se añadirá alternador automático para dos electro bombas que funcionan en paralelo , para una Potencia total de 2.8 HP (1.4 HP C/U) implementado éste con accesorios para arranque y funcionamiento de las Electro bombas cada una de 1.4 HP, aparte de los dispositivos de protección y señalización

Así mismo llevará un circuito con su interruptor termo magnético para el alumbrado de la caseta de electro bombas.

Unidad de Medida:

Por Unidad  ( Und. )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de tableros instalados, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

08.00.00 	ELECTROBOMBAS

08.01.00 	SALIDA PARA ELECTROBOMBAS

08.02.00 	SALIDA SENSORES DE NIVEL AGUA

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo  del tipo octogonal pesado para las salidas de electro bombas y rectangular pesado para la salida de sensores , Conductor TW  con su línea de protección a tierra , tubería PVC-P y accesorios de PVC

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de alumbrado, comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

09.00.00 	TELECOMUNICACIONES

09.01.00 	SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de las cajas de  FoGo cuadrado del tipo pesado , la  tuberías PVC y accesorios  desde la acometida aérea por parte de Telefónica hasta la central telefónica. En esta partida no incluye el equipo ni la instalación correspondiente.

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de central  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

09.02.00 	SALIDA TELEFONOS EXTERNOS/INTERNOS

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo rectangular del tipo pesado, la  tuberías PVC y accesorios y la placa de toma de teléfono similar al modelo Magic Bticino. En esta partida no incluye el equipo ni la instalación correspondiente.

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de teléfonos  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

09.03.00 	SALIDA TIMBRE 2” Ø

09.04.00 	SALIDA TIMBRE 6” Ø

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo rectangular del tipo pesado, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios ,botón pulsador para timbre similar a Magic Bticino,  el timbre que será de campanilla metálica fabricados bajo normas de seguridad y de reconocida marca en el mercado , equipados con transformador de tensión de 220/12 v.

Así mismo como estará a la intemperie se suministrará e instalará un protector contra la lluvia de material plancha galvanizada

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de timbre , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación y término de la partida.

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, timbre y herramientas.

09.05.00 	SALIDA AMPLIFICADOR

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo cuadrado del tipo pesado 120x120x55mm. En esta partida no incluye el equipo ni la instalación correspondiente.

Unidad de Medida:

Por Unidad ( Und )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de unidades de salidas del amplificador  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

09.06.00 	SALIDA ALTOPARLANTE

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo octogonal del tipo pesado con tapa PVC, la  tuberías PVC y accesorios, el conductor mellizo tipo CTM 2x4 mm2. En esta partida no incluye el equipo ni la instalación correspondiente.

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de altoparlantes  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.00.00 	SISTEMA INFORMATICA

10.01.00 	TOMACORRIENTE ESTABILIZADO, DOBLE C/LT, EMPOTRADO EN PARED

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo rectangular tipo pesado, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios , el tomacorriente bipolar doble con línea a tierra  similar al modelo Magic Bticino

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.02.00 	TOMACORRIENTE ESTABILIZADO, DOBLE C/LT, EMPOTRADO EN PISO

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo cuadrado del tipo pesado con tapa gang, los conductores TW, tuberías PVC y accesorios , el tomacorriente bipolar doble con línea a tierra  similar al modelo Magic Bticino, incluye la base de concreto según diseño en plano, fc` 210 kg/cm2, acabado de cemento pulido.

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.03.00 	SALIDA PARA DATA

10.03.01 	SALIDA  PARA DATA  DOBLE, ADOSADO PARED

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de PVC  rectangular , los JACS 45 (CAT 5E u 6) , canaletas de PVC adosados a la pared con sus respectivos accesorios, no incluye cable UTP

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de data  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.03.02 	SALIDA PARA DATA DOBLE,  EMPOTRADO EN PISO

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo cuadrado tipo pesado con tapa gang,  tuberías PVC y accesorios , la placa de aluminio anodizado y conectores RJ 45 para transmisión de datos  (Cat 5E u 6 ). Incluye la base de concreto según diseño en plano, fc` 210 kg/cm2, acabado de cemento pulido. No incluye cable UTP

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas de tomacorrientes , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.04.00 	SALIDA GABINETE COMUNICACIONES

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo cuadrado tipo pesado   donde recepcionará todos los cables UTP de cada computadora , así como la llegada del cable de internet a fin de interconectarse en el gabinete de comunicaciones y el servidor, tuberías PVC y accesorios que ingresa a la caja cuadrada que albergará el cable para internet (no incluye Internet, ni cables UTP)

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas para el gabinete de comunicaciones , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

10.05.00 	SALIDA PARA ESTABILIZADOR  10 KVA

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo cuadrado del tipo pesado, la  tuberías PVC y accesorios , el conductor THW  y su linea a tierra , la tubería es desde el tablero TTM hasta la salida del estabilizador .No incluye el restabilizador.

Unidad de Medida:

Por Punto ( Pto )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de puntos de salidas del amplificador  , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

11.00.00 	CAJAS DE PASO

11.01.00 	CAJA PASO OCTOGONAL 100 x55

11.02.00 	CAJA PASO CUADRADO 100x100x55

11.03.00 	CAJA PASO CUADRADO 120x120x55

11.04.00	CAJA PASO CUADRADO 150x150x100

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de la caja de FoGo del tipo pesado (de 1.59 mm) , se instalará empotrado como indica según plano del proyecto.

Todas las caja de pase octogonal deberá contar con tapa correspondiente de bakelita del tipo pesado, el cual deberá ser asegurada convenientemente con stoboles de fierro

Las cajas de pase cuadrado llevarán tapa de fierro galvanizado asegurado con tornillos autorroscantes, estas deberán quedar al ras de la pared debidamente nivelados

Unidad de Medida:

Será por Unidad ( U )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de cajas de paso , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

12.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION

12.01.00 	ART. FLUORESC, SIMILAR A BE 3x36w, AF, DE JOSFEL

12.02.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 2x36W, AF, DE JOSFEL

12.03.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 1x36W, AF DE JOSFEL

12.04.00      ART. FLUORESC. SIMILAR A JCM 1x36W, AF DE JOSFEL

12.05.00 	ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 132 W, AF DE JSOFEL

12.06.00      ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 122 W, AF DE JSOFEL

12.07.00 	WALL SOCKET SIMILAR A WS-150,C/LAMP 50W DE JOSFEL

12.08.00 	REFLECTOR SIMILAR A BEX DE PORTALAMPARAS, C/LAMP. VM. 80 W.

12.09.00      REFLECTOR SIMILAR A RSP DE JOSFEL,C/LAMP VM 80 W

12.10.00 	REFLECTOR SIMILARA RSP DE JOSFEL,C/LAMP VM 125 W

12.11.00 	REFLECTOR SIMILAR A RL-40E DE JOSFEL, C/LAMP HM 400 W

12.12.00 	REFLECTOR  SIMILAR A TIPO FAROLA E-44 DE JOSFEL, C/LAMP. VM DE 125 W

Extensión del Trabajo:

Comprende el suministro e instalación de los artefactos de iluminación y  operatividad correspondiente

Unidad de Medida:

Por Unidad ( Und )

Normas de medición:

Se computara por cantidad de unidades de artefactos , comprendiendo todos los accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de Pago:

Los trabajos incluidos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por material, mano de obra y herramientas.

13.00.00 	POZO DE PUESTA A TIERRA

13.01.00 	POZO PUESTA A TIERRA PARA R ≤ 15 OHMIOS

Extensión de trabajo:

Para la construcción del pozo de tierra, se excavará un hoyo de las medidas indicadas en los planos y diámetro respectivo: Luego de colocarse el electrodo de puesta a tierra se rellenará con tierra de chacra cernida y compactada cada 30 cm. A 1m. desde el fondo del pozo se aplicará el primer tratamiento con una dosis de sales minerales THORGEL o similar, a dos metros de la profundidad del pozo se aplicará la segunda dosis de sales minerales similar a THOR GEL y al final de la construcción del pozo se aplicará la tercera unidad similar a THOR GEL, de tal manera que se obtenga una resistencia inferior a los 15 Ohmios (el cable se considera desde el tablero TG)

los materiales a utilizar serán:

01 Electrodo de cobre de 19 mm Ø x 2.40 m.

03 Dosis de sales químicas de reconocida calidad certificada.

02 conectores de cobre para fijar cable con electrodo

20 m. de cable de cobre, temple blando de 10 mm2.

01 caja de registro con tapa

2.5 m3 de tierra vegetal o tierra de cultivo.

Unidad de Medida

La unidad de medida será por unidad del  conjunto (U)

Normas de medición:

Se computara por cantidad de pozos de puesta a tierra ejecutados, comprendiendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de pago:

El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

13.02.00 	POZO PUESTA A TIERRA PARA R  ≤ 5 OHMIOS

Extensión de trabajo:

El proceso de construcción es similar  para obtener  R  ≤ 15 Ohmios ; pero en este caso los pozos  se interconectarán por medio de un conductor de cobre desnudo y estaran entre ellos una distancia mayor o igual a 5 mts.

Los materiales a utilizar  en cada pozo serán:

01 Electrodo de cobre de 19 mm Ø x 2.40 m.

04 Dosis de sales químicas de reconocida calidad certificada.

02 conectores de cobre para fijar cable con electrodo

20 m. de cable de cobre, temple blando de 10 mm2.

01 caja de registro con tapa

2.5 m3 de tierra vegetal o tierra de cultivo.

Unidad de Medida

La unidad de medida será por unidad del  conjunto (U)

Normas de medición:

Se computara por cantidad de pozos de puesta a tierra ejecutados, comprendiendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de pago:

El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

  - POSTES DE FIERRO 3”Øx 4mt.,P/FAROLA ESFERICA  E-44  DE JOSFEL

Poste

Esta partida corresponde a un poste de 3m x 4”Ø, fabricado con tubo de fierro negro , para la protección contra la corrosión se le aplicará una limpieza química ó mecánica  después se le aplicará una pintura de base epóxico y por último se le aplicará dos manos de pintura de acabado esmalte.

Se instalará empotrado en dado de concreto e irá protegido con un cilindro de concreto  y acabado con cemento pulido de acuerdo al plano correspondiente., en esta base se instalará una caja cuadrada 120x120x100 mm (en esta partida no se considera la caja cuadrada )

Cimentación

Los postes estarán enterrados mínimo en 1/10 de su longitud total y cimentados con una mezcla de concreto 1:175 kg/cm2

Empalmes 3M

Para la derivación de las acometidas a los postes  se realizarán con cables NYY y se protegerán (aislante) con empalmes del tipo 3M para baja tensión, bajo el siguiente procedimiento:

Retirar el papel protector del “MASTIC-2210”.

Amoldar y presionar el “MASTIC-2210” alrededor de la unión y de los cables,  cuidando sellar las bifurcaciones.

Completar por el otro extremo del “MASTIC-2210” hasta la marca superficial.

Aplicar dos capas bien estiradas de cinta “3M” Nº 88.

Estos empalmes se deberán proteger alrededor y la parte superior mediante ladrillos king kong.

Extensión de trabajo:

Consiste en el suministro e instalación de los postes de Fierro incluyendo la perforación del terreno según dimensiones indicados en planos , concreto de cimentación 1:175 kg/cm2 y acabado pulido de cemento

Unidad de Medida

La unidad de medida será por unidad del  conjunto (U)

Normas de medición:

Se computara por cantidad de postes ejecutados, comprendiendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su instalación

Forma de pago:

El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

15.00.00 	SALIDA PARA SUMINISTRO ELECTRICO

Extensión de trabajo:

Consiste en la preparación del nicho en el muro donde  instalará el suministro eléctrico por parte de Edelnor.

Al término de la instalación del suministro el muro deberá rehabilitarse (tarrajeo y pintura)

Unidad de Medida

La unidad de medida será por unidad del  conjunto (Und)

Normas de medición:

Se computara por cantidad de nichos ejecutados, comprendiendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para el término de la partida.

Forma de pago:

El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

16.00.00 	PRUEBAS ELECTRICAS.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

- PRUEBAS DE NIVEL DEL AISLAMIENTO

Esta partida se refiere a las pruebas necesarias que el contratista deberá realizar según lo estipula el nuevo Código Nacional de Electricidad y las normas que se indican en la Memoria Descriptiva.

a) 	Antes de instalar Artefactos y Equipos:

Estando desenergizados se medirá el nivel de aislamiento de todos los circuitos: tales como alimentador principal, alimentadores a los tableros de distribución y por último los circuitos de alumbrado y fuerza y salidas especiales.- De manera que en ningún caso este sea menor que 1 M W a la tensión de prueba mínima de 1000 V-DC, ya sea Línea  -  Línea    óLínea  -  Tierra

Los valores que deberán obtenerse con los tableros de alumbrado y tomacorrientes conectados, exceptuando artefactos de alumbrado son de 1000 Ohmios / Tensión de trabajo.

b)	Después de instalar Artefactos y Equipos:

Se comprobará la carga por cada línea y por circuito,  estando instalados y encendidos los artefactos y/o equipos durante un tiempo prudencial, con una pinza amperimetrica y en escala adecuada.- Esta no deberá exceder en ningún momento de la carga nominal previamente calculada del circuito sometido a la prueba con un margen de mas/menos 10%, ni exceder del 80% de la capacidad conductiva del conductor.

Del sistema de protección de puesta a tierra.

Se comprobará la continuidad en las líneas de tierra de todos los circuitos diseñados con línea de puesta a tierra, es decir todo el sistema de puesta a tierra en que se incluyen los pozos de puesta a tierra, deberá conformar un solo circuito, además de comprobar que cada Tablero tenga su respectiva barra de tierra (colector de líneas de tierra), y asegurados sólidamente los termínales conectados a dicha barra.

Adicionalmente se medirá la resistencia de puesta a tierra (Rt) de cada pozo de puesta a tierra:

Rt ≤ 15 W,  para los pozos de baja tensión.

c) 	PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE BAJA TENSION

Una vez concluidas las pruebas  satisfactoriamente, se procederá a encender (levantar), cada uno de los interruptores generales de los distintos tableros, de manera que cada punto de salida de luz y/o de fuerza y de cada salida especial queden habilitados para su correcto uso y entrega al Propietario.

Extensión del Trabajo

Comprende la realización de todas las pruebas eléctricas en cada tablero ò sub tablero de distribución eléctrica, el cual los resultados se plasmaran en las hojas de protocolos respectivos.

Unidad de Medida

La unidad de medida de todas las pruebas y puesta en servicio del Sistema en baja tensión   en cada tablero será por UND  (Unidad).

Forma de Pago

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta ejecución en obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS