MEMORIA DE CALCULOS

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

El proyecto se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Código Nacional de Electricidad.

1.   	BASES DE CALCULO

- El cálculo de los alimentadores, cumple con lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.

- La máxima caída de tensión desde el suministro eléctrico hasta el tablero general será de 1,5% Vn y subtableros del 2.5% Vn mas (5.5 vac).

- Caída permisible de tensión en el extremo terminal más desfavorable de la red: 5 % de la tensión nominal.

- Factor de Potencia:     0.90

- Factor de simultaneidad: 0.60

2.  	CALCULOS DE LOS ALIMENTADORES

A).    	Datos de Cálculo:

Tensión			:	220 voltios, 60 hz, trifásico

Factor de Potencia		:	0,90

B).   	Cálculo de la Demanda Máxima:

El cálculo de la Demanda Máxima se ha realizado por el método por punto para el área proyectado y rehabilitado. Obteniéndose lo siguiente:

| DESCRIPCION | P.I (KW) | w/m2 | f.d.(%) | M.D.(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumbrado: Area Techada aulas: 1,714.08 m2 x 50 w/m2 = 85,704.00 Resto : 2,879.38 m2 x 10 w/m2 = 28,793.80 114,497.80 W Computadoras proyectadas : 30 x 250w Maquina soldar 250A Electro bomba 2( 1.4 HP) Maquina coser 5 x 100+9x560= 5,540 w Maquina remalladora 6x373w = 2,238w Máquina cortadora tela grande+chica: (373+186.50)=559.50w CAPACIDAD INSTALADA Primeros 900 m2 Resto ( 3,408.10 m2) | 114.498 7.50 12.00 2.09 5.54 2.238 0.56 144.345 | 30.50 30.50 30.50 | 0.8 0.80 0.50 0.80 0.80 0.5 0.75 0.50 | 6.00 9.60 1.045 4.432 1.79 0.28 22.6125 57.08568 |
| TOTAL | 144.345 |  |  | 79.698 |

MAXIMA DEMANDA  :  79.698  Kwatts.

Nº fases                                 Trifásico

F.S.                                   :   0.60

M.D.S.                             :    48.00 kw  ( A solicitar a Edelnor)

3.   	FORMULAS EMPLEADAS

A).    	Cálculo de la caída tensión (  ∆V )    :

Las secciones de los conductores permitirán una caída no mayor al 4 % establecido por el Código Nacional de Electricidad esto es que para una tensión nominal de 220 V. la caída máxima será de 8.8 V, con lo cual se garantiza un servicio eficiente y continuo, esto para prever un posible incremento de carga en el futuro.

a) 	Características del sistema:

Maxima Demanda                79.698 Kwatts

Tensión Nominal  		 220  Voltios.

Nº fases                                 Trifasico

Factor de  Potencia                 0.9

- Calculo de la corriente:

I w= P/( √3 x V x Cos ф)

Donde :

P:	Máxima Demanda de Tablero.

V:	Tensión 220 V. para 3 

∆V = 0.0309 x Id x L / S	para 3.

∆V = 0.0357 x Id x L / S	para 1.

Donde:

Iw: Corriente de trabajo en amperios.

Id : Corriente de diseño en Amperios.

L : Longitud en metros,

S : Sección de conductor en mm2.

|  | CALCULO DE CAIDA TENSION DE ACOMETIDAS ELECT. A TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO | M.D. (w) | V AC | Iw | S(mm2) | L(m) | F.P. | ∆V | ∑( ∆V) | %∆V |
| TG | 79698 | 220 | 232,67 | 120 | 44 | 0,9 | 2,37 | 2,37 | 1,08 |
| T-A | 28140 | 220 | 82,15 | 25 | 18 | 0,9 | 1,64 | 4,02 | 1,83 |
| T-B | 17000 | 220 | 49,63 | 16 | 22 | 0,9 | 1,90 | 5,92 | 2,69 |
| T-C | 13700 | 220 | 40,00 | 25 | 46 | 0,9 | 2,05 | 4,42 | 2,01 |
| T-COMP | 7500 | 220 | 21,90 | 10 | 10 | 0,9 | 0,61 | 5,03 | 2,29 |
| T-D | 19400 | 220 | 56,64 | 35 | 55 | 0,9 | 2,48 | 4,85 | 2,20 |
| T-D2 | 9950 | 220 | 29,05 | 10 | 3,5 | 0,9 | 0,28 | 5,13 | 2,33 |
| T-E1 | 14660 | 220 | 42,80 | 35 | 50 | 0,9 | 1,70 | 4,07 | 1,85 |
| T-E2 | 12360 | 220 | 36,08 | 35 | 64 | 0,9 | 1,83 | 4,21 | 1,91 |

4.  	CALCULOS DE ILUMINACION

Para los cálculos de iluminación se ha considerado lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad.  Así como la Norma EM. 010 /2006 del Reglamento Nacional de Edificaciones .

#### A).  	Niveles de Iluminación Consideradas

Los niveles de iluminación considerados para los diferentes sectores son los siguientes:

Estos niveles se han considerado teniendo presente el tipo de trabajo a realizarse.

| ##### TALLER | ILUMINANCIA |
| --- | --- |
| AULAS | 500 LUX |
| COMPUTO | 500 LUX |
| OFIC. ADMINISTRATIVAS | 300 LUX |
| PASADIZOS | 50 LUX |
| ESCALERAS | 100 LUX |

#### B).  	Cálculos Lumínicos

Para los cálculos de iluminación se ha utilizado el programa de Iluminación de interiores  de Dialux 4.0 , Los resultados se adjuntan en el expediente.

El nivel  de iluminación se ha calculado con la siguiente Formula:

lux =     N x L x Cu x Cm x Cd

a x b

Donde:

N    	Numero de lámparas

L    	Lúmenes por lámpara

Cu:  	Coeficiente de utilización.

Cm: 	Coeficiente de Mantenimiento    =      0.60

Cd:  	Coeficiente de Depreciación       =      0.80

Reemplazando valores se tiene los siguientes valores promedios de los niveles de iluminación requeridos.

#### C).	Nivel de Iluminación:

Determinación de los Coeficientes del Local:

K- (Ancho x Longitud)/(Altura, x (ancho + longitud)

con este valor de K se determina el coeficiente de utilización de la lámpara, de acuerdo a la siguiente tabla.

VALOR DE LAS RELACIONES DE LOCAL

| A | +de 4.50 |  |
| --- | --- | --- |
| B | 3.50 | 4.50 |
| C | 2.75 | 3.50 |
| D | 2.25 | 2.75 |
| E | 1.75 | 2.25 |
| F | 1.38 | 1.75 |
| G | 1.12 | 1.38 |
| H | 0.90 | 1.12 |
| I | 0.70 | 0.90 |
| J | de 0.70 |  |

#### B).  	Cálculos resistencia Pozo de Puesta a Tierra

El terreno donde se va a construir la Rehabilitación y Equipamiento de la IE Ricardo Palma es de tierra aluvional con  resistividad promedio según tablas se considera 500 Ohmios-Metro el cual para mejorar la resistividad del terreno esta será reemplazado por tierra de chacra..

Así mismo de acuerdo a las características técnicas de las sales hidrosolubles para mejorar la resistividad de la tierra de los pozos de puesta a tierra , estos mejorarán  hasta un  promedio del 80% del valor de la resistencia , dependiendo de las cantidades a vaciar por m3.

Para nuestro caso la cantidad de kits de sales a emplear en el pozo de puesta a tierra de dimensiones  0.80 m de Diámetro x 3m profundidad es de 3 kits.

Consideramos un pozo de puesta a tierra de electrodo vertical

R1 = 0.366 x ρ/L x log ( 4xL/d)	para   L>>>>d

R2 = R1 ( 1+ ө)

2

Donde:

R1  = Resistencia del pozo de puesta a tierra, en Ohmios (Ω)

R2  = Resistencia del pozo de puesta  a tierra para dos jabalinas, en Ohmios (Ω)

ρ  = Resistividad del terreno  en Ohmios-metro ( 30)

L  =  Longitud de la varilla o electrodo de cobre en metros (2.40 )

d  =  Diámetro de la varilla o electrodo  en metros ( 0.02 m)

|  | CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL POZO DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozo Nº | OHM-MET | L( m) | d(m) | 0,366 | log(4L/d) | R (Ω) | # kit Sales | Rf(Ω) |
| 1 | 50 | 3 | 0,02 | 0,366 | 2,77815125 | 16,947 | 3 | 7,63 |
| CALCULO DE LA RESISTENCIA PARA DOS POZOS P.T. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | r=4/B | a (m) | B=Ln(4*L/d) | Ø=r/a | R2=R1(1+Ө)/2 |  |  |
| R2 | 7,63 | 0,564169 | 6,00 | 7,09 | 0,09 | 4,17 |  |  |