## DOTACYVOLUMENTANQ
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "CONSTRUCCION DE LA I.E.I. Nº 5099 RICARDO PALMA"
DISTRITO | : CALLAO
PROVINCIA | : CALLAO
1. CALCULO DE LA DOTACION DIARIA (LTS/DIA)
1. DETERMINACION DE LA DOTACION DIARIA DE AGUA DEL CENTRO EDUCATIVO
DISTRIBUCION DE |  | AREA | Nº | Nº DE ALUMNOS Y | DOTACION SEGÚN RNC |  | VOLUMEN | NORMA DEL
AREAS |  | M2 | AULAS | PERSONAL RESIDENTE | DOTACION | UNIDAD | DIARIO LTS | RNC
OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | 56 |  |  | 6 | LT/DIA/M2 | 336 | S222.2.08
DEPOSITOS |  |  |  |  | 500 | LT/DIA/M2 | 500 | S222.2.09
AREAS VERDES |  | 50 |  |  | 2 | LT/DIA/M2 | 100 | S222.2.20
AULAS EXISTENTES + NUEVAS |  |  | 14 | 800 | 50 | LT/PER/DIA | 40000 | S222.2.05
PROFESORES |  |  |  | 10 | 50 | LT/PER/DIA | 500 | S222.2.05
GUARDIAN |  |  |  | 1 | 500 | LT/PER/DIA | 500 | S222.2.05
[5 empty] | DOTACION DIARIA |  | 41936 | LITROS
2. CALCULO DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
NORMA DEL
Dotación diaria |  | 41936 | litros/dia |  |  | RNC
Volumen de cisterna |  | 31452 | litros | 30 | m3 | S222.2.08
Volumen de tanque elevado |  | 13978.6667 | litros | 15 | m3 | S222.2.20
DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
CISTERNA
LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN UTIL |  | NORMA DEL RNC
5 | 3 | 2 | 30 |  | S.222.4.05
TANQUE ELEVADO
LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN UTIL |  | NORMA DEL RNC
3.54 | 3 | 1.4124 | 15 |  | S.222.4.05
NIVELES DE CISTERNA
NIVEL DE PISO DE CISTERNA |  |  | 0.3
NIVEL DE AGUA DE CISTERNA |  |  | 0.1
NIVEL DE FONDO DE CISTERNA |  |  | -1.9
NIVEL TUBO DE REBOSE CISTERNA (EJE) |  |  | 0.5 |  | NORMA DEL
NIVEL TUBO DE ENTRADA |  |  | 0.35 |  | RNC
DIAMETRO TUBERIA DE REBOSE (CIST) |  |  | 3 | PULG | S.222.4.13
NIVELES DE TANQUE ELEVADO
NIVEL DE PISO TERMINADO |  |  | 0.3
NIVEL DE FONDO DE TANQUE ELEVADO |  |  | #VALUE!
NIVEL DE SALIDA DE TUB. DE ALIMENTAC. |  |  | #VALUE!
NIVEL DE AGUA DE TANQUE ELEVADO |  |  | #VALUE!
NIVEL TUBO DE REBOSE T.E. |  |  | #VALUE!
NIVEL DE INGRESO DE TUB. DE IMPULSION |  |  | #VALUE!
3. TUBERIA DE IMPULSION Y SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO
VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO |  |  | 15 | M3 | NORMA DEL
TIEMPO DE LLENADO DE T.ELEVADO |  |  | 2 | HORAS | RNC
CAUDAL DE BOMBEO DE T. ELEVADO |  |  | 2.2 | LPS | (MDS) S.222.5.06
DIAMETRO DE TUBERIA DE IMPULSION |  |  | 1.25 | PULG. | S.222.5.03
DIAMETRO DE TUBERIA DE SUCCION |  |  | 1.5 | PULG. | S.222.5.03
PRESION DE SALIDA |  |  | 2 | M
ALTURA GEOMETRICA (Hg) |  |  | #VALUE! | M
PERDIDAS DE CARGA (Hf)
Hfsucción 1.50" |  | Hf impulsión 1,25"
1 canastilla | 10.536 | 1 Válvula Check | 3.636
1 codo | 1.295 | 1 Válv.compuerta | 0.276
1 valv. Comp. | 0.328 | 4 codos 90º | 4.364
Long. Tubería | 3 | Long. Tubería | 6
Lequivalente | 15.159 | Lequivalente | 14.276
Hfsucción | 1.6771 | Hf impulsión | 3.8348
PERDIDA DE CARGA TOTAL1 |  |  | 5.5119 | M
ALTURA DINAMICA TOTAL (HDT)1 |  |  | #VALUE!
Para:
Qbombeo | 1.5 | lps
HDT | 12 | m
Hfsucción | 0.82573 | Hf impulsión | 1.8881
PERDIDA DE CARGA TOTAL2 |  |  | 2.7139
ALTURA DINAMICA TOTAL (HDT)2 |  |  | #VALUE!
Como 12 es mayor que 10,291 =======> |  |  | ok
CARACTERISTICAS DE LA BOMBA
ALTURA DINAMICA TOTAL |  |  | 20 | M
CAUDAL DE BOMBEO |  |  | 2.2 | LPS
POTENCIA DE LA BOMBA |  |  | 1.2 | 1,4HP (comercial)

## MEDIDORYTUBERIALIMENTA
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "CONSTRUCCION DE LA I.E.I. Nº 5099 RICARDO PALMA"
DISTRITO | : CALLAO
PROVINCIA | : CALLAO
4. SELECCIÓN DEL DIAMETRO DEL MEDIDOR Y TUBERIA DE ALIMENTACION A CISTERNA
(Que funcionará a futuro, cuando se instale la red pública de agua potable)
DATOS
PRESION EN LA RED PUBLICA DE AGUA (asumido) |  |  | 20 | LB/PULG2 | Pr
PRESION MINIMA DE AGUA A LA SALIDA DE LA CISTERNA |  |  | 2 | M | Ps
DESNIVEL ENTRE LA RED PUBLICA Y EL PUNTO DE ENTREGA A LA CISTERNA |  |  | 0 | M | Ht
LONGITUD DE LA LINEA DE SERVICIO |  |  | 10 | M
TIEMPO DE LLENADO DE CISTERNA |  |  | 4 | HORAS
VOLUMEN DE LA CISTERNA |  |  | 30 | M3
ACCESORIOS A UTILIZAR |  |  | (1 valvula de paso, 2 valvulas de compuerta, 4 codos de 90º)
CALCULOS
CAUDAL DE ENTRADA |  |  | 2.0833 | LPS | 33.3333 | GPM
CALCULO DE LA CARGA DISPONIBLE H |  |  | 17.16 | LBS/PULG2 | H = Pr -Ps - Ht
SELECCIÓN DEL MEDIDOR (50% DE LA CARGA DISPONIBLE) |  |  | 8.58 | LBS/PULG2
PARA ESTOS DATOS, EN EL ABACO DE MEDIDORES SE TIENE:
|  | DIAMETRO | PERDIDA DE CARGA
|  | 3/4" | 22 | LBS/PULG2
|  | 1" | 10 | LBS/PULG2
|  | 1 1/2" | 3 | LBS/PULG2
POR LO TANTO SELECCIONAMOS EL MEDIDOR DE |  |  | 3/4"
SELECCIÓN DEL DIAMETRO DE TUBERIA
NUEVA CARGA DISPONIBLE SERA |  |  | 7.16 | LBS/PULG2 | 5.012 | M
ASUMIENDO UN DIAMETRO DE 1 1/2"
LONGITUD EQUIVALENTE POR ACCESORIOS
1 VALVULA DE PASO DE 1 1/2" |  |  | 0.33 | M
2 VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" |  |  | 0.66 | M
4 CODOS DE 90º (2X0.65) |  |  | 2.6 | M
1TEE 1 1/2" |  |  | 1.01 | M
LONGITUD EQUIVALENTE |  |  | 4.6 | M
LONGITUD TOTAL |  |  | 14.6 | M
EN EL ABACO DE PERDIDA DE CARGA HIDROSTATICA DE TUBO PVC
|  | Q | 2.0833 | LPS | 7.5 | M3/HORA
|  | D | 1 1/2"
TENEMOS QUE |  | S | 0.06 | m/m
LUEGO |  | H | 0.876 | m
COMO | 5.012 | ES MAYOR QUE 0,88
EL DIAMETRO ASUMIDO 1 1/2" ES CORRECTO.
POR LO TANTO SELECCIONAMOS
|  | DIAMETRO DE MEDIDOR | 1"
|  | DIAMETRO DE TUBERIA | 1 1/2"