MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

- INTRODUCCION

A solicitud del Cliente, el suscrito

ha realizado El Diseño Estructural de una serie de edificaciones correspondientes a Ambientes para el servicio Educativo, de conformidad con la normatividad técnica vigente.

El Local en mención está ubicado ubicada en la Calle José Olaya S/N – Urb. Jorge Chávez – 1ra Etapa –en el Distrito de Callao, Callao, Lima. Esta estructurado sobre la base de muros de albañilería y pórticos de Concreto Armado.

- OBJETIVO

Evaluar el proyecto según el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente a la fecha, con el propósito de efectuar el diseño respectivo.

Aplicar las consideraciones que establece la norma de diseño sismorresistente actual (N.T.E. E.030) con el propósito de evaluar la propuesta arquitectónica mediante una evaluación sísmica y el posterior diseño estructural.

El esquema de estudio se basa en el Análisis estructural, considera una calidad de concreto f’c=210 Kg./cm2, considerando las dimensiones de la estructura.

- CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

Las edificaciones será destinada al Uso de educación constan de dos pisos como máximo. A continuación se realiza una breve descripción general de los módulos principales.

## MODULOS DE AULAS, LABORATORIOS Y CORREDORES

## Las estructuras son de concreto armado y esta soportada por un sistema de pórticos y muros de albañilería. Los techos están conformados por losas aligeradas de 20 cm. de espesor, su peso propio es aproximadamente 300 Kg./m2.

## Las vigas y columnas son de concreto armado, especificándose una resistencia característica f´c = 210 Kg./cm2. La cimentación que se esta utilizando son zapatas conectadas, considerando el tipo de suelo granular, y los parámetros de capacidad establecidos en el estudio de suelos.

## MODULOS DE SS. HH, VIVIENDA Y ESCALERA

## Las estructuras son de muros de albañilería en ambos sentidos. Los techos están conformados por losas aligeradas de 20 cm. de espesor, su peso propio es aproximadamente 300 Kg./m2.

## Las vigas y columnas de amarre son de concreto armado, especificándose una resistencia característica f´c = 210 Kg./cm2. La cimentación que se esta utilizando son cimientos corridos, considerando el tipo de suelo granular, y los parámetros de capacidad establecidos en el estudio de suelos.

## El primer piso será reforzado para soportar el segundo piso, reforzándose con columnas nuevas, de acuerdo a lo indicado en los planos

- CARACTERISTICAS DEL SUELO

Tenemos una conformación de un suelo granular, por lo cual el estudio de suelos nos presenta el siguiente cuadro resumen:

## Tipo de cimentación			:	Zapatas rígidas.

## Estrato de apoyo a la cimentación	: 	Suelo Natural

## Parámetros de diseño para la cimentación

## Profundidad de cimentación		:	1.20 m.

## Presión admisible			:	Q adm=4.63 Kg./cm2

## Factor de seguridad			:	3

## Asentamiento diferencial		:	0.26 cm.

## Agresión del Suelo			:	Baja, utilizar Cemento Pórtland tipo I.

Como consecuencia, se ha optado en el proyecto por la utilización de zapatas conectadas para obtener una estructura rígida en la cimentación y cimientos corridos en las estructuras de albañilería confinada.

- HIPÓTESIS DE CALCULO

El edificio fue analizado con modelos tridimensionales.

Las losas aligeradas de concreto armado se supusieron infinitamente rígidas frente a acciones en su plano.

En el análisis se supuso comportamiento lineal y elástico. Los elementos de concreto armado se representaron con elementos lineales. Sus rigideces se determinaron ignorando la fisuración y el refuerzo.

Los muros de albañilería de arcilla se modelaron con elementos de puntales, de acuerdo a lo indicado en el capitulo 10 – Interacción tabique de albañilería y estructura aporticada.

Propiedades de los Materiales

En el análisis de los pabellones se consideró f´c = 210 Kg./cm2.

Para la albañilería de arcilla se proyectó unidades tipo IV.

Cargas Verticales

Las cargas verticales se evaluaron conforme a la norma de Cargas, E-020.

Para las losas aligeradas, armadas en una dirección, se supuso un peso de 300 Kg./m2. Se incluyó además el peso de acabados de piso y de techo, estimado en 150 Kg./m2. Para los muros de albañilería de arcilla se consideró un peso específico de 1,350 Kg./m3.

La sobrecarga se supuso de 250 Kg./m2 dentro de las aulas, y 400 Kg./m2 en el corredor de acuerdo a la norma E-020. En el último techo se consideró una sobrecarga de 100 Kg./m2 y las cargas de la tabiqueria se implementaron como distribuida.

Acciones de Sismo

| ##### Parámetros para el Análisis Sísmico |  |
| --- | --- |
| Factor de zona (zona 3) | Z = 0.40 |
| Factor de uso e importancia (categoría A) | U = 1.50 |
| Factor de suelo (S2) | S = 1.20 |
| Período para definir espectro de seudo aceleración | Tp = 0.60s |
| Reducción de la respuesta para edificaciones regulares | Ralb = 3.0 y Raport = 8.00 |
| Reducción de la respuesta para edificaciones irregulares | Ralb = 2.25 y Raport = 6.00 |

### Combinaciones de Carga

La verificación de la capacidad de los elementos de concreto armado se basó en un procedimiento de cargas factoradas, conforme a la Norma Técnica de Edificación E-060 "Concreto Armado" y al código ACI 318. Los factores de carga se indican en la tabla siguiente. “D” denota efectos de cargas permanentes, “L1” y “L2” aquellos debidos a cargas vivas, “Sx” y “Sy” los debidos a sismo.

| Factores de Carga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinación | D |  | L | Sx | Sy |
| 1 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5 |  | 1.8 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 |  | 1.8 | 0 | 0 |
| 4 | 1.25 |  | 0 | ±1.00 | 0 |
| 5 | 1.25 |  | 1.25 | ±1.00 | 0 |
| 6 | 1.25 |  | 1.25 | ±1.00 | 0 |
| 7 | 1.25 |  | 0 | 0 | ±1.00 |
| 8 | 1.25 |  | 1.25 | 0 | ±1.00 |
| 9 | 1.25 |  | 1.25 | 0 | ±1.00 |
| 10 | 0.9 |  | 0 | ±1.00 | 0 |
| 11 | 0.9 |  | 0 | 0 | ±1.00 |

- ANALISIS SISMICO

De acuerdo a la Norma de Diseño Sismorresistente (E-030.03), se ha considerado para el cálculo de la fuerza cortante la siguiente expresión:

ZUCSP

Sa = ---------------------- g

R

Donde:

Z	=	0.40 (Zona 3, Lima)

U	=	1.50 (Categoría C)

S	=	1.20 (Tp = 0.6, según condiciones locales estimadas)

R	=	Factor de ductilidad que en nuestro caso es:

R albañilería Edif. regulares, R= 3.0

R albañilería Edif. irregulares, R= 2.25

R Aporticados Edif. Regulares R= 8.0

R Aporticados Edif. Regulares R= 6.0

C	=	Factor de amplificación sísmica.

- RESULTADOS DEL ANALISIS

Al efectuar el análisis sísmico para la estructura, se encontró los desplazamientos máximos, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla Nº 01.	Desplazamientos y Distorsiones.

| Modulo | Desp. Max. Entrepiso (cm.) |  | Desp. Max. Ultimo Nivel (cm.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Pabellón D | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.41 |
| Pabellón E | 0.014 | 0.16 | 1.88 | 0.048 |
| Tanque elevado | 1.02 | 1.02 | 0.026 | 1.82 |
| Vivienda | 1.36 | 0.24 | 2.61 | 0.31 |

La Norma de diseño sismorresistente NTE E.030-97 establece como distorsión máxima de entrepiso de 0.007 en la dirección “X”, así como 0.005 para la dirección “Y”, lo que para una altura de entrepiso de 3.35 m, significa un desplazamiento relativo admisible de 2.35 y 1.68 cm. respectivamente; entonces del cuadro anterior tenemos que la edificación presenta un desplazamiento de entrepiso que cumple lo indicado por los requisitos de la norma actual.

- RESULTADOS DEL DISEÑO

Las cuantías procesadas que resultan del análisis y diseño, son las que corresponden a lo indicado en los planos del Proyecto, se adjunta Anexo N° 01 y Anexo N° 02 de las edificaciones.