MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS

“AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. Nº 5099 RICARDO PALMA-CALLAO”

- GENERALIDADES

La presente memoria descriptiva, forma parte del expediente a nivel de ejecución de obra y se complementa con las especificaciones técnicas, planos y presupuesto de la especialidad de instalaciones sanitarias y corresponde al Proyecto: “Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la I.E. Nº 5099-Callao”.

El proyecto se ha elaborado en función de los planos de arquitectura de fecha Marzo del 2006 y según el Título X del Reglamento Nacional de Construcciones y la Norma Técnica Sanitaria S-200 del ININVI que se han previsto.

En la actualidad, la zona donde se ubica el terreno de la I.E. Nº 5099, cuenta con redes públicas de agua y desagüe.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

  - ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA

Para abastecer de agua a los SS.HH. existentes se hará a partir de la conexión domiciliaria existente, se construirá una cisterna y tanque elevado.

De acuerdo a la población escolar y la dotación se ha proyectado una cisterna de 30m3 y un tanque elevado de 15m3, para lo cual será necesario solicitar a SEDAPAL la ampliación del diámetro de la conexión domiciliaria de ¾” a 1”

En los servicios higiénicos existentes de hombres y mujeres se a incluido inodoros para minusválidos los cuales van a ser empalmados a la red interior, en el caso del S.H. de hombres se propone el cambio total de aparatos sanitarios, tuberías y válvulas por encontrarse en mal estado.

Después de la caja de medidor dentro del colegio se instalará una caja de válvula la cual distribuirá el agua hacia la cisterna y hacia la red interior existente.

A partir del tanque elevado se abastecerá por gravedad hacia los servicios higiénicos con tuberías existentes.

Las redes interiores estarán conformadas por tuberías y accesorios PVC SAP de 1”, ¾” y ½”.

Se instalará una nueva tubería para abastecer a los lavatorios del laboratorio y de la guardianía, los mismos que están en un segundo nivel.

Durante los trabajos se realizarán pruebas para verificar el funcionamiento del sistema de tuberías y accesorios de las redes de agua considerando una presión de 150 lbs/pulg2.

  - SISTEMA DE EVACUACION DE DESAGÜE Y  RED DE VENTILACION.

Las calles adyacentes a la I.E. cuentan con red pública de desagüe.

La evacuación de cada uno de los aparatos sanitarios será por gravedad mediante tuberías de PVC SAL que han sido diseñadas de acuerdo a las unidades de descarga de desagüe.  El diámetro máximo de la tubería de desagüe será de 4”.

Los desagües de los Servicios Higiénicos nuevos  descargarán en cajas de registro de 12”x24”, estas cajas  se conectarán y desde la última caja de registro se empalmará con la red pública de alcantarillado ubicado en la Calle Ramón Castilla.

Se deberá solicitar a SEDAPAL una nueva conexión domiciliaria de desagüe, dado a que los SSHH nuevos están muy alejados de las cajas existentes (mas de 50 metros).

Las columnas de ventilación, estarán conformadas por tuberías de PVC SAL de 2” a las que serán conectadas las ventilaciones de los aparatos sanitarios (lavatorios e inodoros). Para la ventilación de la montante, se prolongará la tubería hacia arriba con el mismo diámetro.

Cada una de las columnas de ventilación terminará en un sombrero de ventilación de PVC de 2” y 4” según sea el caso.

3.	APARATOS SANITARIOS

Los aparatos sanitarios elegidos en el plano de distribución de equipos, serán nuevos y su grifería será de tipo pesado.

- ALCANCES DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE

El objetivo de los planos y especificaciones complementarias con la presente memoria descriptiva es mostrar un sistema sanitario completo, el cual debe ser instalado por el contratista quien debe suministrar todos los materiales y equipos para tal efecto, de modo que dicho sistema pueda ser aprobado, regulado y entregado en perfecto estado de funcionamiento al usuario.

  - Planos.

En los planos se indican las redes exteriores de agua y desagüe, así como las tuberías principales de las cuales se alimentarán o evacuarán cada uno de los aparatos sanitarios.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS