## M-BASE
METRADO INSTALACIONES ELECTRICAS
Proyecto : | ESTUDIO DEFINITIVO:"AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 5099 RICARDO PALMA - CALLAO
Formula : | INSTALACIONES ELECTRICAS
Cliente : | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Departamento: | LIMA | Provincia Constitucional del Callao | Distrito: | Callao
Item | Descripción |  | Unidad | Metrado
01.00.00 | MOVIMIENTO TIERRA
01.01.00 | EXCAVACION DE ZANJA
01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA 0,65x0,45 EN LOZA CONCRETO |  | ML | 92.83
01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA 0,65x0,45 EN TIERRA NATURAL |  | ML | 105.31
01.01.03 | EXCAVACION PARA BUZON DE REGISTRO 0,80x1,00 |  | UND | 8
01.02.00 | LLENADO DE ZANJA
01.02.01 | LLENADO DE ZANJA 0,65x0,45 CON MATERIAL PROPIO Y LOZA DE CONCRETO |  | ML | 103
01.02.02 | LLENADO DE ZANJA 0,65x0,45 CON MATERIAL PROPIO EN TIERRA NATURAL |  | ML | 126.372
01.02.03 | FABRICACION BUZON 0,80x1,00 , fc´: 175 kg/cm2 |  | UND | 8
02,00,00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES
02,01,00 | DESMONTAJE DE CENTROS DE ALUMBRADO |  | PTO | 96
02,02,00 | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES |  | PTO | 31
02,03,00 | DESMONTAJES DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | PTO | 3
02,04,00 | DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ACOMETIDA A TABLEROS |  | ML | 128
03,00,00 | CENTROS DE ALUMBRADO
03,01,00 | SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIF EXISTENTE |  | PTO | 93
03,02,00 | SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIF PROYECTADO |  | PTO | 108
03,03,00 | SALIDA REFLECTORES |  | PTO | 4
04,00,00 | SALIDA DE FUERZA Y TOMACORRIENTES DOBLES C/LT
04,01,00 | TOMACORRIENTES DOBLES C/LT EN EDIFICACION EXISTENTE |  | PTO | 40
04,02,00 | TOMACORRIENTE DOBLE C/LT,SIMILAR A IDROBLOC BTICINO (P.A.) |  | PTO | 2
04,03,00 | TOMACORRIENTES DOBLES C/LT EN EDIFICACION PROYECTADO |  | PTO | 50
04,04,00 | TOMACORRIENTE DOBLE C/LT EMPOTRADO EN PISO EN EDIF. PROYECTADO |  | PTO | 10
04,05,00 | SALIDA PARA MAQUINA SOLDAR |  | PTO | 1
04,06,00 | SALIDA TALADRO PEDESTAL |  | PTO | 1
05,00,00 | ACOMETIDA A TABLEROS
05,01,00 | A TABLERO "TG" 3-1x120 mm2 NYY, 90 mm Ø PVC-P |  | ML | 44
05,02,00 | A TABLERO "T-A" 3-1x25 mm2 THW, 40 mm Ø PVC-P |  | ML | 18
05,03,00 | A TABLERO "T-B" 3-1x16 mm2 THW+ 1x10 mm2/T |  | ML | 16.5
05,04,00 | A TABLERO "T-C" 3-1x25 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P |  | ML | 46
05,05,00 | A TABLERO "TTM" Y "T-COMP" 3-1x10 mm2 THW , 35 mm Ø PVC-P |  | ML | 10
05,06,00 | A TABLERO "T-D" 3-1x35 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 50 mm Ø PVC-P |  | ML | 55
05,07,00 | A TABLERO "T-D2" 3-1x10 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 35 mm Ø PVC-P |  | ML | 3.5
05,08,00 | A TABLERO "T-E1" 3-1x35 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P |  | ML | 50
05,09,00 | A TABLERO "T-E2" 3-1x35 mm2 THW , 40 mm Ø PVC-P |  | ML | 64
05,10,00 | A TABLERO "T-AL" 2-1x4 mm2 TW+ 1x4 mm2/T, 20 mm Ø PVC-P |  | ML | 39
06,00,00 | ACOMETIDA A ALUMBRADO EXTERIOR,C/POSTE
06,01,00 | ACOMETIDA A POSTES P/LAM. TIPO FAROLA |  | ML | 240
07,00,00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
07,01,00 | TAB. "TG" :ITG: 3x250A, IT: 5-2x15A, 1-2x20A, 1-3x50A, 3-3x60A, 1-3x100A.
| I.D.: 1-2x20A, |  | UND | 1
07,02,00 | TAB. "T-A" :ITG: 3x100A, IT: 4-2x15A, 3-2x20A, 1-3x50A, I.D.: 1-2x15A, 2-2x20A |  | UND | 1
07,03,00 | Tab. "T-B" :ITG: 3x50A, IT: 6-2x15A, ID.: 2-2x15A |  | UND | 1
07,04,00 | TAB. "T-C" :ITG: 3x60A, IT: 4-2x15A, 1-3x30A, ID.: 2-2x15A |  | UND | 1
07,05,00 | TAB. "TCOMP" :ITG: 3x30A, IT: 6-2x15A, ID.: 6-2x15A, |  | UND | 1
07,05,01 | TAB "TTM" C/conmutador con posición nula en el centro, para 10 KVA,3Ø,220
| 1 contactor 3x30A, 2 leds , del tipo para empotrar |  | UND | 1
07,06,00 | TAB. "T-D" :ITG: 3x60A, IT: 3-2x15A, 1-3x30A, ID.: 1-2x15A |  | UND | 1
07,07,00 | TAB. "T-D2" :ITG: 3x30A, IT: 3-2x15A, ID.: 1-2x15A |  | UND | 1
07,08,00 | TAB. "T-E1" :ITG: 3x60A, IT: 1-2x15A, 4-2x20A, 1-2x60A, ID.: 3-2x20A, 1-2x60A |  | UND | 1
07,09,00 | TAB. "T-E2" :ITG: 3X50A, IT: 4-3x15A, 4-2x15A, ID.: 1-2x15A, 4-3x15A |  | UND
07,10,00 | TAB. "T-AL" :ITG: 2x20A, IT: 1-2x15A, 1-2x20A, 2 AR+Contactor, 2f 15A, 2 conmutador
| MoA, 1 ALT |  | UND | 1
08,00,00 | ELECTROBOMBAS
08,01,00 | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS |  | PTO | 2
08,02,00 | SALIDA SENSORES DE NIVEL DE AGUA |  | PTO | 2
09,00,00 | TELECOMUNIACIONES
09,01,00 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA |  | PTO | 1
09,02,00 | SALIDA TELEFONOS EXTERNOS / INTERNOS |  | PTO | 3
09,03,00 | SALIDA TIMBRE 2"Ø |  | PTO | 1
09,04,00 | SALIDA TIMBRE 6"Ø |  | PTO | 2
09,05,00 | SALIDA AMPLIFICADOR |  | PTO | 1
09,06,00 | SALIDA ALTOPARLANTE |  | PTO | 3
10,00,00 | SISTEMA INFORMATICA
10,01,00 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO,DOBLE C/LT, EMPOTRADO EN PARED |  | PTO | 10
10,02,00 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO,DOBLE,C/LT, EMPOTRADO EN PISO |  | PTO | 7
10,03,00 | SALIDA PARA DATA
10,03,01 | SALIDA DATA,DOBLE, ADOSADO A PARED |  | PTO | 9
10,03,02 | SALIDA DATA DOBLE, EMPOTRADO EN PISO |  | PTO | 7
10,04,00 | SALIDA GABINETE COMUNICACIONES |  | PTO | 1
10,05,00 | SALIDA PARA ESTABILIZADOR 10 KVA |  | PTO | 1
11,00,00 | CAJA DE PASO
11,01,00 | CAJA PASO OCTOGONAL 100x55x50 |  | UND | 5
11,02,00 | CAJA PASO CUADRADO 100x10x55 |  | UND | 3
11,03,00 | CAJA PASO CUADRADO 120X120x55 |  | UND | 14
11.04.00 | CAJA PASO CUADRADO 150x150x100 |  | UND | 1
12,00,00 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
12,01,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 3x36 W, AF, DE JOSFEL |  | UND | 34
12,02,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 2x36 W, AF, DE JOSFEL |  | UND | 103
12,03,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A BE 1x36 W, AF, DE JOSFEL |  | UND | 33
12,04,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A JCM 1x36 W, AF, DE JOSFEL |  | UND | 4
12,05,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 132, AF, DE JOSFEL |  | UND | 5
12,06,00 | ART. FLUORESC. SIMILAR A CIR 122, AF, DE JOSFEL |  | UND | 5
12,07,00 | WALL SOCKET SIMILAR A WS-150 ,C/LAMP 50W DE JOSFEL |  | UND | 2
12,08,00 | REFLECTOR SIMILAR A BEX DE PORTALAMPARAS,C/LAMP VM 80W |  | UND | 13
12,09,00 | REFLECTOR SIMILAR A RSP DEJOSFEL,C/LAMP VM 80W |  | UND | 1
12,10,00 | REFLECTOR SIMILAR A RSP DEJOSFEL,C/LAMP VM 125W |  | UND | 3
12,11,00 | REFLECTOR SIMILAR A RL-40E DE JOSFEL,C/LAMP HM 400W |  | UND | 8
12,12,00 | REFLECTOR SIMILAR A TIPO FAROLA E-44 DE JOSFEL, C/LAMP VM 125W |  | UND | 4
13,00,00 | POZO DE PUESTA A TIERRA
13,01,00 | POZO PUESTA A TIERRA PARA R ≤ 15 OHMIOS |  | UND | 3
13,02,00 | POZO DE PUESTA A TIERRA PARA ≤ 5 OHMIOS |  | UND | 2
14,00,00 | POSTES DE FIERRO 3"Øx 4mt, P/FAROLA ESFERICA E-44 |  | UND | 4
15,00,00 | SALIDA PARA SUMINISTRO ELECTRICO |  | UND | 1
16,00,00 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | UND | 10

## 2,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
02,00,00 | DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES
02,01,00 | DESMONTAJE CENTROS DE ALUMBRADO
Item | Nª PISO | PAB. A |  | PAB B |  | PAB C |  | TOTAL PTOS
|  | Techo | Braquete | TECHO | BRAQUET | TECHO | BRAQUET
I
| 1ER PISO | 18 | 0 | 22 | 3 | 11 | 0
| 2DO PISO | 10 | 3 | 14 | 4 | 11 | 0
TOTAL |  | 28 | 3 | 36 | 7 | 22 |  | 96
ANALISIS POR PUNTO |  | 0.32292 |  | 0.44792 |  | 0.22917
02,02,00 | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES
III
Item | Nª PISO | PAB. A |  | PAB B |  | PAB C |  | TOTAL PTOS
|  | Techo | Braquete | TECHO | BRAQUET | TECHO | BRAQUET
I
| 1ER PISO | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0
| 2DO PISO | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0
TOTAL |  | 18 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 38
ANALISIS POR PUNTO |  | 0.47368 |  | 0.52632 |  | 0
02,03,00 | DESMONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
Item | Nª PISO | PAB. A |  | PAB B |  | PAB C |  | TOTAL PTOS
I
| 1ER PISO | 1 |  | 1 |  | 1
| 2DO PISO | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3
ANALISIS POR PUNTO |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
02,04,00 | DESMONTAJE DE CONDUCTORES DE ACOMETIDA A TABLEROS
|  | TAB T-GE |  | T-1 |  | T-2 |  | TOT ML
|  | 59 |  | 22.5 |  | 46.5
TOTAL |  | 59 |  | 22.5 |  | 46.5 |  | 128
ANALISIS POR ML |  | 0.46094 |  | 0.17578 |  | 0.36328

## 3,00
Proyecto : | "AMPLIACION, REHABILITACION DE IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
03,00,00 | CENTROS DE ALUMBRADO
03,01,00 | SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIF. EXISTENTE
| TUBERIA |  |  | CANALETA 20X10 |  |  | CAJA |  | INTERRUPTOR |  |  | TW | PTOS
| 15mmØ | curva | conector | canal | curva | terminal | 100x55X50 | Oct: 100x55 | S | 2S | 3S | 2.5 mm2
A-1 | 3.8 | 2 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 1 |  | 10 |  |  | 240 | 15
A-3 | 3.8 | 2 | 1 | 3 |  | 2 | 1 |  | 4 | 1 |  | 170 | 12
A-7 | 11 | 2 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 66 | 5
B-1 | [8 empty] | 4 | 3 |  | 233.5 | 16
B-2 | [8 empty] | 1 |  |  | 87 | 8
B-4 | 1.2 |  |  | 6 | 5 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 170 | 14
B-5 | [8 empty] | 1 |  |  | 90 | 4
C-1 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 160 | 13
C-2 | 7 | 2 | 4 | 2.5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 130 | 9
TOTAL | 30.3 | 13 | 13 | 19.5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 26 | 9 | 2 | 1346.5 | 96
ANAL. X PTO | 0.31562 | 0.13542 | 0.13542 | 0.20312 | 0.072917 | 0.041667 | 0.072917 | 0.03125 | 0.27083 | 0.09375 | 0.020833 | 14.026
3.012 | SALIDA ALUMBRADO EN TECHO O PARED EN EDIF. PROYECTADO
| TUBERIA |  |  | CANALETA 20X10 |  |  | CAJA |  | INTERRUPTOR |  |  | TW | PTOS
| 15mmØ | curva | conector | canal | curva | terminal | 100x55X50 | Oct: 100x55 | S | 2S | 3S | 2.5 mm2
A-7 | 53 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  | 55 | 3
D-1 | 116 | 60 | 7 | 0 |  |  | 5 | 25 | 1 | 4 |  | 262 | 25
D-2 | 43 | 20 | 2 | 0 |  |  | 1 | 9 | 1 |  |  | 90 | 9
D2-1 | 106 | 56 | 6 | 0 |  |  | 4 | 24 |  | 4 |  | 258 | 24
D2-2 | 70 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 180 | 6
E1-6 | 45 | 28 | 3 | 0 |  |  | 2 | 11 |  | 2 |  | 104 | 11
E1-7 | 36 | 12 | 2 | 0 |  |  | 1 | 6 | 1 |  |  | 76 | 6
E1-8 | 25 | 12 | 4 | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 52 | 3
E2-1 | 31 | 19 | 2 | 0 |  |  | 1 | 8 | 1 |  | 1 | 76 | 8
E2-2 | 83 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 180 | 4
E2-7 | 54 | 24 | 7 | 0 |  |  | 3 | 9 | 3 | 2 |  | 132 | 9
TOTAL | 662 | 274 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 108 | 12 | 12 | 1 | 1465 | 108
ANAL. X PTO | 6.1296 | 2.537 | 0.40741 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.11111 | 0.11111 | 0.0092593 | 13.5648
03,03,00 | SALIDA REFLECTORES
| TUBERIA |  |  |  | FIERRO |  |  | Caja |  | TW |  | NLT | RL-40E
| 25mmØ | curva | conector | gram | 2.5"Øx1.2 | 13x13x3esp | Ang 1.5"x1 | c:120X55 |  | 4 mm2 | 6 mm2 | 2X4mm2
G-10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 16 |  | 3 | 2
G-6 | 75 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 162 |  | 3 | 2
G-7 | 74 | 2 | 10 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 164 | 6 | 4
TOTAL | 156 | 11 | 18 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 178 | 164 | 12 | 8
ANAL. X PTO | 19.5 | 1.375 | 2.25 | 5.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 22.25 | 20.5 | 1.5

## 4,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04,00,00 | SALIDA DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
04,01,00 | TOMACORR. DOBLES C/LT SIMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIFICIO EXISTENTE
| TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR.
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 4mm2
A-2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 190 | 12
A-4 | 24 | 8 | 8 | 3 | 100 | 6
B-3 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 111 | 7
B-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6
C-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6
C-4 | 23 | 6 | 8 | 3 | 74 | 3
TOTAL | 54 | 17 | 22 | 8 | 682 | 40
ANALxPTO | 1.35 | 0.425 | 0.55 | 0.2 | 17.05 | 1
04,02,00 | TOMAC. DOBLE C/LT SIMILAR A IDROBLOC BTICINO (P.A.)
| TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR.
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 4mm2 | IDROBLOC
G-9 | 16 | 4 | 4 | 2 | 52 | 2
TOTAL | 16 | 4 | 4 | 2 | 52 | 2
INCIDxPTO | 8 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1
04,03,00 | TOMAC. DOBLE C/LT SIMILAR A MAGIC BTICINO EN EDIF. PROYECTADO
| TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR.
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 4mm2
A-8 | 34 | 10 | 14 | 4 | 107 | 4
D-3 | 43 | 12 | 18 | 9 | 135 | 9
D2-3 | 39 | 10 | 16 | 8 | 124 | 8
E1-1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 44 | 3
E1-2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 42 | 2
E1-3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1
E1-4 | 20 | 4 | 4 | 2 | 64 | 2
E2-3 | 16 | 12 | 12 | 6 | 50 | 6
E2-6 | 27 | 14 | 14 | 7 | 84 | 7
E2-8 | 56 | 18 | 18 | 8 | 175 | 8
TOTAL | 275 | 92 | 108 | 50 | 861 | 50
ANALxPTO | 5.5 | 1.84 | 2.16 | 1 | 17.22 | 1
04,04,00 | TOMAC DOBLE C/LT SIMILAR A MAGIC BTICINO EMPOTRADO EN PISO EN EDIF. PROYECTADO
| TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR. | fc`210 Kg/cm2
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 4mm2 |  | m3
E2-4 | 11 | 1 | 10 | 5 | 35 | 5 | 0.055
E2-5 | 13 | 1 | 10 | 5 | 42 | 5 | 0.055
TOTAL | 24 | 2 | 20 | 10 | 77 | 10 | 0.11
ANALxPTO | 2.4 | 0.2 | 2 | 1 | 7.7 | 1 | 0.011
04,05,00 | SALIDA PARA MAQUINA DE SOLDAR
| TUBERIA |  |  | CAJA |  | NYY | I.T. 10 KA
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | OCT: 100x55 | C: 100x100x55 | 4mm2 | 2X60A
E1-5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1
TOTAL | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1
ANALxPTO | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1
04,06,00 | SALIDA PARA TALADRO PEDESTAL
| TUBERIA |  |  | CAJA |  | THW | I.T. 10 KA
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | OCT: 100x55 | C: 100x100x55 | 4mm2 | 2X20A
E1-5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1
TOTAL | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1
ANALxPTO | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1

## 5,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE I.E. 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
05,00,00 | ACOMETIDA A TABLEROS
05,01,00 | A TABLERO "TG" 3-1x120 mm2 NYY, 90 mm Ø PVC-P
| TUBERIA |  |  | NYY
| 90mmØ | CURVA | CONECTOR | 120 mm2
T-G | 44 | 2 | 2 | 140
TOTAL | 44 | 2 | 2 | 140
ANALxML | 1 | 0.045455 | 0.045455 | 3.1818
05,02,00 | A TAB T-A: 3-1x25 mm2 THW, 40 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW
| 40mmØ | CURVA | CONECTOR | 25mm2
T-A | 18 | 6 | 4 | 56
TOTAL | 18 | 6 | 4 | 56
ANALxML | 1 | 0.33333 | 0.22222 | 3.1111
05,03,00 | A TABLERO "T-B" 3-1x16 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 40 mm Ø PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
|  |  |  | 16mm2 | 10
T-B | 0 | 0 | 0 | 71 | 24
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 71 | 24
ANALxML | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 1
05,04,00 | A TAB T-C: 3-1x25 mm2 THW + 1x10 mm2/T, 40 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
| 40mmØ | CURVA | CONECTOR | 25mm2 | 10
T-C | 46 | 2 | 2 | 144 | 48
TOTAL | 46 | 2 | 2 | 144 | 48
ANALxML | 1 | 0.043478 | 0.043478 | 3.1304 | 1.0435
05,05,00 | A TAB "TTM" Y "T-COMP" : 3-1x10 mm2 THW , 35 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
| 35mmØ | CURVA | CONECTOR | 10mm2
T-COMP | 10 | 2 | 2 | 33
TOTAL | 10 | 2 | 2 | 33
ANALxML | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.3
05,06,00 | A TABLERO "T-D" 3-1x35 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 50 mm Ø PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
| 50mmØ | CURVA | CONECTOR | 35 | 10
T-D | 55 | 2 | 2 | 172 | 58
TOTAL | 55 | 2 | 2 | 172 | 58
ANALxML | 1 | 0.036364 | 0.036364 | 3.1273 | 1.0545
05,07,00 | A TABLERO "T-D2" 3-1x10 mm2 THW+ 1x10 mm2/T, 35 mm Ø PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | TW
| 35mmØ | CURVA | CONECTOR | 10 | 10
T-D2 | 3.5 | 0 | 2 | 12 | 4
TOTAL | 3.5 | 0 | 2 | 12 | 4
ANALxML | 1 | 0 | 0.57143 | 3.4286 | 1.1429
05,08,00 | A TAB T-E1 : 3-1x35 mm2 THW +1x10 mm2/T, 40 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
| 40mmØ | CURVA | CONECTOR | 35mm2 | 10mm2
T-D2 | 50 | 2 | 2 | 158 | 53
TOTAL | 50 | 2 | 2 | 158 | 53
ANALxML | 1 | 0.04 | 0.04 | 3.16 | 1.06
05,09,00 | A TAB T-E2 : 3-1x35 mm2 THW ,, 40 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | THW | LT(DESNUDO)
| 40mmØ | CURVA | CONECTOR | 35mm2
T-E2 | 64 | 2 | 2 | 201
TOTAL | 64 | 2 | 2 | 201
ANALxML | 1 | 0.03125 | 0.03125 | 3.1406
05,10,00 | A TAB T-AL : 2-1x4 mm2 TW +1x4 mm2/T, 20 mmØ PVC-P
| TUBERIA |  |  | TW
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 4
T-AL | 39 | 4 | 4 | 121
TOTAL | 39 | 4 | 4 | 121
ANALxML | 1 | 0.10256 | 0.10256 | 3.1026

## 6,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
06,00,00 | ACOMETIDA ALAUMBRADO EXTERIOR
06,01,00 | SALIDA A POSTES Fo,P/LAMPARA TIPO FAROLA
| TUBERIA |  |  | NYY | NLT | EMPALME | CAJA CUAD.:
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | 6 mm2 | 2x4mm2 | 3M | 120x120x100
G-8 | 4.5 | 4 | 4 | 62 | 8 | 2 | 2
G-11 | 4.5 | 4 | 4 | 178 | 8 | 2 | 2
TOTAL | 9 | 8 | 8 | 240 | 16 | 4 | 4
ANALxML | 2.25 | 2 | 2 | 60 | 4 | 1 | 1

## 7,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
07,00,00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA | [7 empty] | und | Cant
07,01,00 | TAB. "TG" :ITG: 3x250A, IT: 5-2x15A, 1-2x20A, 1-3x50A, 3-3x60A, 1-3x100A. | [8 empty] | ç
I.D.: 1-2x20A,
07,02,00 | TAB. "T-A" :ITG: 3x100A, IT: 4-2x15A, 3-2x20A, 1-3x50A, I.D.: 1-2x15A, 2-2x20A | [7 empty] | UND | 1
07,03,00 | Tab. "T-B" :ITG: 3x50A, IT: 6-2x15A, ID.: 2-2x15A | [7 empty] | UND | 1
07,04,00 | TAB. "T-C" :ITG: 3x60A, IT: 4-2x15A, 1-3x30A, ID.: 2-2x15A | [7 empty] | UND | 1
07,05,00 | TAB. "TCOMP" :ITG: 3x30A, IT: 6-2x15A, ID.: 6-2x15A, | [7 empty] | UND | 1
07,05,01 | TAB "TTM" C/conmutador con posición nula en el centro, para 10 KVA,3Ø,220
| 1 contactor 3x30A, 2 leds , del tipo para empotrar | [7 empty] | UND | 1
07,06,00 | TAB. "T-D" :ITG: 3x60A, IT: 3-2x15A, 1-3x30A, ID.: 1-2x15A | [7 empty] | UND | 1
07,07,00 | TAB. "T-D2" :ITG: 3x30A, IT: 3-2x15A, ID.: 1-2x15A | [7 empty] | UND | 1
07,08,00 | TAB. "T-E1" :ITG: 3x60A, IT: 1-2x15A, 4-2x20A, 1-2x60A, ID.: 3-2x20A, 1-2x60A | [7 empty] | UND | 1
07,09,00 | TAB. "T-E2" :ITG: 3X50A, IT: 4-3x15A, 4-2x15A, ID.: 1-2x15A, 4-3x15A | [7 empty] | UND
07,10,00 | TAB. "T-AL" :ITG: 2x20A, IT: 1-2x15A, 1-2x20A, 2 AR+Contactor, 2f 15A, 2 conmutador
| MoA, 1 ALT | [7 empty] | UND | 1
TABLERO | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | [7 empty] | INT. DIFERENCIA, 30 Ma Sensib.
| Caja moldeada( Ir ≥ 18 KA) |  | Int. Termomag. ( Ir = 10 KA)
| 3x250A | 3x100A | 2x15A | 2x20A | 2x60A | 3x30A | 3x50A | 3x60A | 2-15A | 2x20A | 2x60A
T-G | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1
T-A |  | 1 | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2
T-B |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 2
T-C |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 2
T-COMP |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6
T-D |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1
T-D2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
T-E1 |  |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1
T-E2 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 2

## 8,00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
08,00,00 | ELECTROBOMBAS
08,01,00 | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS
| TUBERIA PVC-P |  |  | TUBERIA FOGO |  |  | TUB FLEXIBLE | CONDUCTOR 4mm2 |  | CAJA CUAD.:
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 20mmØ | FASE-FASE | L.TIERRA | 100x100x55
B-1 | 3.2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.4 | 11 | 5.5 | 1
B-2 | 3.6 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.4 | 12 | 6 | 1
TOTAL | 6.8 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 0.8 | 23 |  | 2
ANALxML | 3.4 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.4 | 11.5 | 0 | 1
08,02,00 | SALIDA PARA SENSOR NIVEL AGUA
| TUBERIA PVC-P |  |  | TUBERIA FOGO |  |  | TUB FLEXIBLE | CONDUCTOR TW |  | CAJA RECT.
| 15mmØ | CURVA | CONECTOR |  |  |  |  | 2.5mm2 | L.TIERRA | 100x55x50
B-1 | 5.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1
B-2 | 8.4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 19 | 0 | 1
TOTAL | 13.9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 31 | 0 | 2
ANALxML | 6.95 | 2 | 2 |  |  |  |  | 15.5 | 0 | 1

## 9.00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
09,00,00 | TELECOMUNICACIONES
09,01,00 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA | [7 empty] | 1
| TUBERIA PVC-P, 25 mmØ |  |  | TUBERIA PVC-P 35mmØ |  |  | CAJAS CUADRADAS
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 35mmØ | CURVA | CONECTOR | 120x120x55 | 120x120x100 | 200x200x100
| 16 | 4 | 4 | 10.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 16 | 4 | 4 | 10.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
ANALxPTO | 16 | 4 | 4 | 10.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
09,02,00 | SALIDA TELEFONOS EXTERNOS/INTERNOS
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | R:100x55x50 | RJ45
| 24 | 8 | 10 | 3 | 3
TOTAL | 24 | 8 | 10 | 3 | 3
ANALxPTO | 8 | 2.6667 | 3.3333 | 1 | 1
09.03.00 | SALIDA TIMBRE 2"Ø
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | BOTON | TW | TIMBRE
| 15mmØ | CURVA | CONECTOR | R:100x55x50 | PULSADOR | 2.5mm2 | 2"Ø
| 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 40 | 1
TOTAL | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 40 | 1
ANALxPTO | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 40 | 1
09.04.00 | SALIDA TIMBRE 6"Ø
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | BOTON | TW | TIMBRE
| 15mmØ | CURVA | CONECTOR | R:100x55x50 | PULSADOR | 2.5mm2 | 6"Ø
| 922.5 | 24 | 25 | 3 | 1 | 415 | 2
TOTAL | 922.5 | 24 | 25 | 3 | 1 | 415 | 2
ANALxPTO | 461.25 | 12 | 12.5 | 1.5 | 0.5 | 207.5 | 1
09.05.00 | SALIDA PARA AMPLIFICADOR
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | C:120x120x55
| 0 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1
ANALxUND | 0 | 1 | 1 | 1
09.06.00 | SALIDA PARA ALTOPARLANTE |  |  | PTOS | 3
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | COND. CTM
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | OCT:100x55 | 2x4mm2
| 180 | 14 | 15 | 3 | 200
TOTAL | 180 | 14 | 15 | 3 | 200
ANALxPTO | 60 | 4.6667 | 5 | 1 | 66.6667

## 10.00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
10.00.00 | SISTEMA INFORMATICA
10.01.00 | TOMAC. ESTABILIZADO DOBLE,C/LT,EMPOTRADO EN PARED
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA C/GANG | TOMAC | TW
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | CUAD:100x100x55 | MAGIC BTICINO | 4mm2
| 32 | 18 | 20 | 10 | 10 | 100
TOTAL | 32 | 18 | 20 | 10 | 10 | 100
ANALxPTO | 3.2 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 10
10.02.00 | TOMAC. ESTABILIZADO DOBLE,C/LT,EMPOTRADO EN PISO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA C/GANG | TOMAC | TW | fc´210Kg/cm2
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | CUAD:100x100x55 | MAGIC BTICINO | 4mm2 | m3
| 24 | 2 | 14 | 7 | 7 | 76 | 0.07
TOTAL | 24 | 2 | 14 | 7 | 7 | 76 | 0.07
ANALxPTO | 3.4286 | 0.28571 | 2 | 1 | 1 | 10.8571 | 0.01
10.03.00 | SALIDA PARA DATA
10.03.01 | SALIDA PARA DATA DOBLE, ADOSADO A PARED
| TUBERIA PVC-P |  |  | CANALETA PVC |  |  | CAJA PVC | PLACA MAGIC | DADOS
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | 50x20 mm | CURVA | TERMINAL | R:100x55x50 | BTICINO | RJ45
| 20 | 4 | 4 | 6.5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8
| 0 | 0 | 0 | 11.5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10
TOTAL | 20 | 4 | 4 | 6.5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 18
ANALxPTO | 2.2222 | 0.44444 | 0.44444 | 0.72222 | 0.88889 | 0.22222 | 1 | 1 | 2
10.03.02 | SALIDA PARA DATA DOBLE, EMPOTRADO EN PISO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA C/GANG | PLACA MAGIC | DADOS
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | C:100x100x55 | BTICINO | RJ45
| 32 | 4 | 14 | 7 | 7 | 14
TOTAL | 32 | 4 | 14 | 7 | 7 | 14
ANALxPTO | 4.5714 | 0.57143 | 2 | 1 | 1 | 2
10.04.00 | SALIDA GABINETE COMUNICACIONES
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | GRAMPA FoGo
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | C:200x200x150 | 25mmØ
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6
TOTAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 6
ANALxPTO | 5 | 3 | 1 | 1 | 6
10.05.00 | SALIDA PARA ESTABILIZADOR O UPS
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | THW
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | C:120x120x55 | 6mm2
| 2.5 | 0 | 4 | 1 | 22
TOTAL | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 22
ANALxPTO | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 22

## 11.00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
11.00.00 | CAJAS DE PASO
|  | OCTOG: | CUADRADO
|  | 100x55 | 100x100x55 | 120x120x55 | 150x150x100
D-1 |  | 1
C-3,C-4 |  |  |  | 1
A-8 |  |  | 1
A-1 |  | 1
A-3,A-4 |  | 1 |  | 1
A-6(T-AL) |  |  |  | 1
T-A(G-1) |  |  |  |  | 1
REFLECTOR |  |  |  | 3
COMUNICAC. |  |  | 4 | 6
D2-2 |  | 2
E2-7,E2-8 |  |  |  | 2
TOTAL |  | 5 | 5 | 14 | 1

## 12.00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
12.00.00 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
N¦ CIRCUITO | BE |  |  | JCM | CIR |  | WS-150 | BEX | RSP |  | RI-40E | FAROLA E-44
| 3x36W | 2x36W | 1x36W | 1x36W | 132 | 122 | 50W | 80W | 80w | 125W | 400W | VM 125W
E1-6 |  | 11
E1-7 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2
E1-8 |  | 2 |  | 1
E2-1 |  | 8
E2-2 | [8 empty] | 1 | 3
E2-7 |  | 9
D-1 |  | 24 |  |  |  |  | 1
D-2 |  |  | 9
D2-1 |  | 24
D2-2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5
C-1 |  | 9 | 3 | 1
C-3 | 4 | 2 | 3
A-1 |  | 7 | 5 |  |  | 3
A-3 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
A-7 |  | 2 | 1 |  | 4 | 1
B-1 | 12 | 2 |  | 1 |  |  | 1
B-2 |  |  | 8
B-4 | 12 | 2
B-5 | [7 empty] | 4
T-AL |  | 1
G-6 | [10 empty] | 2
G-7 | [10 empty] | 4
G-8 | [11 empty] | 2
G-10 | [10 empty] | 2
G-11 | [11 empty] | 2
TOTAL | 34 | 103 | 33 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4

## 13.00
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
13.00.00 | POZO DE PUESTA A TIERRA
13.01.00 | POZO PUESTA A TIERRA PARA R < 15 OHMIOS | [9 empty] | UND |  | 3
| TUBERIA PVC-P, 25 mmØ |  |  | TUBERIA PVC-P 20mmØ |  |  | CONDUCTOR DESNUDO |  | T.CHACRA | THOR GEL | VARILLA Cu | CONECTOR | CAJA PRE
| 25mmØ | CURVA | CONECTOR | 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 35mm2 | 10mm2 | m3 | KIT | 19mmØX2.4m | TIPO AB | FABRICADA
T-G | 4.8 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
T-A |  |  |  | 4.8 | 1 | 1 |  | 6 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
T-E2 |  |  |  | 13 | 1 | 1 |  | 15 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 4.8 | 1 | 1 | 17.8 | 2 | 2 |  | 21 | 7.2 | 9 | 3 | 3 | 3
ANALxUN | 1.6 | 0.33333 | 0.33333 | 5.9333 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 7 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
13.02.00 | POZO PUESTA A TIERRA PARA R < 5 OHMIOS
| TUBERIA PVC-P, 20 mmØ |  |  | CONDUCT. | T.CHACRA | THOR GEL | VARILLA Cu | CONECTOR | CAJA PRE
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 10mm2 | m3 | KIT | 19mmØX2.4m | TIPO AB | FABRICADA
| 6 | 1 | 1 | 8 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
| 5 | 0 | 0 | 6 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 11 | 1 | 1 | 14 | 4.8 | 6 | 2 | 2 | 2
ANALxUN | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 2.4 | 3 | 1 | 1 | 1

## 14 AL 16
Proyecto : | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 5099 RICARDO PALMA
Ubicación : | Callao
Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
14.00.00 | POSTES DE FIERRO 3"ØX4m,P/FAROLA ESFERICA E-44
| POSTE Fo | BASE PUKIDO | caja FoGo
| 3"ØX4m | fc´:175Kg/cm2 | 120x120x100
m3
G-11 | 2 | 0.3 | 2
G-8 | 2 | 0.3 | 2
TOTAL | 4 | 0.6 | 4
ANALxUND | 1 | 0.15 | 1
15.00.00 | SALIDA PARA SUMINISTRO ELECTRICO |  |  | UND | 1
16.00.00 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  | UND | 10
| N° TABLEROS | PRUEBAS GLOBAL
|  | FASE-FASE | FASE-TIERRA | RESIST POZO
| 10 | 10 | 10 | 5
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 5
ANALxUND | 1 | 1 | 1 | 0.5