ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURAS

PROYECTO	 :  REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE

SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO

PROPIETARIO	:  DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

FECHA		:  OCTUBRE DEL 2,006

I. GENERALIDADES

Las Especificaciones Técnicas que se indican, corresponden al Proyecto: REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO.

Las presentes especificaciones, juntamente con planos estructurales del proyecto forman parte del proyecto para la construcción de las estructuras.

En delante se denominará ÁREA A REHABILITAR a la zona del edificio existente, donde se realizará trabajos parciales de demolición y rehabilitación, y ÁREA A AMPLIAR, a la zona donde se demolerá y construirá la nueva edificación.

Forman parte también de estas especificaciones todas las normas indicadas en los diferentes capítulos, el Reglamento Nacional de Edificaciones, especialmente las Normas Peruanas de Concreto Armado E-060 y las Normas Peruanas de Diseño Sismorresistente E-030, las reglamentaciones del American Concrete Institute (ACI - 318 - 99); todas en sus últimas versiones vigentes a la fecha del proyecto.

Estas especificaciones técnicas, conlleva a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de indicación, materiales y metodología de dosificación, procedimientos constructivos y otros, los cuales por su carácter general capacita al documento a constituirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción y como complemento de los planos, memorias y metrados.

A.  Validez de los planos, especificaciones y metrados

Los Planos y Especificaciones que forman parte de la contratación de la obra, son documentos de Ingeniería de Detalles, muestran el trabajo por hacer y en general representan los diseños suficientes para ejecutar los trabajos.

El Contratista deberá revisar los planos, especificaciones e informaciones que le proporcione la Entidad o el Supervisor y advertir por escrito al Supervisor, antes de comenzar el trabajo o durante su ejecución, sobre cualquier error, omisión o discrepancia que llegue a descubrir en estos. Si las discrepancias requieren cambios al Contrato, el Contratista notificara por el escrito al Propietario y al Supervisor tan pronto como advierta la situación.

La omisión de cualquier referencia especifica a cualquier parte del trabajo, que es razonablemente necesario para el adecuado funcionamiento del conjunto, no libera al Contratista de la responsabilidad de suministrarlo e instalarlo

En el caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto:

- Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

- Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre los Metrados y Presupuestos.

- Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas.

Las Especificaciones se complementan con los planos y los metrados respectivos, en forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque estas figuren en uno solo de los documentos.

Detalles menores de trabajos y materiales, no usualmente mostrados en las especificaciones, planos y metrados, pero necesarios para la obra, deben ser incluidos por el contratista dentro de los alcances en los documentos mencionados.

B.  Seguridad en Obra

El contratista bajo responsabilidad, adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros, y a la misma obra, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos vigentes. El contratista deberá mantener todas las medidas de seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de la obra, incluyendo los eventuales periodos de paralizaciones por cualquier causal.

C.  Protección del trabajo y Limpieza

El Contratista deberá proteger adecuadamente los equipos y materiales, así como todo trabajo terminado, de cualquier daño, desperfecto o deterioro que pueda ser causado por la naturaleza del trabajo en ejecución, hasta que todo el trabajo materia del Contrato haya sido debidamente terminado y aceptado por el  Propietario. Todo trabajo terminado deberá quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si ocurriera cualquier daño, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptación del trabajo, el Contratista hará las reparaciones necesarias a su propio costo y a satisfacción del Supervisor.

D.  Compatibilización y Complementos

El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas del sistema, es compatible con los siguientes documentos:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Normas Técnicas Peruanas de Edificaciones (NTP)

- Normas A.C.I. (American Concrete Institute)

- Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials)

- Reglamento de Metrados para Edificaciones del Perú

- Especificaciones vertidas por cada fabricante.

Además, todos los materiales deberán cumplir con las normas ITINTEC correspondientes.

E.  Programación de los Trabajos

El Residente de Obra deberá programar las actividades, con el objetivo de realizar en el plazo previsto, esto según el Cronograma de Ejecución de Obra. Para ello racionalizará la cantidad y uso de la mano de obra, buscando siempre la eficiencia en la ejecución de cada uno de las partidas.

F.  Similitud y Marcas de Fábrica

El uso en las especificaciones y planos de materiales con nombres, códigos u otros elementos que pueden identificar la marca de algún fabricante o proveedor del mismo debe considerarse con el único propósito de describir mejor y de manera referencial la característica que se busca del material; en ningún caso debe entenderse que dicho uso expresa preferencia por determinada marca, sistema, fabricante o proveedor alguno.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “igual o similar”, sólo la supervisión decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y mano de obra empleados en la ejecución de esta obra, estarán sujetos a la aprobación de la supervisión, en oficina, taller y obra, quien tiene además el derecho de rechazar el material y obra determinada, que no cumpla con lo indicado en los planos y/o especificaciones técnicas, debiendo ser satisfactoriamente corregidos sin cargo para el propietario.

G.  Aceptación y Ensayos

La solicitud de aprobación de los materiales deberá contener todas las especificaciones detalladas de estos materiales y estar acompañada de los certificados de ensayos dados por los laboratorios oficiales aprobados, donde conste la calidad de los materiales y su conformidad con las normas de estas especificaciones.

Si por alguna razón en el curso de los trabajos, el Contratista tiene que modificar el origen o calidad de los materiales, los nuevos lotes de materiales serán objeto de una nueva solicitud de aprobación.

Los materiales cuya calidad pueda variar de un lote a otro, o que la misma pueda ser alterada durante el transporte o el almacenamiento antes de su empleo en la obra, serán objeto de ensayos periódicos.

El costo de los ensayos de calidad de los materiales que se incorporen a la obra será por cuenta del Contratista, durante toda la ejecución de la obra. El Contratista efectuará los ensayos en laboratorios de su elección, siempre y cuando sean de reconocido prestigio y competencia.

G.  Inspección y Control

Residente de Obra

El Contratista de la Obra nombrará a un Ingeniero Civil ó Arquitecto con experiencia en este tipo de construcciones; el que lo representará en obra, el que ejercerá una labor permanente de inspección y control de ejecución de los trabajos de construcción, debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas en el  expediente técnico y planos del proyecto.

Supervisor de Obra

El propietario nombrará a un Ingeniero Civil ó Arquitecto de amplia experiencia en obras civiles y profesionalmente calificado, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las normas establecidas.

Mano de Obra

El Contratista a cuyo cargo estará la obra, deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose el derecho de pedir el cambio total ó parcial del personal profesional o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado.

El Contratista deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad  y no podrá invocar como causa justificatoria, lo anteriormente descrito, para solicitar ampliación de plazo para la entrega de obra.

Equipo

Comprende la maquinaria ligera y/o pesada a utilizar en la obra, así como el equipo auxiliar o complementario como las herramientas menores.

El empleo del equipo variará de acuerdo a las etapas de ejecución de las partidas, pero en todo caso debe ser suficiente para que la obra no sufra retrasos durante todo el proceso constructivo.

Materiales

El acopio de los materiales deberá hacerse con la debida anticipación, de  manera que no cause interferencias en la ejecución de la obra, ó que por el excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos.

Todos los materiales a usarse serán de buena calidad, de marca reconocida y el almacenamiento se realizará de conformidad con las especificaciones técnicas del fabricante; los que se proveen en envases sellados deberán mantenerse en esta forma hasta su uso.

El contratista pondrá en consideración del representante de la Entidad y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra; el costo de estos, así como también los análisis, pruebas, ensayos, serán por cuenta del Contratista.

El Supervisor rechazará el empleo ó uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas ó con  las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OBRAS CIVILES

ESTRUCTURAS

01.	 OBRAS PROVISIONALES

#### 01.01 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY H=2.0 m

DESCRIPCION

El Contratista tomará las precauciones del caso para la seguridad de los trabajos, delimitando el área de trabajo mediante un cerco provisional a base de planchas de triplay, soportados por bastidores de madera tornillo o similar.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro lineal (m)

# FORMA DE PAGO

La presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión de Obra. Se pagará por metro lineal.

### 01.02  CARTEL DE OBRA REGIÓN CALLAO DE 7.20 m x 3.60 m

DESCRIPCIÓN.

Consiste en el suministro y colocación de un cartel de obra de 7.20 mt. de largo y 3.60 mt. de altura, con las características que señalan la descripción del expediente técnico.

MATERIALES.

Cartel de obra estará constituido de los siguientes materiales: parántes de madera tornillo o similar de 6” x 4” x 6.70m de altura, listones de madera de sección de 3” x 3”, plancha metálica LAF e=1/16”, pintura anticorrosivo y esmalte, C/base de concreto F’C=100 kg/cm2.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Cartel de obra contará con una estructura de madera considerándose para ello cuatro parántes de madera, la estructura de panel será de listones de 3” x 3” de acuerdo a las dimensiones propuesto en el diseño, el panel de 7.20m x 3.60m estará constituido por planchas metálicas LAF de espesor =1/16”, la estructura de madera llevará dos manos de pintura esmalte y el panel metálico llevará dos manos de base anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte sobre el cual se demarcará el rotulado, que también será  pintado con esmalte de acuerdo al diseño propuesto. Los parántes de madera irán empotrados en una base de concreto ciclópeo F’C=100 kg/cm2 de 1.00. de altura y de 0.80m de diámetro de acuerdo a lo indicado en el diseño, para evitar su derribo por acción de lluvias, viento u otros factores.

El cartel de obra se instalará en un lugar claro y visible, previa consulta a la Gerencia y el Supervisor, en caso de que este se vea afectado por algún fenómeno natural, el contratista está obligado a izarlo y reponerlo nuevamente.

MÉTODO DE MEDICIÓN.

La unidad de medida es la Unidad (UND) de Cartel de la obra colocado.

CONDICIONES DE PAGO.

Los trabajos se pagarán por unidad, según precio unitario,  luego de verificarse la correcta elaboración y colocación del Cartel de Obra, con la aprobación del Supervisor de la Obra.. El pago contempla  costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

#### 01.03  ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA PROVISIONAL, INCLUYE SS.HH.

DESCRIPCION

El Contratista deberá contar con instalaciones tales como oficina de obra, ambiente para guardiana, almacén  o depósito y vestuario para el  personal, a base de paneles de triplay y piso de concreto. Considerando la falta de espacio disponible se prevé el alquiler de estos ambientes en edificaciones adyacentes.

Esta partida comprende los costos de alquiler de Oficinas, almacenes para materiales, instalaciones de energía y otros que faciliten la comodidad  y eficiencia del  Personal y de los  trabajos en si,  que deberán instalarse en cada centro  de actividad  a  criterio del Contratista y con aprobación de la Supervisión.

Dichas oficinas deberán contemplar un ambiente destinado para la Supervisión de Obra, a fin de que tenga las facilidades necesarias para poder  cumplir sus funciones.

Los ambientes asignados para estos usos deben contar con instalaciones de los servicios higiénicos para el personal. Esta partida incluye los costos de los servicios básicos de agua y desagüe, de tal manera que faciliten la comodidad y eficiencia del personal.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente  partida es por mes de alquiler (mes)

# FORMA DE PAGO

La  presente  partida incluye   los costos  de alquiler del local,  el cual  debe contar  con la aprobación de la Supervisión de  Obra.

#### 01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Comprende la movilización del equipo y herramientas necesarios en la obra y su retiro en el momento oportuno.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente  partida es global (glb)

FORMA DE PAGO

El  pago de la presente partida se efectuará por global y que haya cumplido con las características técnicas. El pago de la partida incluye los costos  de materiales, mano de obra y equipos  necesarios  para completar  dicha  partida.

02.	TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 	DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRETO

02.02	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO MANUAL

DESCRIPCION

Existe una edificación ubicada en el área a ampliar, que será demolida; está edificación cuenta con elementos de concreto: cimiento corrido, sobrecimiento, columnas y vigas. Esta partida contempla la demolición con equipo, de los elementos estructurales descritos, utilizando compresora y martillo neumático.

El sobrecimiento en el área a rehabilitar, será demolido manualmente, para no alterar la estabilidad de la estructura y tranquilidad de las personas en el edificio existente.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cúbico (m3). Para el cómputo del avance de los trabajos de demolición de los elementos que figuran en los planos, se calculará el volumen ocupado. El Contratista deberá tomar las acciones de seguridad y señalización respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene y a terceros.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.03   DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO  CABEZA

02.04   DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO  SOGA

DESCRIPCION

La demolición de muros corresponden tanto en área a rehabilitar y área a ampliar. El Contratista deberá tomar las acciones de seguridad y señalización respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene y a terceros.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades de muros demolidos. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.05	DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el desmontaje y retiro de tabiques de madera instalados en el área a rehabilitar.

Este material deberá ser retirado con mucho cuidado y será trasladado a un lugar adecuado, aprobado por el supervisor,  para evitar su deterioro y poder  efectuar un inventario, para posteriormente hacer entrega a la autoridad del Centro de Salud.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se procederá al picado de los muros y pisos en las zonas de anclaje  sin dañarlos, se emplearan herramientas manuales como combas, cinceles, picotas, etc., luego se procederá al retiro del marco y paneles del tabique.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de tabique a desmontar.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del  correcto desmontaje y almacenamiento de los tabiques,  verificándose la cantidad de piezas desmontadas, en metros cuadrados, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor.

  - DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA

  - DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS

  - DESMONTAJE DE PUERTA DE REJA METALICA

  - DESMONTAJE DE REJA METALICA

  - DESMONTAJE VENTANAS DE REJA METALICA

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de puertas y ventanas, metálicas y/o madera de las edificaciones existentes a ser demolidas y las edificaciones a ser rehabilitadas, las que serán desmontadas sin ser dañadas, cuidando el marco y la hoja de cada una de las puertas.

Este material deberá ser retirado con mucho cuidado y será trasladado a un lugar adecuado, aprobado por el supervisor,  para evitar su deterioro y poder  efectuar un inventario, para posteriormente hacer entrega a la autoridad del Centro de Salud

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para el caso de carpintería metálica, se procederá al picado de los muros y pisos en las zonas de anclaje de los marcos, sin dañarlos, se emplearan herramientas manuales como combas, cinceles, picotas, etc., luego se procederá al retiro del marco y hoja de la puerta. Para el caso de carpintería de madera se retirará primero las hojas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de elemento a desmontar

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del  correcto desmontaje y almacenamiento de puertas y ventanas, verificándose la cantidad de piezas desmontadas, en metros cuadrados, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor.

  - DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

  - DESMONTAJE DE LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en el retiro de aparatos sanitarios y/o artefactos eléctricos de las edificaciones existentes a ser demolidas y las edificaciones a ser rehabilitadas, las que serán desmontadas sin ser dañadas.

Este material deberá ser retirado con mucho cuidado y será trasladado a un lugar adecuado, aprobado por el supervisor,  para evitar su deterioro y poder  efectuar un inventario, para posteriormente hacer entrega a la autoridad del Centro de Salud

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por unidad (und).

FORMA  DE PAGO

La forma de pago será a la verificación del correcto desmontaje y almacenamiento de los aparatos sanitarios y/o artefactos eléctricos, verificándose la cantidad de piezas desmontadas, en unidades, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor.

  - DEMOLICION DE CONTRAZOCALO DE CONCRETO PULIDO h=0.10 m

DESCRIPCIÓN.

Esta partida consiste en la demolición de los contrazócalos en el área a rehabilitar, a fin de facilitar los nuevos acabados sen los ambientes proyectados.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se procederá al picado de los contrazócalos empleando herramientas manuales como combas, cinceles, picotas, etc.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de elemento a desmontar

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la  correcta demolición del contrazócalo, en metros cuadrados, por el precio unitario de esta partida, con la aprobación del Supervisor.

02.14	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO E=0.15M

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el retiro del piso de concreto, ubicado el área a rehabilitar y el área a ampliar.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se procederá a la demolición del piso de concreto de los ambientes y/o sectores que lo tengan y que son materia de la intervención, se incluye la demolición del falso piso; se emplearán herramientas manuales como combas, puntas, picos, y barretas, terminada la demolición el área de trabajo quedará libre de desmonte.

MODALIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medida será el metro cuadrado (m) de área de piso demolido.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será a la verificación de la cantidad de metros cuadrados de piso de concreto demolidos y la aprobación del Supervisor.

02.15  DEMOLICION DE GRADAS Y VEREDAS DE CONCRETO H=0.15 m.

DESCRIPCION

Las veredas contemplados en los planos serán demolidos, considerando los niveles determinados en el proyecto. La demolición se podrá hacer con equipo manual (pico, comba, punta, etc) o con martillo neumático que requiere una compresora. En el análisis de costos se ha considerado la demolición con equipo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cuadrado (m). Para el cómputo de los trabajos de demolición de  los elementos que figuran en los planos, se calculará el área del terreno ocupada.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por el material, mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.16  APERTURA DE VANO EN MURO DE CABEZA.

DESCRIPCION

Se refiere a los trabajos de ampliación – apertura de vanos en el muro existente en el área a rehabilitar, según lo indicado en el proyecto. Los trabajos se podrán ejecutar con equipo manual (pico, comba, punta, etc) o equipo de demolición. En el análisis de costos se ha considerado la demolición con equipo.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cuadrado (m). Para el cómputo de los trabajos de apertura de vanos que figuran en los planos, se calculará el área ocupada.

FORMA  DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado por metro cuadrado. El precio unitario incluye el pago por  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.17  	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA H=0.20 M

02.18	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO

02.19	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO

DESCRIPCION

La construcción existente a ser demolida 	(ubicada en el área a ampliar) cuenta con elementos de concreto: columnas, vigas y losa aligerada. Estas partidas consideran la demolición de los elementos descritos. Estas Partidas serán demolidas con equipo, utilizando compresora y martillos neumáticos.

El Contratista deberá tomar las acciones de seguridad y señalización respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene y a terceros.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cúbico (m3).  Para el cómputo del avance de los trabajos de demolición de  los elementos que figuran en los planos, se calculará el volumen ocupado.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

02.20	APUNTALAMIENTO METALICO

DESCRIPCION

Se refiere al apuntalamiento de las viguetas del techo ubicadas dentro del área de influencia del  muro de cabeza del eje A, que va ha ser demolido para la apertura de vano e inclusión de columna C-3

Los trabajos de inserción de las columnas nuevas C-3 en las vigas existentes en el área a rehabilitar requieren las previsiones técnicas necesarias para asegurar la estabilidad estructural de la viga y la estructura de la edificación existente. En tal sentido se efectuará apuntalamiento de las viguetas hasta que la unión columna–viga adquiera la resistencia necesaria  (28 días).

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por unidad de puntal (und).

FORMA  DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado por unidad de elemento empleado como puntal.

02.21  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

DESCRIPCION

El contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para llevar al terreno la ubicación y fijación de ejes, líneas de referencia y niveles establecidos en los planos  por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles o fijados.

Los niveles y cotas de referencia indicados en los planos se fijarán de acuerdo a estos, debiendo  el contratista  disponer del Personal especializado para  las labores de Trazo.

El mantenimiento de Bench Marks, plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc. será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevados finalmente al terreno.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m²) a ser replanteado en obra calculando el área del terreno ocupada por el trazo.  En  casos muy particulares en edificaciones de 2 o mas niveles se adicionará el área total construida

# FORMA DE PAGO

No podrán continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el Supervisor apruebe los trazos. Esta aprobación será necesariamente hecha por escrito, anotándose en el cuaderno de Obra.

Para el pago se considerará el avance obtenido y medido de acuerdo al ítem mencionado anteriormente.

03.		 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01  	LIMPIEZA

03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

DESCRIPCION

Será por cuenta del contratista dejar limpio y preparado el terreno.

Toda obstrucción hasta 0.30 m mínimo por encimad el nivel del a rasante indicada en los planos será eliminado fuera del a obra.

Se extraerá  las raíces y tierra vegetal, se eliminarán tablas, cercos; se acondicionarán las veredas en la zona correspondiente al os accesos para vehículos.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente  partida es  por metro cuadrado (m²)

# FORMA DE PAGO

La presente partida incluye los costos de materiales, mano de obra y equipos necesarios para completar la partida el cual debe contar con la aprobación del Supervisor de obra.

03.02  	EXCAVACIONES

03.02.01  EXCAVACION DE SUPERFICIE, MANUAL

DESCRIPCION

Se refiere a las excavaciones realizadas en la zona a rehabilitar, para alojar la losa de cimentación e instalaciones sanitarias. Se realiza en forma manual, por la inaccesibilidad de maquinaria y no afectar la estructura de la edificación existente.

La cimentación solo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno así lo exija hasta alcanzar la resistencia del terreno especificado, entendiéndose que no podrá cimentarse sobre terreno de relleno.

Si por casualidad, el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con material suelto, siendo responsabilidad del constructor hacerlo con una mezcla de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón, si hubiese.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por metro cúbico (m³) cuyo volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho, largo y profundidad de la plataforma excavada, considerando las zonas de intersección una sola vez.

# FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al avance de esta y de acuerdo al ítem mencionado anteriormente, es decir por metro cúbico (m3)

03.02.02  EXCAVACION DE TERRAPLENES

DESCRIPCION

Se refiere a las excavaciones realizadas en la zona a ampliar, para alojar la losa de cimentación e instalaciones sanitarias. Incluye la excavación hasta el nivel superior de la sub rasante.

Las excavaciones necesarias para la construcción de las Estructuras se efectuarán de acuerdo a las líneas, rasantes y elevaciones indicadas en los planos, y en concordancia con los requerimientos estipulados en el estudio de suelos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales que permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes.

Los niveles de cimentación aparecen indicados en los planos mediante niveles o acotados con respecto al nivel natural del terreno, pero pueden ser modificados por el inspector o proyectista en caso de considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria; adecuada a los niveles reales del terreno y por razones de economía en la tarea constructiva. Siempre que se decida una variación de niveles arquitectónicos por razones de la estructura, esta variación debe ser previamente consultada con el Arquitecto y otros proyectistas y aprobada por ellos antes de su ejecución.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por Metro cúbico (m³) cuyo volumen de excavación se obtendrá  multiplicando la superficie de la excavación de acuerdo a planos por la altura.

La cimentación solo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno así lo exija  hasta alcanzar la resistencia  del terreno especificado, entendiéndose que no podrá cimentarse sobre terreno de relleno.

Si por casualidad, el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con material suelto, siendo responsabilidad  del constructor hacerlo con una mezcla de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón, si hubiese.

# FORMA DE PAGO

Se pagará de  acuerdo al avance de esta y de acuerdo al ítem mencionado anteriormente, es decir por Metro cúbico (m3)

03.02.03  EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO HASTA 1.40 m TERRENO NORMAL

DESCRIPCION

Se refiere a las excavaciones practicadas para alojar la calzadura de los cimientos de muros, columnas, según detalle.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por Metro cúbico (m³) cuyo volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja  de acuerdo a planos por la altura, luego multiplicando esa sección transversal así obtenida por la longitud de la zanja, considerando las zonas de intersección una sola vez.

La cimentación solo podrá necesariamente aumentar de tamaño cuando el terreno así lo exija  hasta alcanzar la resistencia  del terreno especificado, entendiéndose que no podrá cimentarse sobre terreno de relleno.

Si por casualidad, el  Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se aceptará que se rellene con material suelto, siendo responsabilidad del constructor hacerlo con una mezcla de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón, si lo  hubiese.

# FORMA DE PAGO

Se pagará de  acuerdo al avance de esta y de acuerdo al ítem mencionado anteriormente, es decir por Metro cúbico (m3)

03.03	MEJORAMIENTO DE SUELOS

03.03.01 ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE E=0.40 C/EQUIPO

Este trabajo consistirá en el escarificado y compactación del suelo (simbología Nº 3 según plano E-01) debajo de la base granular en un espesor de 0.40m en la zona a  ampliar, escarificando y compactando dicho material para lo cual se debe de tener en consideración que el equipo a emplear debe de ser aprobado previamente por la supervisión a fin de no alterar la estructura contigua existente, pudiéndose emplear para tal efecto equipo mini cargador (tipo BOT CAT o similar) con implementos necesarios para la ejecución de dicha partida tales como uñas y otros.

Luego se perfilará, regará y compactará con un rodillo compactador liso de 1 o 2 toneladas o aquel que garantice la seguridad de las estructuras contiguas, dicha compactación se hará en capas de 0.10m como máximo, hasta lograr una máxima densidad de 95% del Ensayo Proctor Modificado método C, tomándose muestras para su ensayo respectivo cada 20cm de terreno escarificado y compactado en toda el área del terreno antes de la colocación de la base, de modo que esta se asiente sobre una superficie uniforme y compactada.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se medirá por metro cuadrado (m2) de subrasante escarificada, regada, compactada y aprobada por la supervisión.

# FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al avance de esta y de acuerdo a la unidad de medición es decir por metro cuadrado.

03.03.02 BASE GRANULAR E=0.20 c/EQ MENOR PARA AMPLIACION

03.03.03 BASE GRANULAR E=0.20 c/EQ MENOR EN REHABILITACION

Este trabajo consistirá en la conformación una capa de base de 0.20m de espesor que soportará la cimentación; compuesta de material granular, preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad con las indicaciones en los planos.

Esta partida se efectuará en el área a ampliar.

MATERIAL

La base estará conformada por material granular del tipo A-1-a ó A-1-b, del sistema de clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras de aristas vivas. El material para la base estará libre de material vegetal y terrones de tierra, debe contener una cantidad de finos que garantice su trabajabilidad y proporcionar estabilidad a la superficie para el armado de la estructura de la losa de cimentación y su posterior vaciado. Podrán provenir de depósitos naturales (canteras autorizadas), del chancado de rocas o de una combinación de agregados, zarandeados y chancado, con un tamaño máximo de 1 ½”.

El material de la base también deberá cumplir con las siguientes características mecánicas y físico-químicas que se indican:

-	C.B.R.			80 % mínimo

-	Límite líquido		25 % máximo

-	Índice de plasticidad	N.P.

-	Equivalencia de arena	50 % mínimo

-	Desgaste de abrasión	50 % máximo

El material de la base debe estar dentro de uno los husos de granulometría, según la siguiente tabla:

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Al igual que el escarificado y compactado del terreno natural y a fin de no alterar las estructuras existentes, el equipo a emplear será aprobado previamente por la supervisión  pudiéndose emplear para tal efecto equipo mini cargador (tipo BOT CAT o similar) con implementos necesarios para la ejecución de dicha partida, así mismo el equipo de compactación a emplear será un rodillo compactador liso de 1 o 2 toneladas o aquel que garantice la seguridad de las estructuras contiguas, dicha compactación se hará en capas de 0.10m como máximo, hasta lograr una máxima densidad de 10% del Ensayo Proctor Modificado método C, tomándose muestras para su ensayo respectivo cada 20cm.

Colocación y extendido

Todo el material de base deberá ser colocado y extendido en forma uniforme, evitando la segregación sobre la sub rasante o terreno compactado y deberá ser compactado en capas menores a 10cm de espesor. Debe tenerse en cuenta el factor de esponjamiento, del espesor suelto, tal que, la base tenga después de ser compactada, el espesor requerido.

Se efectuará el extendido y conformación con los equipos recomendados en el método de construcción, de manera tal que el material sea esparcido en una capa uniforme.

Batido y compactación

Inmediatamente después de extendido, será regado manualmente con mangueras provisto de dispositivos que garanticen un riego uniforme y luego batido utilizando los equipos indicados párrafos arriba, y así repetidamente en es orden, hasta lograr una mezcla homogénea con humedad uniforme lo mas cercano posible a la óptima.

Luego se procederá al extendido y explanación del material homogéneo, para luego compactar, hasta lograr el espesor requerido y obtener como mínimo el 100% de la densidad obtenida por el método de prueba Proctor Modificado Método C.

La compactación se realizará con rodillo liso, cuyas características de peso y eficiencia serán comprobados por la supervisión.

Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se efectuará con compactadota de pisón (canguro), hasta alcanzar los niveles de compactación requeridos.

UNIDAD DE MEDICIÓN

El trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de base granular conformada, y compactada, aprobada por la supervisión.

# FORMA DE PAGO

El pago se efectuará el metrado ejecutado multiplicado por el precio unitario de un metro cuadrado de superficie de base conformada y compactada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de material, equipos, herramientas, mano de obra e imprevistos que ocasione la ejecución de ésta partida.

03.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA

03.04.01  ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES

DESCRIPCION

Se refiere al acopio del material procedente de la demolición, en lugares definidos de la obra para que luego puedan ser eliminados a distancias mayores.

Para el desarrollo de esta partida se emplearán las herramientas de trabajo del tipo: carretilla, lampas, picos y otros.

Se debe tener cuidado de no apilar el material de demolición en lugares que obstruyan el avance normal de los trabajos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición de esta partida se hará  por metro cúbico (m³)  del material acarreado.

# FORMA DE PAGO

Se deberá tener en cuenta que el volumen de material acarreado es el producto de las demoliciones, a lo que se le ha considerado el factor de esponjamiento respectivo. Por  lo tanto se hará pago cada m³ de material eliminado con la aprobación de la Supervisión, el cual incluye la limpieza de la zona de trabajo.

03.04.02 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

Se refiere al transporte de material de construcción que será empleado en los trabajos de ejecución de la obra a partir del segundo piso. Se empleará un winche eléctrico de 3.6 HP, con dos baldes que tienen una capacidad de 1.5 m3 cada balde.

Se debe tener cuidado de no apilar el material transportado en lugares que obstruyan el avance normal de los trabajos y la seguridad requerida en la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición de esta partida se hará  por viaje  (vje)  del material transportado.

# FORMA DE PAGO

El material transportado es el insumo que se empleará en el proceso constructivo, a partir del segundo piso.  Por  lo tanto se hará efectuará el pago cuantificando el viaje ejecutado y con la aprobación del supervisor..

03.040.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA V=40KPH D=30Km (CARABAYLLO)

DESCRIPCION

Esta partida se destina a eliminar el material productos de los cortes, excavaciónes y demoliciones y luego de haber efectuado los rellenos con material propio.

Se debe tener en cuidado que durante los  trabajos de carguío y eliminación, el camión volquete y equipo pesado tenga tránsito sobre losas existentes no diseñadas para soportar este tipo de cargas. La ejecución de estros trabajos deberán contar con dirección técnica  permanente y la presencia de la supervisión de la obra.

Se debe tener especial cuidado de tal manera de no apilar los excedentes en forma que ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito así como no deben ocasionar molestias  con el polvo que generen estos trabajos de apilamiento, carguío y transporte que forma parte de la partida.

El botadero oficial más cercano para desmontes de construcción, se encuentra en la zona de Carabaillo y opcionalmente en Puente Piedra

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de esta partida se hará  por metro cúbico (m³) del material eliminado.

# FORMA DE PAGO

Se deberá tener en  cuenta que el volumen  de material eliminado es el producto  de los cortes, excavaciones y demoliciones, luego de haber efectuado los rellenos con material propio a lo que se le ha considerado el factor de esponjamiento  respectivo. Por  lo tanto  se hará pago  cada m³ de material eliminado con la aprobación de la Supervisión, el cual incluye  la limpieza de la zona de trabajo.

04.		CONCRETO SIMPLE

Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de concreto  en la que no sea necesario el empleo de refuerzo de acero.

## 04.01	CIMIENTOS CORRIDOS

## 04.01.01  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCA C:H 1:10 + 30% P. G. TIPO V

DESCRIPCION

Servirán de base a los sobrecimientos y eventualmente de los muros. Se fabricará a base de una mezcla de Cemento – Hormigón y Piedra Grande en una proporción de 1:10 + 30 % de Piedra Grande.

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse regado tanto las paredes como el fondo a fin de que el terreno no absorba el agua del concreto; primero se verterá una capa de por lo menos 10 cm de espesor,, agregando la piedra con una dimensión máxima de 8” y en una proporción no mayor de 30% del volumen del cimiento. La piedra tiene que quedar completamente recubierta con concreto, no debiendo tener ningún punto de contacto entre las piedras. La parte superior de los cimientos debe quedar plana y rugosa, se curará el concreto vertiendo agua con prudente cantidad.

Donde no se especifique otra cimentación para los muros de albañilería, se construirán cimientos corrido.

MATERIALES

Cemento Pórtland Tipo V (que cumplirán las normas ASTM C-150 y ACI-201) y hormigón del río.

La Piedra  Grande, podrá agregarse en forma independiente y en  proporción de 30%, esta piedra tendrá máxima dimensión 20.3 cm (8”), variará según el espesor del cimiento.

PREPARACIÓN DEL SITIO

Se armarán los encofrados, si estos son necesarios y van a emplearse.

En este caso se cuidará  la verticalidad de las paredes  de las zanjas.

Se humedecerá la  zanja antes de verter  el concreto y se mantendrá limpio en el fondo.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Antes de proceder al vaciado de los cimientos, debe recabarse la autorización del Ingeniero Supervisor.

A.- ESPESOR

- Será el especificado en los planos respectivos para la resistencia del terreno

- La altura será variable, y dependerá de las FORMA especiales del terreno en cada caso, esta se halla escrita en los respectivos planos de cimentación.

- La proporción de la mezcla será de cemento Pórtland Tipo V con hormigón en proporción de 1:10.

- No se echarán las piedras grandes hasta haber vaciado previamente una capa primera de concreto con el fondo del cimiento y cuyo espesor sea por lo menos de 5 cm.

- Se echarán alternativamente una capa de concreto y capa de piedra, de tal manera que entre máxima de la piedra grande aceptada para este;  se tendrá pues, cuidado al echarlas independientemente, que cada una quede prácticamente  envuelta en el concreto.

- Donde lo requiera se usarán encofrados, y se sacarán estos, cuando el concreto haya endurecido (mínimo 2 días) y entonces se procederá  a rellenar  el espacio vacío con tierra adecuada  para este propósito.

- Después del encofrado inicial del cimiento se humedecerá convenientemente el concreto, sometiéndose así  a un curado adecuado.

- La cara plana horizontal superior del cimiento será nivelada y su superficie se presentará rugosa.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición del volumen de concreto es geométrico de acuerdo a planos y por m³ multiplicando el largo por el ancho y por la altura efectiva, en  tramos  que se cruzan se medirá la intersección una sola vez; el encofrado por m² de cara efectiva en contacto con el concreto colocado de acuerdo a lo indicado en los planos.

# FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto simple serán consideradas cuando estas se hayan concluido de acuerdo a la aprobación de la Supervisión y a  lo indicado en los planos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, Normas y las prácticas de la buena ingeniería.

## 04.02	SUB CIMIENTO

04.02.01  SUB CIMIENTO, CONCRETO f´c = 100 KG/CM2 TIPO V

DESCRIPCIÓN

Es una capa de concreto simple con una resistencia de f´c= 100 kg/cm2, de 45 cm. de espesor, que se ejecuta sobre el la base granular, como solado para la colocación de losa de cimentación. Se usarán hormigón y cemento Pórtland Tipo V, para contrarrestar el ambiente marino agresivo.

Se realiza en el área a ampliar.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La medición de la presente partida es por metro cúbico (m3) de acuerdo a lo indicado en los planos y como resultado de multiplicar dos dimensiones de largo, ancho y alto respectivamente.

# FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto serán consideradas cuando estas se hayan ejecutados y estén aprobadas por la Supervisión.

04.03	SOBRECIMIENTOS

04.03.01  CONCRETO 1:8 + 25% PM P/SOBRECIMIENTOS F’c=140 Kg/cm2 TIPO V

GENERALIDADES

Llevarán sobrecimientos todos los muros de la Primera Planta siendo el dimensionamiento el especificado en los planos respectivos, debiendo respetarse lo estipulado en éstos en cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones. Serán de concreto ciclópeo 1:8 (cemento-hormigón) con 25% de piedra mediana, dosificación que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. El cemento a utilizarse será Pórtland Tipo V.

La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más alienada posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro.

El exterior del sobrecimiento llevará un zócalo de mortero 1:5 (cemento-arena) o lo que se indique en el detalle.

METODO DE MEDICION:

El trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado en sobrecimiento.

BASES Y FORMA DE PAGO:

El pago por este concepto será la cantidad de metros cúbicos ejecutados y serán pagados al precio unitario del contrato, dicho pago constituirá compensación total por todos los gastos de materiales, equipos y/o herramientas, herramientas, mano de obra y leyes sociales, imprevistos que ocasionen la ejecución de esta partida, luego de ser revisados y aprobados por la Supervisión.

04.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30m

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos el alineamiento, idénticas secciones, economía, etc.

El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el sobrecimiento. Luego del fraguado inicial, se curará este por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo.

METODO DE MEDICION:

El trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado en sobrecimiento.

BASES Y FORMA DE PAGO:

El pago por este concepto será la cantidad de metros cuadrados (m2) ejecutados y serán pagados al precio unitario del contrato, dicho pago constituirá compensación total por todos los gastos de materiales, equipos y/o herramientas, herramientas, mano de obra y leyes sociales, imprevistos que ocasionen la ejecución de esta partida, luego de ser revisados y aprobados por la Supervisión.

05		 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

El concreto armado es el resultado de la unión del concreto con la armadura  de acero, comprende  en su ejecución una estructura temporal y otra permanente, la primera es el encofrado de uso provisional y sirve para contener la masa  de concreto en su primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde intervienen el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en el caso de losa aligerada: el ladrillo hueco, agregando eventualmente aditivos con diversos objetivos.

Todas las siguientes partidas comprenden:

    - CONCRETO f’c = 210 Kg/cm2 C/CEMENTO TIPO V

    - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

    - ACERO f’ y = 4,200 Kg/cm2

    - CONCRETO f’c=175 Kg/cm2 C/CEMENTO TIPO V PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE

Las partidas de concreto armado, están referidas a las siguientes estructuras:

05.01	VIGAS DE CIMENTACIÓN: 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03

05.02	LOSAS DE CIMENTACIÓN: 05.02.01, 05.02.02, 05.02.03

05.03	PLACAS: 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03

05.04	COLUMNAS: 05.04.01, 05.04.02, 05.04.03

05.05	COLUMNETAS: 05.05.01, 05.05.02, 05.05.03

05.06	VIGAS: 05.06.01, 05.06.02, 05.06.03

05.07	VIGUETAS  DE AMARRE Y COLGAJOS: 05.07.01, 05.07.02, 05.07.03

05.08	LOSAS ALIGERADAS H=0.20m: 05.08.01, 05.08.02, 05.08.03, 05.08.04

05.09	LOSAS ALIGERADAS H=0.17m: 05.09.01, 05.09.02, 05.09.03, 05.09.04

05.10	LOSA MACIZA H=0.15m: 05.10.01, 05.10.02, 05.10.03

05.11	CISTERNA: 05.11.01, 05.11.02, 05.11.03

05.12	GRADAS Y ESCALERA: 05.12.01, 05.12.02, 05.12.03

DESCRIPCION

Las presentes especificaciones generales se refieren a las Obras de Concreto Armado que figuran en el proyecto y tienen como objetivo establecer las Normas Técnicas, procedimientos, requisitos y exigencias mínimas a ser cumplidas por la Inspección en los procesos de selección de materiales y las respectivas proporciones de uso; así como en los procedimientos de construcción y control de calidad a ser empleada en las obras de concreto armado o simple.

Complementan éstas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales y de arquitectura, así como los Reglamentos de Concreto Armado vigentes e indicados en el CAP. I GENERALIDADES, Párrafo B Compatibilización y Complementos, en las presentes especificaciones.

Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad, que se acostumbra a fijar mediante resistencia en los cilindros o probetas de muestra.

# MATERIALES:

CONCRETO

- Cemento

Se usará Cemento Pórtland Tipo V para los elementos ESTRUCTURALES de concreto, cuya resistencia a la compresión a los 28 días será de f´c=210 kg/cm2.

Para los elementos de concreto tales como columnetas y viguetas se empleará el Cemento Pórtland Tipo I, y su resistencia a la compresión a los 28 días, será de f´c=175 kg/cm2.

El cemento a usarse será Pórtland tipo I y Tipo V, que cumplan con las Normas ASTM C-150 y NTP 334.009, deberá usarse envasado, deberá ser del mismo tipo y marca, que el utilizado para la selección de las muestras de concreto.

El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre este protegido de la humedad y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La Inspección e identificación debe poder efectuarse fácilmente.

No deberá usarse cemento que se haya aterronado, compactado deteriorado de alguna forma.

Agregados

Los agregados que se usaran son: agregados fino o arena, el agregado grueso (piedra chancada) o grava. Los agregados finos y gruesos deberán ser considerados como ingredientes separados y cumplirán con las normas ASTM C-33.

- Agregado Fino

Deberá ser arena limpia, silícea y lavada, de granos duros fuertes, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos; con tamaño máximo de partículas de 3/16”; y cumplir con las normas establecidas en la especificación ASTM C-33. Los porcentajes de sustancia deletéreas (perjudiciales) en la arena no excederán los valores siguientes:

#### Material						         Porcentaje Permisible

Por peso

- Material que pasa la malla N° 200 (designación ASTM C-117)		3

- Lutitas, (designación ASTM-C-123, gravedad especificada

de líquido denso, 1.95)							1

- Arcilla (designación ASTM, C-142, -C-172				1

- Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis,mica, granos

cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba)	2

- Total de todos los materiales deletéreos					5

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por medio de mallas estándar (ASTM designación C-163), deberá cumplir con los límites siguientes:

Malla				         % Que pasa

3/8”					   100

4					90  -  100

8					70  -    95

16					50  -    85

30					30  -    70

50					10  -    45

100					  0  -    10

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la variación del módulo de fineza no excederá a 0.30.

Se podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados de concreto, tales como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88 y otros que se considere necesario.  En el proceso de construcción se mostrará y probará la arena según sea empleada en la obra.

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas que se efectúe según las indicaciones.

- Agregado Grueso

Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grupo duro y compacto; la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga (roca que se compone de carbonato de cal y arcilla) u otra sustancia de carácter deletéreo.  En general, deberá debe cumplir con las normas ASTM C-33.

El caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas tendrá que ajustarse las mezclas de los agregados.

El agregado grueso para concreto será grava natural limpia, piedra o combinación.

La forma de las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica.

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que pueden ser efectuadas por la inspección cuando lo considere necesario  ASTM C-131, ASTM C-83,  ASTM C-127, deberá cumplir con los siguientes limites.

Malla					% Que pasa

1.1/2”						100

1”					        95 - 100

½”					        25 -   60

4”					        10 máx.

8”					          5 máx.

La inspección mostrará y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso según sea empleado en la obra.  El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos.

### Aditivos

Se podrá utilizar aditivos que cumplan con las especificaciones de la norma ITINTEC 339.086 para modificar las propiedades del concreto en tal forma que lo hagan más adecuado para las condiciones de trabajo, para tal fin, el uso deberá tener la aprobación del Inspector o Proyectista.

La preparación de cualquier aditivo previamente a su introducción en la mezcla de concreto debe atenerse a las recomendaciones del fabricante. El agua de los aditivos aplicados en forma de solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado.

### Dosificación

El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en los planos, capaz de ser colocados sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar todas las características requeridas por estas especificaciones.

El contratista al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondientes, los cuales deberán estar avalados por algún Laboratorio competente especializado, con la historia de todos los ensayos, realizados para llegar al diseño óptimo.

Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Contratista; el diseño de mezcla que proponga el Contratista será aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor de Obra.

La dosificación será realizada en obra, el equipo empleado deberá tener los dispositivos convenientes para dosificar los materiales de acuerdo al diseño aprobado.

Si el Contratista lo prefiere puede utilizar el sistema de dosificación por peso seco, en planta. En tal caso la dosificación al peso del agua será realizada en obra.

En el caso de usar Concreto Premezclado, este deberá ser dosificado, mezclado, transportado, entregado y controlado de acuerdo a la Norma ASTM C94. No se podrá emplear concreto que tenga mas de 1 ½ horas mezclándose desde el momento que los materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador

El Supervisor dispondrá lo conveniente para el control de agregados en la planta, así como el control de la dosificación por peso.

Se deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de material por cada tanda lo cual garantizara homogeneidad en todo el proceso y posteriormente respecto a las resistencias

- Esfuerzo

El esfuerzo de compresión especificado del concreto f’c para las estructuras indicadas en los planos, estará basado en la fuerza de compresión alcanzado a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo diferente.

Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión, de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas den valores inferiores a dichas resistencias.  Se llaman prueba de promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, probado en la misma oportunidad. Al pasar la aprobación de Inspección, el residente de obra será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones.  La dosificación de los materiales deberá ser en peso.

- Mezclado del Concreto

El mezclado deberá efectuarse de preferencia a maquina, en el campo y cuando no pueda contarse con equipo de mezclado el Residente de obra verificará la dosificación de los materiales secos para cada tanda, el personal necesario para el batido y luego el volteado respectivo en seco, que asegure una  mezcla homogénea de los agregados y el cemento, la adición de agua requerirá un control minucioso con una adecuada relación agua cemento y evitar el desparrame de mezcla liquida rica en cemento (lechada de cemento).

El mezclado con máquina mezcladoras deberá ser aprobada por la Inspección. Para que pueda ser aprobada, una máquina mezcladora deberá tener sus características en estricto acuerdo con las especificaciones del fabricante.  Deberá estar equipada con una tolva, tanque de agua, medidor de agua y deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados, el cemento y el agua hasta alcanzar una consistencia uniforme en el tiempo especificado y descargar la mezcla sin segregación.

Aprobada la máquina mezcladora por la Inspección, esta deberá mantenerse en perfectas condiciones de operación.

La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor, cuando en el se encuentre ya parte del agua de la mezcla. El resto del agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no exceda el 25% del tiempo total del mezclado.

Deberá impedirse terminar el mezclado antes de tiempo especificado o añadir agua adicional.

El total de la tanda deberá ser descargado antes de introducir, una nueva tanda.

Cada tanda de 1.5 m3 o menos será mezclada por no menos de 1 – ½ minutos, aumentado en 15 segundos por cada ¾ de metro cúbico adicionales.

En caso de añadirse aditivos, ellos serán incorporados como una solución y empleando un sistema de dosificación y entrega.

- Conducción y Transporte

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto.  El concreto deberá transportarse tan rápido como sea posible, evitando segregaciones y pérdidas de ingredientes.

- Vaciado

El concreto debe de ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningún concreto sea depositado sobre la capa endurecida lo suficiente, que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de la sección.

Antes de proceder a esta operación se deberá percatar y tomar las siguientes precauciones:

- Requisito esencial que el encofrado haya sido concluido íntegramente y deben haber sido recubiertas las caras que vana  recibir el concreto con aceites o agentes tencio – activos o lacas especiales para evitar que el concreto se adhiera a la superficie del encofrado

- Los muros que deban estar en contacto con el concreto deben mojarse.

- Los refuerzos de acero deben estar fuertemente amarrados y sujetos, libres de aceites, grasa, ácidos que puedan mermar su adherencia.

- Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados

- Para el caso de aligerados, deberá de mojarse los ladrillos y cambiar los que se encuentren rotos o en estado precario.

- Los separadores temporales debe ser retirados cuando el concreto llegue as u nivel, si ese que no está autorizado que estos queden en obra.

- Debe de inspeccionarse minuciosamente el encofrado del os aligerados; que se encuentren en su posición correcta, todas las instalaciones sanitarias, eléctricas y especiales, así como el refuerzo metálico.

- El concreto debe de vaciarse en forma continuad ay en capas de un espesor tal que el concreto ya depositado en las formas y en su posición final no se haya endurecido ni se haya disgregado de sus componentes y que se permita una buena consolidación a través de vibradores.

- El concreto siempre se debe verter en las formas en caída vertical,  ano mas de 50 cm, de altura, se evitará que el concreto en su colocación choque con las formas.

En caso que una sección no pueda estar llenada en una sola operación, se ubicarán juntas de construcción de acuerdo a lo indicado en los planos o de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

El concreto endurecido parcialmente o combinado con materiales extraños, no será depositado.

La colocación del concreto en elementos soportados debe ser comenzada cuando el concreto, previamente puesto en columnas y paredes, ya no este plástico.

El concreto debe ser depositado tan pronto como sea posible en su posición final para evitar la segregación debido al deslizamiento o al remanejo.

El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar segregación.

- Consolidación

Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración.

El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de bolsas de aire, incluido de agregados gruesos o grumos, contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.

La vibración deberá realizarse preferentemente y de existir las condiciones por medio de vibraciones accionadas eléctricamente o reumáticamente, donde no sea posible disponer del equipo se efectuará manualmente por medio del “chuseado” es decir con un elemento o varilla de acero de ½”, teniendo en cuenta que deberá realizarse homogéneamente y en forma ordenada se deberá cubrir cada zona o paño vaciado, el elemento de chuseado se trabajará en forma vertical y deberá penetrar en todo el alto del volumen de concreto y deberá seguir la secuencia del vaciado, a fin de no se afecte concreto en proceso de fraguado.

Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 10 cm tendrán una frecuencia mínima de 7,000 vibraciones por minuto; los vibradores de diámetro superior a 10 cm  tendrán una frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por minuto.

En la vibración de cada extracto de concreto fresco, el vibrador debe operar en posición vertical.

La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del concreto y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en proceso fraguado.

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido completamente vibrada.

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación.  Los vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto de los encofrados.

Los sobre-vibración, o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados no estará permitido.

Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 cm a 75 cm.  En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregación, generalmente la duración estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo.

Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de concreto.

- Curado

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea posible; el concreto debe ser protegido de secamiento prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos y debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad a una temperatura relativamente constante por el periodo necesario para hidratación del cemento y endurecimiento del concreto.

Los materiales y métodos de cura deben estar sujetos a la aprobación de la Supervisión.

Conservación de la Humedad.- El Concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u otro material.

Para superficies de concreto que no están en contacto con las formas, uno de los procedimientos siguientes debe ser aplicado inmediatamente después de completado el vaciado y acabado:

- Rociado continuo

- Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas.

- Aplicación de arena mantenida continuamente húmeda.

La pérdida de humedad de las superficies puestas contra las formas de madera o formas de metal expuestas al calor por el sol, debe ser minimizadas, por medio del mantenimiento de la humedad de las formas hasta que se pueda desencofrar.

Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el terminado del tiempo prescrito en la sección según el método empleado.

El curado, de acuerdo a la sección debe ser continuo por lo menos durante 7 días en el caso de todos los concretos con excepción de concretos de alta resistencia inicial o fragua rápida (AST C-150, tipo III si se llegara a usar), para el cual el período será por lo menos 3 días.

Protección contra daños mecánicos.- Durante el curado, el concreto será protegido de perturbaciones por daños mecánicos, tales como esfuerzos producidos por cargas, choques pesados y vibración excesiva.

- Pruebas

La inspección supervisará las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos de las especificaciones de la obra.

Esta prueba incluirá lo siguientes:

- Pruebas de los materiales que se emplearán en la obra, para evitar su cumplimiento con las especificaciones.

- Verificación y pruebas de los diseños de mezcla propuestos por el residente de obra.

- Pruebas de resistencia del concreto, de acuerdo con los procedimientos siguientes:

- Obtener muestras de concreto de acuerdo con las especificaciones ASTM C-172 “Método para Muestrear Concreto Fresco”.

- Preparar serie de nueve testigos en base a la muestra obtenida de acuerdo con las especificaciones ASTM C-31 “Método para Preparar y Curar Testigos de Concreto para Pruebas a la Comprensión y Flexión en el Campo” y curarlas bajo las condiciones normales de humedad y temperatura de acuerdo con el método indicado del ASTM.

- Probar tres testigos a los 7 días, tres a los 14 y tres a los 28 días en condiciones húmedas, de acuerdo con la especificación ASTM C-39 “Método para Probar Cilindros Moldeados de concreto para Resistencia a la Compresión”.

- Encofrados

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo a las normas ACI 347-68.

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas.

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales a menos que sea requerido o permitido.

El diseño e Ingeniería del encofrado, así como su construcción, debe ser de responsabilidad del Residente de obra.

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobre carga de llenado no inferior a 200 kg/cm2.

La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser bombeada para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento del concreto.

Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales.

Aberturas temporales deben ser previstas ella base de los encofrados de las columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario para facilitar la limpieza e inspecciones antes de que el concreto sea vaciado.

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el hinchamiento de las formas.

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros, deberá ser determinado por la naturaleza del  trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Ingeniero dichos tamaños y espaciamientos.

Inmediatamente después de quitar las formar, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratado como lo ordene el Ingeniero.

Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos, y el espacio rellenado o resanado con el concreto o mortero, y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante.

No se permitirá él resane burdo de tales defectos.

- Desencofrado

Las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad de la estructura. En  general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso o los pesos superpuestos que pueden colocarse sobre él.

Las formas no deberán quitarse sin el permiso del Ingeniero Supervisor, en cualquier caso, estas deberán dejarse en su sitio por lo menos al tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto según como a continuación se especifica:

- Muros y zapatas				24 horas

- Columnas y costados de vigas			24 horas

- Fondo de vigas					21 días

- Aligerados, losas y escaleras 			07 días

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezclas o aditivos, los tiempos de desencofrado podrán ser menores, previa aprobación del Ingeniero Supervisor de obra.

ACERO

- Materiales

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia f y = 4200 Kg/cm2, debiéndose satisfacer las siguientes condiciones:

-	Para acero de refuerzo obtenido directamente de acería.

- Corrugaciones de acero a la norma ASTM A-615

- Carga de rotura mínima 5900 Kg/cm2.

- Elongación de 20 cm mínimo 8%.

- Para malla de acero solado.

Deberá ser formada mediante el soldado eléctrico de alambre trefilado de acero.

En todo caso satisfacerá la norma ASTM A-185.

- Almacenaje y Limpieza

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente cubiertos y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva.  Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de laminado óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia.

Cuando haya demora en vaciado de concreto, el esfuerzo se reinspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario.

- Enderezamiento y redoblado

No se permitirá redoblado, ni enderezamiento en el acero y otra forma semejante de trabajo en frío. Los ganchos, dobleces, empalmes y recubrimientos mínimos de acero se encuentran especificadas en el Plano E-01.

En acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado.

El calentamiento del refuerzo se permitirá solamente cuando toda la operación sea aprobada por la Inspección. No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido.

- Colocación del refuerzo

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido y clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado.

- Tolerancia

Las tolerancias de fabricación y colocación para acero de refuerzo, serán las siguientes: Las varillas utilizadas para el refuerzo de concreto cumplirán los siguientes requisitos para tolerancias de fabricación:

- Long. de corte: 							+ / - 2.5cm.

- Estribos, espirales y soportes: 					+ / - 1.2 cm.

- Dobleces							+ / - 1.2 cm.

Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias:

- Cobertura de concreto a las superficies:				+ / - 6 mm.

- Espaciamiento mínimo entre varillas: 				+ / - 6 mm.

- Miembros de 20 cm de prof. o menos:				+ / - 6 cm.

- Miembros de más de 20 cm pero inferior a 5 cm de profundidad: + / - 1.2 cm.

- Miembros de más de 60 cm de profundidad:			+ / - 2.5 cm.

Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo de acero conduit, o materiales empotrados. Si las varillas se mueven más de 1 diámetro o lo suficiente para exceder estas tolerancias, el resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto a la aprobación por la Inspección.

- Soldadura

No está permitido ningún tipo de soldadura en las barras de refuerzo. Cualquier modificación en este aspecto deberá ser consultada al Proyectista: la consulta deberá incluir la justificación técnica, el procedimiento y el diseño de la soldadura, incluyendo el tipo de electrodos, tamaños, longitudes, tipo de soldadura, etc.

- Control de Calidad

De requerirse deberá comprobarse el límite de fluencia, siendo el mínimo aceptable de 42.2 kg/mm2. Debe cumplirse con el doblado a 100º en forma normal. También debe comprobarse la densidad, siendo el mínimo 7.85 g/cc.

La tolerancia en el largo de una barra es +150mm y -50mm

El Alambrón debe cumplir la Norma Técnica ITINTEC 341-030-GA63R

AGUA

El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. Se podrá emplear agua no potable solo cuando produce cubos de mortero que probados a la comprensión a los 7 y 28 días den resistencia iguales o mayores que aquella obtenida con especimenes similares preparados con agua destiladas.  La prueba en caso de ser necesario se efectuará de acuerdo a la norma ASTM C-109.

Se considerará como agua de mezcla aquella contenida en la arena la que será determinada de acuerdo a la norma ASTM C-70.

LADRILLO HUECO DE ARCILLA

Ladrillo Hueco  de Arcilla:

Es la albañilería que se empleará en la conformación de la losa aligerada de concreto.

Es la unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área  equivalente  amenos del 75 % del área bruta en el mismo plano.

Hecha a máquina, con una Resistencia promedio a la flexotracción igual o mayor a 2.60 kg/cm2,  durables, homogénea en su textura, color rojizo amarillento, moldeado con aristas vivas en ángulos rectos, caras planas y superficie uniforme rugosa, con una tolerancia a la variación de dimensiones de 3%.

Para el caso de techos aligerados de 20 cm de espesor, se emplearán  ladrillos de 30 x 30 x 15 cm, con peso promedio del ladrillo de 8.5 kg.

Para el caso de techos aligerados de 17 cm de espesor, se emplearán  ladrillos de 30 x 30 x 12 cm, con peso promedio del ladrillo de 7.0 kg.

Se rechazará aquellos que presente fracturas, grietas, porosidad, excesiva o que contengan material orgánico o materias extrañas como  conchuelas u otras  que hagan  presumir la presencia del salitre en su composición, deben tener un sonido metálico de percusión, igualdad de color y no ser frágiles.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Todos los agregados deberán almacenarse de una manera que no ocasione la mezcla entre ellos, evitando asimismo que se contaminen con polvo u otras materias extrañas y en forma que sea fácilmente accesible para su Inspección e identificación.

Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos.

Cualquier cemento que sea aterronado o compacto o de cualquier otra manera se haya deteriorado, no deberá ser usado. Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad en un envase original intacto del fabricante que se supone 42.5 Kg.

ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO

Descripción

Está referida a las pruebas de campo que deben realizarse para asegurar la adecuada dosificación de agua, cemento y agregados en relación al diseño de mezclas preparado para el concreto a usar en obra, estas pruebas tienen la finalidad de servir como testigos de la calidad del concreto y además sirven para ir corrigiendo dosificaciones que aseguren la resistencia óptima del concreto requerido en obra.

Especificaciones Constructivas

Los testigos cilíndricos se elaboran siempre en parejas.

El número de parejas a obtenerse debe ser como mínimo para cada calidad de concreto.

Una pareja por día de llenado.

Una pareja por cada 06 m3 de concreto colocado

El equipo necesario para efectuar las pruebas es:

Moldes cilíndricos de 6” de diámetro y 12” de altura en la cantidad suficiente para el concreto a colocarse, los moldes serán rígidos, estancos y no absorbentes.

Varilla de acero de 24” de largo y 5/8” de diámetro, sus extremos deben ser redondeadas.

Procedimiento: Se engrasarán los moldes con aceite mineral

Colocar la pareja de moldes en una superficie no absorbente, firme y limpia, cerca al punto de extracción de la muestra y al mismo tiempo libre de vibraciones

Colocar el concreto en los moldes  esparciéndolo uniformemente en tres capas o partes.

La compactación de cada capa se efectuará con el método que garantice la completa compactación del concreto, siendo el objetivo de esto la compactación plena del concreto.

Trasladar los testigos cuidadosamente al lugar de almacenaje.

Cubrir los testigos con mantos húmedos por 24 horas, no echar agua

Desmoldar a las 24 horas y sumergir los testigos en agua con un promedio de 23 ° C.   Hasta el momento de la prueba.

PROTECCIÓN PARA  ESTRUCTURAS EXISTENTES

Si al realizar las excavaciones para cimentaciones obtenemos profundidades mayores a las cimentaciones colindantes existentes, deberá de calzarse  dichas cimentaciones existentes  con concreto f’=80 Kg/cm² +30% PG de 8” máximo deberá acompañarse con tablestacados  o sistemas de apuntalamientos externos, el vaciado se hará en forma alternada, hasta la profundidad  de la nueva cimentación.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Para la ejecución de estas juntas debe existir cuando menos 3 cm de separación, no habrá refuerzos de unión; el espacio de separación se rellenará con cartón corrugado, tecknopor u otro elemento que se indicará en los planos.

JUNTAS

El llenado de cada uno de los elementos deberá ser realizado en forma continua. Si por causad e fuerza mayor se necesite hacer algunas juntas de construcción, estas serán aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Las juntas de construcción deben localizarse de tal manera que causen  el menor debilitamiento de la estructura. En términos generales, ellas deben estar ubicadas cerca del centro de luz en losas y vigas, salvo el caso de que una viga intercepte a otra en ese punto, en cuyo caso la junta será desplazada lateralmente a una distancia igual al doble de lancho de la viga principal.

Las juntas en las paredes, placas y columnas estarán ubicada sen la parte inferior del a losa o viga, o  en la parte superior del a zapata o de la losa.

Las vigas serán llenadas al mismo tiempo que las losas. Las juntas serán perpendiculares a la armadura principal.

Toda armadura de refuerzo será continua a través del a junta, se proveerán llaves o dientes y barras inclinadas adicionales a lo largo del a juntad e acuerdo a lo indicado por el Ingeniero Supervisor.

Las llaves longitudinales tendrán una profundidad mínima de 4 cm , y se proveerán en todas las juntas entre paredes y entre paredes y losas o zapatas.

Para aplicar juntas de construcción se procederá  a la limpieza de las caras quitando la lechada  superficial. Las juntas verticales se humedecerán completamente y se recubrirán con pasta  de cemento  antes de proceder  al nuevo concreto.

Cuando se requiera, y previa autorización del Ingeniero Supervisor, la adherencia podrá obtenerse por uno del os métodos siguientes:

- El uso de un adhesivo epóxico

- El uso de un retardador que demore pero no prevenga el fraguado del mortero superficial. El mortero será retirado en su integridad dentro del as 24 horas siguientes después de colocar el concreto para producir una superficie de concreto limpia de agregado expuesto.

- Limpiando la superficie de concreto de manera tal, que exponga el agregado uniformemente y que no deje lechada, partículas sueltas de agregado o concreto dañado en la superficie.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN CON WATER STOP

Esta Partida se ejecutará durante la construcción de la cisterna. Se prevé una junta perimetral en la unión de la losa armada y los muros, y otra junta perimetral en la mitad de la construcción del muro de la cisterna.

Para la ejecución de estas juntas, se empleara cintas Water Stop de PVC igual o similar a Cintas PVC Sika, de 6” o 15cm, de un espesor de 2.4mm como mínimo.

Estas cintas cumplirán con la norma ASTM D412, ASTM D624 y ASTM D746, tendrán como mínimo una resistencia a la tracción de 120 kg/cm2 y resistencia química permanente al agua del mar y agua residual, puesto que se tienen la posibilidad de afloramiento de la napa freática salina, que se encuentra a muy poca profundiad, como muestra el estudio de suelos.

El procedimiento será indicado por el fabricante, ó según sus manuales técnicos y la supervisión.

INSERTOS

Las tuberías, manguitos, anclajes, alambres de amarre a muros, dowels, etc., que deban dejarse en el concreto, serán fijadas firmemente en su posición definitiva antes de iniciar el vaciado del concreto. Las tubería se insertos huecos previas al vaciado serán taponadas convenientemente a fin de prevenir su obstrucción con el concreto.

TOLERANCIA

En la ejecución del as formas ejecutadas para el encofrado no siempre se obtienen las dimensiones exactas por l oque se ha previsto una cierta tolerancia, esta no quiere decir que deben de usarse en forma generalizada.

Tolerancia Admisible

Zapatas: En planta de 6 mm  A + 5mm, excentricidad 2% de lancho pero no mas de 5 cm, reducción ene l espesor, 5% del o especificado.

Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm a + 1.2 cm

- Verticalidad:  En las superficies de columnas, muros , placas:

Hasta 3 m, 6 mm

Hasta 6 m, 10 mm

Hasta 12 m, 20 mm

- En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos +/- 6 mm

- En varias abertura sen pisos, muros hasta 6 mm

- En escaleras para los pasos +/- 3 mm, para el contrapaso +/- mm

- En gradas para los pasos +/- 6 mm, para el contrapaso +/- 3 mm.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se hará de acuerdo a la normado  en el Reglamento Nacional de Metrados; es decir  para el  concreto será metro cubico (m³) multiplicando el ancho por la altura y por la longitud  efectiva y en tramos  que se cruzan se medirá  la intersección una sola vez, para el encofrado será  por metro cuadrado (m²) de cara efectiva  en contacto  con el concreto  colocado de acuerdo a lo  indicado en planos, largo por  altura  y para el  acero de refuerzo en kilogramos (kg)

FORMA DE PAGO

El pago de las partidas de concreto  armado se harán  de acuerdo a sus medidas, consideradas cuando estas se hayan  concluido de acuerdo  a la  aprobación  de la Supervisión, según lo indicado en los planos y de acuerdo a las especificaciones  técnicas, normas  y las practicas  de la buena  ingeniería.

06.		 ANCLAJE DE COLUMNAS EN CONCRETO EXISTENTE

06.01	ANCLAJE DE COLUMNAS EN CIMIENTO

06.01.01  PICADO DE CIMIENTO DE CONCRETO, MANUAL

DESCRIPCION

Para confinar el muro existente en el área de rehabilitación, en parte demolido (apertura de vano), se requieren columnas C-3, tal como detalla en los planos. Para construir y empalmar esta estructura en el cimiento existente, se requiere picar manualmente según las dimensiones y características detalladas en los planos.

Esta partida contempla la demolición manual (para no alterar la estabilidad de la estructura y tranquilidad de las personas en el edificio existente), de los elementos estructurales descritos, utilizando cinceles y combas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por metro cúbico (m3). Para el cómputo del avance de los trabajos de demolición de los elementos que figuran en los planos, se calculará el volumen ocupado. El Contratista deberá tomar las acciones de seguridad y señalización respecto a la demolición, de manera que no se ponga en riesgo al personal que interviene y a terceros.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

06.01.02  ENCOFRADO PARA RESANE DE CIMIENTO

Similar a la Partida 04.03.02 Encofrado y Desencofrado en Sobrecimientos

06.01.03  RESANE DE CIMIENTO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 TIPO V

Similar a la partida 05.01.01 Obras de Concreto Armado

  - ANCLAJE DE COLUMNAS EN VIGA

06.02.01	ACERO CORRUGADO DE EMPALME fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro y colocación de barras de acero corrugado, para empalmar la columna de amarre y la viga existente en el área a rehabilitar, con la finalidad de proporcionar el refuerzo requerido y su posterior resane. Cada unidad de acero de empalme posee un diámetro de 5/8” y tiene una longitud promedio de 0.30 m.

Además de las presentes, el acero y su instalación deberán cumplir lo especificado en la partida 5.00.00 Obras de Concreto Armado, en lo que se refiere acero de construcción.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por kilogramo (kg) de acero colocado, aprobado por la supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra y herramientas a utilizar.

06.02.02  COLOCACIÓN DE DOWELS EN VIGA EXISTENTE H=0.30m

GENERALIDADES

Esta partida comprende el taladrado, la inserción de aditivo epóxico (Sikadur 30 o similar), la inserción del acero en el agujero de las vigas en el área a rehabilitar, con la finalidad de unir mediante adherencia la columna C-3 a la viga existente (ver plano E-03).

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Para la perforación se realizará con taladro rotatorio con broca de ¾” de diámetro.

La longitud y otros detalles se encuentran especificadas en el Plano E-03.

Se deberá tener cuidado durante la perforación de no afectar los aceros longitudinales de la viga existente, que eventualmente pudiera perjudicar la resistencia a la flexión.

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro recogido y clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura al vaciar, se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por unidad (und) de acero insertado y fijado, aprobado por la supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra y herramientas a utilizar.

06.02.03  ENCOFRADO PARA RESANE DE VIGA

Esta partida corresponde a la columna C-3 (nueva) que será empotrada con la viga existente correspondientes a la zona a Rehabilitar (ver plano E-03)

Similar a la Partida 04.03.02 Encofrado y Desencofrado en Sobrecimientos

06.02.04 UNION CONCRETO ANTIGUO Y NUEVO CON ADITIVO EPOXICO

DESCRIPCIÓN

En el área a rehabilitar, Los elementos de concreto que se añaden a los elementos estructurales existentes en la edificación a rehabilitar deberán llevar pegamento epóxico de unión concreto antiguo y concreto nuevo, como Sikadur 32 ó Colma Fix 32 (Sika) y Poliepox Universal (Chema) u otro similar. El área deberá estar seca y limpia antes de verter el pegamento epóxico. La preparación será aplicada según la indicación del fabricante.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición será por metro cuadrado (m2) de superficie de concreto viejo unida al concreto nuevo, aprobado por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de la partida se efectuará cuando el elemento se encuentre concluido y de  acuerdo a la aprobación  de la Supervisión.

06.02.05  RESANE DE VIGA DE CONCRETO f´c=210 KG/CM2 TIPO V

Esta partida corresponde a la columna C-3 (nueva) que será empotrada con la viga existente correspondientes a la zona a Rehabilitar (ver plano E-03).

La ejecución de ésta partida se realizará conjuntamente con la partida 06.03.01 Unión Concreto Antiguo y Nuevo con Aditivo Epóxico.

Similar a la partida 05.00.00 Obras de Concreto Armado

06.03	   ANCLAJE DE COLGAJOS EN VIGA

06.03.01  ACERO CORRUGADO DE EMPALME fy= 4200 Kg/cm2

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro y colocación de barras de acero corrugado de 3/8” de diámetro, para empalmar los colgajos y la viga existente en el área a rehabilitar, con la finalidad de proporcionar el refuerzo requerido y su posterior resane. Cada unidad de acero de empalme posee un diámetro de 3/8” y tiene una longitud promedio de 0.20 m.

Además de las presentes, el acero y su instalación deberán cumplir lo especificado en la partida 5.00.00 Obras de Concreto Armado, en lo que se refiere acero de construcción.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por kilogramo (kg) de acero colocado, aprobado por la supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra y herramientas a utilizar.

06.03.02  COLOCACIÓN DE DOWELS EN VIGA EXISTENTE H=0.20m

GENERALIDADES

Esta partida comprende el taladrado, la inserción de aditivo epóxico (Sikadur 30 o similar), la inserción del acero en el agujero de las vigas en el área a rehabilitar, con la finalidad de unir mediante adherencia los colgajos a la viga existente (ver plano E-03).

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Para la perforación se realizará con taladro rotatorio con broca de ½” de diámetro.

La longitud y otros detalles se encuentran especificadas en el Plano E-03.

Se deberá tener cuidado durante la perforación de no afectar los aceros longitudinales de la viga existente, que eventualmente pudiera perjudicar la resistencia a la flexión.

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de fijaciones. El recubrimiento de la armadura al vaciar, se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es por unidad (und) de acero insertado y fijado, aprobado por la supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será efectuado según las cantidades señaladas en los párrafos anteriores. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra y herramientas a utilizar.

06.03.03  ENCOFRADO PARA RESANE DE VIGA

Esta partida corresponde a los colgajos (nuevos) que serán empotrados con la viga existente correspondientes a la zona a Rehabilitar (ver plano E-03)

Similar a la Partida 04.03.02 Encofrado y Desencofrado en Sobrecimientos

06.03.04 UNION CONCRETO ANTIGUO Y NUEVO CON ADITIVO EPOXICO

DESCRIPCIÓN

En el área a rehabilitar, Los elementos de concreto que se añaden a los elementos estructurales existentes en la edificación a rehabilitar deberán llevar pegamento epóxico de unión concreto antiguo y concreto nuevo, como Sikadur 32 ó Colma Fix 32 (Sika) y Poliepox Húmedo (Chema) u otro similar. El área deberá estar seca y limpia antes de verter el pegamento epóxico. La preparación será según la indicación del fabricante.

METODO DE MEDICION

La unidad de medición será por metro cuadrado (m2) de superficie de concreto viejo unida al concreto nuevo, aprobado por la Supervisión.

FORMA DE PAGO

El pago de la partida se efectuará cuando el elemento se encuentre concluido y de  acuerdo a la aprobación  de la Supervisión.

06.03.05  RESANE DE VIGA DE CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 TIPO V

Esta partida corresponde a los colgajos (nuevos) que serán empotrados con la viga existente correspondientes a la zona a Rehabilitar (ver plano E-03).

La ejecución de ésta partida se realizará conjuntamente con la partida 06.03.04 Unión Concreto Antiguo y Nuevo con Aditivo Epóxico.

Similar a la partida 05.00.00 Obras de Concreto Armado

07.		 MUROS

La albañilería se construirá de acuerdo con los planos del proyecto respectivo que indican el tipo de albañilería a usar, y con las presentes especificaciones. Comprende las obras de albañilería como muros de ladrillos de arcilla  cocida.

MATERIALES

Ladrillo King – Kong de Arcilla 30% Vacío Tipo IV

Hecha a máquina, con una Resistencia a la Compresión igual o mayor a 280 Kg/cm², con un peso promedio de 3.80kg, durables, homogénea en su textura, color rojizo amarillento, moldeado con aristas vivas en ángulos rectos, caras planas y superficie uniforme rugosa, con una tolerancia a la variación de dimensiones de 3%.

Medida sobre el área bruta para unidades sólidas, y sobre el área neta para unidades huecas o perforadas.

Las dimensiones del ladrillo a usar serán de 23 x 13 x 9 cm, el área de alvéolos no excederá del 30% del volumen total del ladrillo.

Se rechazará aquellos que presente fracturas, grietas, porosidad, excesiva o que contengan material orgánico o materias extrañas como  conchuelas u otras u otras  que hagan  presumir la presencia del salitre en su composición, deben tener un sonido metálico de percusión, igualdad de color y no ser frágiles. Los muros se regirán de  acuerdo  a lo que especifica en los respectivos planos y serán hechos  en aparejo de  soga y canto, tendrá un terminado en  bruto en su primera fase para ser posteriormente revestidos por tarrajeo.

Mortero  Para Asentar  Ladrillos

La mezcla  en mortero  para asentar ladrillos  será de cemento-arena, a  la proporción  1:4. Se compensará  el esponjamiento de la arena húmeda.

El  cemento  debe ser  Pórtland  Tipo I ASTM-C 150, conforme señala el  Reglamento Nacional de Construcciones, la arena áspera, silícea, limpia de granos duros y resistentes, libres de  álcalis y de  materias dañinas,  deberá  tener  una  granulometría  conforme  a las especificaciones  ASTM-144, el  agua para la mezcla será  dulce y limpia.

La mezcla  para el asentado  será  solo preparado  la cantidad necesaria  para el uso de una obra,  no permitiéndose el empleo de morteros remezclado. El batido deberá hacerse en bateas  de madera,  las que deberán  estar siempre  limpias.

Construir  muros   para  que queden  previstos  los pases  de  tuberías, las cajas  para los grifos, llaves  medidores  y  todos los equipos  empotrados  que hubiere.

Con  anterioridad al  asentado  masivo  de ladrillos se  emplantillará  cuidadosamente  la primera  hilera, con el  objeto de obtener  un  trabajo prolijo y parejo.

Los trabajos se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas, a fin de obtener muros perfectamente alineados, aplomados y de correcta  ejecución.

Normas y Procedimientos para el Asentado de Ladrillos

Se colocarán  ladrillos sobre una capa completa de mortero.

Una vez  puesto el ladrillos de planos sobre su sitio, se presionará  ligeramente para que el mortero con toda  la cara  plana inferior del ladrillo.  Puede  golpearse  ligeramente en su centro  y no se colocará  encima ningún  peso.

Se llenará con mortero,  el resto de la junta vertical, que no haya sido cubierta.

El espesor de las juntas será uniforme y constante. Las juntas verticales serán interrumpidas se una a otra hilada. No deberá corresponder, aun estar  vecinas a  mismo  plano vertical. Se contratará la horizontalidad  de las hiladas con el escantillón

Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros, empleando la plomada de albañil, y parcialmente reglas bien perfiladas.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Se hará según lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados; es decir,  largo por altura, descontando los vanos y por cada tipo, siendo su unidad de medida: metro cuadrado (m²)

## FORMA DE PAGO

Se hará de acuerdo a su unidad de medida, y cuando la partida se encentre ejecutada y aprobada por el Supervisor.

07.01	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA  1:4

Se denomina asi al asentado del ladrillo en su mayor sección formando  el muro de 23 cm de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago es el descrito en las generalidades.

07.02	MURO DE LADRILLO KK- SOGA CON MEZCLA  1:4

Se denomina a si  al asentado del ladrillo en su mayor sección  formando el muro de 13 cm de espesor. La secuencia del procedimiento constructivo, los materiales, la unidad de medición y la forma de pago  es el descrito en las generalidades.

08.		 VARIOS

08.01	GÁRGOLAS SEGÚN DISEÑO f´c = 210 KG/CM2 TIPO V

DESCRIPCION

Elemento funcional y decorativo que cumple la función de eliminar hacia el exterior las aguas utilizadas en la limpieza del piso de la azotea  o producto de las lluvias que caigan sobre la azotea.

Éste elemento es de concreto armado, elaborado con Cemento Pórtland Tipo V, con tartajeo pulido y con bruña rompegota, según el detalle en plano.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medición es por unidad (und), considerando el elemento terminado.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida se efectuará cuando el elemento se encuentre concluido y aprobado por la supervisión. El precio unitario incluye el pago por la  mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.

08.02	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA DE RADIO

DESCRIPCION

Esta partida se refiere al cambio de ubicación de la antena de radio y su estructura soportante, cuya altura alcanza los 7.00 m; se cambiará la actual ubicación de la antena (techo del edificio existente) para colocarlo en el lugar previsto de la ampliación a construir.

PROCEDIMIENTO

Desmontaje:

Próximo a la ubicación de la  antena, con el empleo de 4 cuerpos de andamios metálicos se preparará el castillo que posibilitará acceder a desmontar la estructura metálica que soporta la antena  de radio. Estos cuerpos estarán asegurados con templadores de cable acerado y grapas de 3/8” de espesor.

El personal que ejecuta el trabajo debe contar con equipos de seguridad mínimo, tales como arnes y cascos.

De acuerdo al desmontaje de las piezas, estas se  irán bajando a la base, cuidadosamente, debidamente asegurados  con el empleo de polea y soga de nylon.

Las piezas desmontadas se almacenarán adecuadamente, para que luego de construida la ampliación y según  cronograma de trabajo, se efectúe el montaje de la antena de radio en su lugar definitivo.  Se tendrá cuidado de no maltratar el material a ser empleado. El acopio de las partes a ser reutilizadas  deberá colocarse  en lugares que lo conserven y que no obstruyan el avance normal de los trabajos

Montaje

Para iniciar el montaje en  el lugar definitivo, previamente debe contarse con una base de concreto  de f´c=210 kg/cm2, de 0.50x0.50m (base)x 0.20 m (alto), en cuya superficie se empotrará una plancha metálica de e=¼” , con pernos pasantes de ¾” x 8”.

Sobre esta base se iniciará el trabajo de montaje de la estructura metálica portante de la antena de radio.

Conforme se levanta la estructura se empleará el andamio metálico para facilitar el trabajo. Como medida de seguridad los cuerpos estarán asegurados con templadores de cable acerado y grapas de 3/8” de espesor.

El personal que ejecuta el trabajo debe contar con equipos de seguridad mínimo, tales como arnes y cascos.

UNIDAD DE MEDICIÓN

La unidad de medición es en forma Global (glb), considerando el elemento terminado.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida se efectuará cuando el elemento metálico base y la antena  se encuentre en su ubicación final, operativo y que cuente con la aprobación del supervisor. El precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo y herramientas a utilizar.