ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES  SANITARIAS

ALCANCE

- La presente sección comprende las Especificaciones Técnicas para los materiales que conforman el: Sistema de Agua Fría, Sistema de Desagüe y Ventilación,  a ejecutarse según lo indicado en planos y aquí especificado.

DISPOSICIONES GENERALES

- Cualquier trabajo, material o equipo  que se muestre en las especificaciones,  pero que no aparezca en los planos y que se necesite para completar las instalaciones sanitarias, será  suministrado por los contratistas, sin costo alguno para el  propietario como parte de  dichas instalaciones.

- Detalles de trabajos  y  materiales no  usualmente  mostrados  en  los  Planos y  Especificaciones, pero necesarios  para la instalación,  deben ser  incluidos  en el trabajo del  Contratista, de  igual manera que si se hubiese  mostrado en los documentos mencionados.

- En su oferta, el Contratista notificará por escrito, de cualquier  material o equipo que se indique y que se considere posiblemente inadecuado e inaceptable, de acuerdo  a  las  leyes, reglamentos y  ordenanzas de las  autoridades  competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya  sido omitido. Si no se hiciera esta notificación, las eventuales  infracciones u omisiones en que incurra,  serán subsanadas directamente por el Contratista, sin costo alguno el Propietario.

- Cuando en alguna Especificación, proceso o material se indique nombre de fabricante o número de catálogo, se entenderá  que es simple referencia en cuanto a la calidad, dimensiones y tipo de equipo o material.

MATERIALES

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional e internacional, deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Si por no estar almacenados como es debido, ocasionan daños a personas o equipos, éstos deben ser reparados por el Contratista, sin costo alguno para el Propietario.

TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA

# La  tubería  para la red exterior,  redes de distribución y montantes serán de PVC  C-10

La tubería  será de PVC rígida, clase 10 unión roscada debiendo cumplir los requisitos establecidos en la NTN ITINTEC  309.019

Los accesorios serán de PVC, rígido Clase 10, con uniones roscadas, según NTN ITINTEC 309.019.

Para uniones roscadas deberá utilizarse sellador apropiado como cinta teflón o similar.

Las tuberías irán empotradas, en pisos y paredes, según planos,  tratando en  todo lo posible que se pueda reparar y evitando ser empotrados en tramos largos.

Para tuberías vistas, se fijarán con soportes, abrazaderas o sujetadores apropiados.

Accesorios

Los accesorios para esta clase de tuberías serán de P.V.C. confeccionados de una sola pieza y de acuerdo a las mismas normas.

Uniones Universales

Serán fabricados con  fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de bronce, su instalación se hará aún cuando en los planos no esté especificado.

Válvulas

Las válvulas de interrupción serán de bronce tipo de compuerta para una presión de trabajo de 125 Lbs/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Uniones Simples

Las roscas que tengan que efectuarse en la tubería durante su instalación se efectuarán con tarraja y con una longitud de rosca de acuerdo a lo normado

La unión o impermeabilización de este tipo de tuberías será utilizando pegamento especial, debidamente garantizado por su fabricante.  No está permitido el uso de pinturas, ni pabilo con pintura

TUBERIA Y ACCESORIOS  PARA DESAGÜES  Y VENTILACION

Las  tuberías  serán  PVC-SAL  rígidos, para fluidos sin presión, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la NTN ITINTEC 399.003.

Los accesorios serán de PVC,  fabricados  por inyección, con uniones tipo embone según NTN ITINTEC 399.003.

Las uniones serán selladas con pegamento  especial del fabricante  de la tubería.

Las tuberías para las redes exteriores  enterradas, serán  de plástico PVC ISO  S20. colocados  sobre una  cama de arena con un relleno  compactado por capas.

01.01		TRABAJOS PRELIMINARES

01.01	TRAZO Y REPLANTEO REDES DE AGUA Y DESAGUE

Los ramales de tuberías, distribuidores de agua y colectores de desagüe, se instalarán en los falsos pisos, procurando no haber recorrido debajo de los aparatos ni en los muros o cimientos, salvo las derivaciones o ramales específicos para cada aparato.

Los desagües, deberán tener gradientes indicadas, las que están dadas por las correspondientes en los planos respectivos; en el caso de colectores de desagües principales, siendo el 1% la mínima para tuberías interiores.

El contratista deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para llevar al terreno la ubicación y fijación líneas de referencia y niveles establecidos en los planos para la colocación de las redes de agua y desagüe, por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles o fijados.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La Unidad de medida será el metro lineal (ml.), medido longitudinalmente en todo el recorrido de las redes.

- FORMA DE  PAGO

- Según los trabajos  requeridos y determinada la cantidad  total,   y la unidad de medida correspondiente,  se procederá  al  Pago.

- 02.	 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01	 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE

Comprende los trabajos de excavaciones para las redes, tanto de agua como de desagüe. Las zanjas serán como mínimo de 40 cm. De ancho y profundidad según los niveles indicados en los planos para desagües. Para las redes de agua la profundidad mínima será de 30 cm. A fondo de tubería; para las redes de desagüe se considera como promedio 60   cm .

No es conveniente efectuar la apertura de zanja con mucha anticipación al  tendido de la tubería para evitar: Inundaciones, rotura del talud de la zanja, accidentes de tránsito del personal.

El ancho de la zanja debe ser  tal que facilite el montaje de los tubos, con el relleno y compactación adecuado.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se medirá por metro cúbico (m3) cuyo volumen de excavación se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja por la profundidad, luego multiplicando esa sección transversal por la longitud de la zanja.

- FORMA DE  PAGO

- Se verificará la correcta ejecución de los trabajos y se procederá a medir el volumen excavado para proceder al pago.

02.02	CAMA DE APOYO H=0.20 mm MATERIAL SELECCIONADO B=0.40m H=0.20m

La cama de apoyo será implementado con arena fina en un espesor de 20 cm., en u nacho de 40 cm el cual debe ser apisonado previamente antes de las instalaciones de los tubos.

El encamado proporciona un soporte firme, estable y uniforme a la tubería.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se medirá por metro lineal (m), se debe considerar que el  espesor de la cama de apoyo debe ser de 20 cm. en todo el ancho de la zanja.

- FORMA DE  PAGO

- Se verificará la correcta ejecución de los trabajos y se procederá a medir la longitud ejecutada

  - RELLENO COMPACTADO MANUAL, CON MATERIAL PROPIO

Este trabajo tiene por objeto proteger la tubería y darle un soporte firme y continuo que asegure  el adecuado comportamiento de la instalación y sirva como amortiguador del impacto de las cargas externas.

Esta operación debe ser cuidadosamente supervisada y nunca debe  ser considerada como una simple acción de empuje de materia excavado al interior de la zanja.

El material para relleno será material selecto, libre de materia orgánica; se debe tamizar el material propio dejándolo libre de piedras, contando además con una humedad optima y densidad correspondiente.

El relleno lateral se hará en una a hasta el nivel de diámetro horizontal del tubo en zanja. Se incidirá en la cuidadosa compactación de esta capa previamente humedecida.

El relleno medio se efectúa en capas de 10 cm hasta alcanzar una altura de 30 cm arriba de la clave del tubo (segundo relleno).

El relleno final se efectúa en capas de 15 cm a 30 cm hasta el nivel de la superficie.

Para el apisonado se empleará un pisón manual.

El porcentaje de compactación para el relleno inicial  y final no será menor de 85% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM O 698 0 AADSHTO-7-180.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se medirá por metro cúbico (m3) cuyo volumen de relleno se obtendrá multiplicando el ancho de la zanja por la profundidad del material de relleno, luego multiplicando esa sección transversal por la longitud de la zanja rellenada.

- FORMA DE  PAGO

- Se verificará la correcta ejecución de los trabajos y se procederá a medir  el volumen del relleno compactado.

02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA V=40KPH D=30KM

Esta partida se destina a eliminar los materiales producto de las excavaciones y luego de haber efectuado los rellenos con material propio, comprende el transporte y su depósito en un botadero autorizado.

Se deberá tener cuidado que durante el trabajo de carguío y eliminación, el camión volquete y equipo pesado tenga tránsito sobre losa existente no diseñadas para soportar este  tipo de cargas.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La medición de esta partida se hará por metro cúbico (m3) del material eliminado.

- FORMA DE PAGO

Se deberá tener en cuenta que el volumen del materia eliminado resulta de haber agregado el factor de esponjamiento respectivo. Se pagará por m3 de material eliminado con aprobación de la supervisión.

03.	 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

03.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION

Se denomina punto de desagüe a la instalación de tuberías y accesorios (tees, codos, yees, reducciones, etc.), a partir de la salida de c/u de los aparatos hasta la montante o ramal troncal según sea el caso.

Para determinar la ubicación exacta de salidas, se deben tomar  medidas en la obra, pues las que aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así la facilidad de lectura de estos.

03.01.01  SALIDA DE DESAGUE PVC  2”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro y colocación de tuberías de 2” de diámetro, dentro de una habitación y a partir del ramal de derivación, incluyendo los accesorios  y todos los materiales  necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar  a la boca de salida  del desagüe de 2”, dejando la instalación lista para la colocación del aparato sanitario, además  quedan incluidas en la unidad de los canales en la  albañilería  y la mano de obra para la sujeción  de los tubos de 2”, a cada boca de salida se le da el nombre de “punto”.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Punto (Pto)

- FORMA DE  PAGO

- Se verificará  la ejecución de los trabajos  requeridos, se determinará la cantidad  total, y la unidad de medida correspondiente, luego se procederá  al  Pago.

03.01.02  SALIDA DE DESAGUE PVC  3”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro y colocación de tuberías  de 3” de diámetro, dentro de una habitación y a partir del ramal de derivación, incluyendo los accesorios  y todos los materiales  necesarios para  la unión  de  los tubos, hasta llegar  a la boca de salida  del desagüe de 3”, dejando la instalación  lista para la colocación del aparato sanitario, además  quedan incluidas en la unidad de los canales en la  albañilería  y la mano de obra para la sujeción  de los tubos de 3”,  a cada boca  de salida  se le da el nombre de “punto”.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Punto (Pto)

- FORMA DE PAGO

- Se verificará  la ejecución de los trabajos  requeridos, se determinará la cantidad  total, y la unidad de medida correspondiente, luego se procederá al Pago.

03.01.03 SALIDA DE DESAGUE PVC 4”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías  de 4” de diámetro, dentro de una habitación y a partir del ramal de derivación, incluyendo los accesorios  y todos los materiales  necesarios para  la unión  de  los tubos, hasta llegar  a la boca de salida  del desagüe de 4”, dejando la instalación  lista para la colocación del aparato sanitario, además  quedan incluidas en la unidad de los canales en la  albañilería  y la mano de obra para la sujeción  de los tubos de 4”,  a cada boca  de salida  se le da el nombre de “punto”.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Punto (Pto)

- FORMA DE  PAGO

- Se verificará  la ejecución de los trabajos  requeridos, se determinará la cantidad  total, y la unidad de medida correspondiente, luego se procederá al Pago.

03.01.04  SALIDA DE VENTILACION PVC 2”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Las salidas de ventilación  están constituidas  por una serie de tuberías  que acometen  a la red de desagüe, cerca de las trampas, estableciendo  una comunicación con el aire  exterior y consta igualmente  de las derivaciones y columnas de ventilación.

- Todo colector  de bajada o  ventilador independiente  se prolongará como terminal sin disminución  de su diámetro, llevando sombrero  de ventilación que sobresaldrá  como mínimo  0.30 m. del  nivel de la azotea.

- Los sombreros  de ventilación serán del mismo material de diseño  apropiado, tal  que no permita la entrada  causal de materias extrañas  y deberán dejar como mínimo área libre  igual a la del tubo respectivo.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Punto (Pto)

- FORMA DE  PAGO

- Tomando en cuenta la unidad de Medida correspondiente, se procederá al Pago.

03.02	RAMALES Y MONTANTES DE DESAGUE

Instalación bajo Tierra  y en los pisos

La tubería de P.V.C. para desagüe debe ir instalada sobre el terreno convenientemente compactado, el relleno debe ejecutarse con tierra libre de piedras y por capas de 20 cm. regada y compactada.

Instalación en Muros

En la construcción de muros debe dejarse canaletas de acuerdo con el diámetro de la tubería con ±1 ó ±2 cm. de sobre ancho posteriormente a la instalación y probado de la tubería se rellenará con concreto el espacio correspondiente, quedando la tubería completamente empotrada.  No está permitido ejecutar el picado del muro para empotrar la tubería.

Aquellos ítems de las FORMA generales que se repitan en éste capítulo de las especificaciones, tienen como finalidad atraer sobre ellas atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial.

Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que si aparecen en los planos o metrados y viceversa y que se necesiten para completar las instalaciones sanitarias, serán solicitados por la Supervisión para su ejecución.

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones o metrados, pero necesarios para la instalación, deben ser incluidos en el trabajo del Contratista.

Pendientes

Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es necesario darles cierta inclinación, hasta el colector general.  Las pendientes están dadas en porcentaje las que de no figurar en los planos se deben optar las siguientes:

Para tuberías de 2" y 3" de diámetro		2.0	%

Para tubería de 4" y 6" de diámetro			1.0	%

Aprobaciones

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter a consideración de la Supervisión   una muestra de cada material por emplear a fin de obtener la conformidad y aprobación.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el Proyecto original, será motivo de consulta y aprobación del Propietario, en coordinación con el Supervisor de la Obra.

- El Contratista para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias; a fin de evitar posibles interferencias durante la ejecución de la obra, deberá chequear el Proyecto con los planos de las diferentes especialidades

03.02.01  TUBERIA DE DESAGUE PVC 2”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías de Ø2”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de desagüe, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  los colectores, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

- Además comprende  los canales  en la albañilería  y la mano de obra  para la sujeción  de los tubos.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø2”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal ejecutado.

03.02.02  TUBERIA DE DESAGUE PVC  3”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías de Ø3”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de desagüe, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  los colectores, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

- Además comprende  los canales  en la albañilería  y la mano de obra  para la sujeción  de los tubos.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø3”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal ejecutado.

03.02.03  TUBERIA DE DESAGUE PVC 4”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías de Ø4”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de desagüe, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  los colectores, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

- Además comprende  los canales  en la albañilería  y la mano de obra  para la sujeción  de los tubos.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø4”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal (m)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal ejecutado.

03.02.04  MONTANTE  Y/O VENTILACION  DE PVC 2”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías de Ø2”, la colocación  de accesorios y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías de Ø 2”, de las redes de ventilación, desde el lugar donde entren a una habitación  hasta llegar a los colectores, es decir, incluyendo las columnas o bajantes.

- Además comprende  la mano de obra  para la sujeción  de los tubos.

Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal ejecutado.

03.02.05  MONTANTE  Y/O VENTILACION  DE PVC 4”

- EXTENSIÓN DEL TRABAJO

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías de 4” Ø, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de 4” Ø, de las redes de ventilación, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  los colectores, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

- Además comprende  la mano de obra  para la sujeción de los tubos.

Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por metro lineal ejecutado.

- 03.03	ACCESORIOS DE REDES

- Los accesorios de redes son parte de la instalación sanitaria  exteriores  y que son  necesarios  instalar  para un buen funcionamiento de la red. Posibilita el cambio de direcciones del flujo, bifurcaciones, reducciones de flujo, extremos cerrados, etc.  Sus extremos están diseñados para conectarse directamente al tubo con cualquiera de los sistemas de empalme conocidos. También los accesorios deben ser de una sola pieza y deben cumplir con las Normas específicas para estos accesorios.

    - CODO DE PVC 2”x90º

    - CODO DE PVC 4”x90º

- Accesorio que permite el  cambio del trazo del tramo de tubería en una dirección de 90º en relación a su eje.

- Para su instalación se debe limpiar los anillos del codo, aplicar pegamento de manera uniforme y rápida en el interior de la campana del tubo y el exterior de la espiga con la ayuda de una brocha pequeña. Luego introducir la espiga en el interior de la campana verificando la total inserción y dejar secar por un periodo de 2 horas antes de mover la tubería. La prueba de presión se efectuará a las 24 horas de efectuado el empalme.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza colocada.

- 03.03.03  YEE DE PVC 4”

- Accesorio que permite el la unión de dos flujos de  tuberías de 4”Ø, llevándolos  a una sola  tubería de   4” Ø

- Para su instalación  se debe limpiar los anillos de la Yee, aplicar pegamento  de manera uniforme y rápida en el interior de la campana del tubo y el exterior de la espiga con la ayuda de una brocha pequeña. Luego introducir la espiga en el interior de la campana verificando la total inserción y dejar secar por un periodo de 2 horas antes de mover la tubería. La prueba de presión se efectuará a las 24 horas de efectuado el empalme.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Pieza colocada

03.03.04  YEE DE PVC DE 4” A 2”

03.03.05  YEE SANITARIA DE PVC DE 4” A 2”

- Accesorio que permite el ingreso de un flujo de un ramal de tubería de Ø2”, llevándolo a una tubería continua de mayor diámetro de Ø4”.

- Para su instalación se debe limpiar los anillos de la yee, aplicar pegamento  de manera uniforme y rápida en el interior de la campana del tubo y el exterior de la espiga con la ayuda de una brocha pequeña. Luego introducir la espiga en el interior de la campana verificando la total inserción y dejar secar por un periodo de 2 horas antes de mover la tubería. La prueba de presión se efectuará a las 24 horas de efectuado el empalme.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Pieza colocada

03.03.06  REDUCCIÓN DE PVC DE 4” A 2”

- Accesorio que permite el ingreso de un flujo de un ramal de tubería de Ø2”, llevándolo a una tubería de mayor diámetro de Ø4”.

- Para su instalación se debe limpiar, aplicar pegamento de manera uniforme y rápida en el interior de la campana del tubo y el exterior de la espiga con la ayuda de una brocha pequeña. Luego introducir la espiga en el interior de la campana verificando la total inserción y dejar secar por un periodo de 2 horas antes de mover la tubería. La prueba de presión se efectuará a las 24 horas de efectuado el empalme.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Pieza colocada

03.03.07  TEE DE PVC –SAL DE 2”x2”

03.03.08  TEE DE PVC-SAL  DE 4” A 2”

- Accesorio que permite el la unión de dos flujos de tuberías de Ø2”, llevándolos a una sola tubería, de Ø2” para la primera partida y Ø4” para la segunda partida.

- Para su instalación  se debe limpiar los anillos de la tee, aplicar pegamento  de manera uniforme y rápida en el interior de la campana del tubo y el exterior de la espiga con la ayuda de una brocha pequeña. Luego introducir la espiga en el interior de la campana verificando la total inserción y dejar secar por un periodo de 2 horas antes de mover la tubería. La prueba de presión se efectuará a las 24 horas de efectuado el empalme.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Unidad (und)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida

- 03.04	ADITAMENTOS VARIOS

- Los aditamentos varios son parte  de la instalación sanitaria  y que son  necesarios instalar  para un buen funcionamiento de la red.

03.04.01  SUMIDERO DE BRONCE 3” C/TRAMPA  P

- Se usarán sumideros de bronce cromado de Ø3”, rejilla removible conectadas con  trampa “P”. Para su instalación se debe dejar previamente una pieza de transición entre el accesorio de PVC y el accesorio de bronce.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

- 03.04.02  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2”

- Serán de bronce cromado de Ø2” para acoplarse a tubería de PVC con tapa roscada y dispositivos de fácil operación , según NTN ITINTEC 26: 05-007

Irán ubicados  según los planos, se colocarán  registros para la inspección  de la tubería de desagüe.

Se instalarán  al ras del piso  terminado,  en sitio  accesible  para poder registrar.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

- 03.04.03  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4”

- Serán de bronce cromado de Ø4” para acoplarse a tubería de PVC con tapa roscada y dispositivos de fácil operación , según NTN ITINTEC 26: 05-007

Irán ubicados  según los planos, se colocarán  registros para la inspección de la tubería de desagüe.

Se instalarán  al ras del piso  terminado, en sitio accesible para poder registrar.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

03.04.04  CAJA DE REBOSE TANQUE ELEVADO C/SUMIDERO Y REJILLA METALICA 20 x 20CM

- Se usarán sumideros con rejilla metálica removible de 0.20 x 0.20m conectadas con  trampa “P”. Para su instalación se debe dejar previamente una pieza de transición entre el accesorio de PVC y el accesorio metálico

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

03.04.05  	CAJA DE REBOSE CISTERNA C/SUMIDERO Y REJILLA METALICA .40x.40cm

- Se usarán sumideros con rejilla metálica  removible  de 0.40 x 0.40m conectadas con  trampa “P”. Para su instalación se debe dejar previamente una pieza de transición entre el accesorio de PVC y el accesorio metálico

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

03.04.06  REJILLA DE BRONCE 2” PARA VENTILACION

- Se usarán rejillas de bronce, de 2”, para tapar las salidas de ventilación al ras del a fachada, previstas ene l proyecto de rehabilitación. Para su instalación se debe dejar previamente una pieza de transición entre el accesorio de PVC y el accesorio metálico

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

03.04.07  SOMBRERO DE VENTILACION DE 2”

- Todo colector de bajada o ventilador independiente de Ø2” se prolongará como terminal de ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocaran sombreros de ventilación de PVC de Ø2”.

- Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la sección de tubos respectivos. Los términos se prolongarán a 30 cm. Sobre el nivel del piso.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

03.04.08  SOMBRERO DE VENTILACION DE 4”

- Todo colector de bajada o ventilador independiente de  Ø4” se prolongará como terminal de ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocaran sombreros de ventilación de PVC de Ø4”.

- Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la sección de tubos respectivos. Los términos se prolongarán a 30 cm. Sobre el nivel del piso.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

- 03.04.09  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" (30x60cm)

- Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, sirviendo para inspeccionar y desatorar en caso de obstrucciones  en el flujo de desagüe. Pueden ser  cajas  de registro de poca sección  y profundidad, que en la mayoría de los casos  no permiten la entrada de un hombre a buzones  de mayor sección  y profundidad que si son registradas.

- Las cajas serán de  concreto simple prefabricado, de una resistencia de 175kg/cm2, compuestos de base, intermedio, marco y tapa, como se detalla en el plano respectivo. Cuyas dimensiones son 0.70x0.40x0.30m para la base, 0.70x0.40x0.30m para el intermedio o cuerpo, 0.45x0.75x0.15m para el marco y 0.65x0.35x5cm para la tapa.

La caja interiormente debe ser íntegramente tarrajeada y planchada con arena fina  en proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo llevarán una media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las tuberías concurrentes y con bermas inclinadas en proporción 1:4.

- En un mismo plano deberán llevar en ambos casos dos agarraderas con varilla de 3/8" de diámetro las que quedarán enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con los bordes boleados con un radio de 0.5 cm.

- Las cajas serán ubicados según los planos  respectivos, dotados de arco y tapa de concreto  y sobresaldrán 0.10 m sobre el  nivel del terreno cuando se ubiquen en los jardines o terreno natural, cuando se ubican en pisos o veredas irán enrasadas la tapa con el piso terminado. Cuando se ubiquen debajo del techo, serán tipo ciegas con registro roscado incluido.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por Pieza ejecutada

04.	 SISTEMA DE AGUA FRIA

INSTALACIONES

En Terreno

Para este caso se ejecutará una zanja de 0.40 m. de profundidad, cuyo fondo se compactara previamente el que no debe contener piedras con cantos vivos.

En el Piso

La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en las edificaciones de un piso.

En el Muro

Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado  que en el tarrajeo  quede la tubería convenientemente oculta. En las instalaciones se tomarán en cuenta la colocación de los elementos empotrados, sean estos papeleras, jaboneras, etc., a fin de no efectuar quiebres innecesarios en la tubería.

Tapones

Desde el inicio de la obra debe proveerse de tapones roscados en cantidad suficiente, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o con papel prensado.

04.01	SALIDAS DE AGUA FRIA

04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA, INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS ½”

DESCRIPCIÓN.

Se denomina salida de agua a la instalación de la tubería con sus accesorios (tees, llaves, codos, etc.) desde la salida para los aparatos hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario.

Los accesorios para esta clase de tuberías serán de P.V.C. confeccionados de una sola pieza y de acuerdo a las mismas normas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Contratista contratará la mano de obra para realizar esta partida, que  consiste en la construcción del punto o salida de agua fría, empleando los materiales accesorios y mano de obra calificada como se indica en los planos de Instalaciones Sanitarias respectivos

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario

04.02	RED DE SISTEMA DE BOMBEO

Las tuberías para las redes del sistema de bombeo serán de Fierro Galvanizado liviano, con unión rosca.

En el caso donde van expuestas, las tuberías deben ser identificadas con colores especificadas en las normas del Ministerio de Salud: Las tuberías de agua fría deberán ser pintadas de color verde, las tuberías de desagüe y ventilación , se pintarán de color negro.

04.02.01  RED DE SUCCIÓN TUBERIA Fº Gº 1”

- Esta red comprende el suministro  y colocación de tuberías fierro galvanizado de Ø1”, la colocación de accesorios  y todos los materiales necesarios para la unión de tuberías  de la red de succión del sistema de bombeo, que comprende desde la válvula de pie, hasta la electrobomba.

Para proceder a la instalación de las tuberías de Ø1”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe ser nuevas.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal.

04.02.02  RED DE IMPULSIÓN TUBERIA Fº Gº 3/4”

- Esta red comprende el suministro  y colocación de tuberías fierro galvanizado de Ø3/4”, la colocación de accesorios  y todos los materiales necesarios para la unión de tuberías  de la red de impulsión del sistema de bombeo, que comprende desde las electrobombas hasta el tanque elevado.

Para proceder a la instalación de las tuberías de Ø3/4”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe ser nuevas.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal.

04.03	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA TUBERÍA PVC

Las tuberías para las redes de distribución de agua potable serán los señalados en los planos del proyecto, se emplearán tuberías de policloruro de vinilo rígido (PVC); para una presión mínima de trabajo de 10 Kg./cm2. a 20º C, con unión de rosca fabricada de acuerdo a las normas de ITINTEC -399-001/67 - 399-002-75 - 399-019.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto. Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado que en el tarrajeo quede la tubería convenientemente oculta. Se emplearán salidas con codos de fierro galvanizado de ½”.

Las salidas para los aparatos sanitarios serán de acuerdo a lo siguiente:

Para inodoros tanque bajo		0.20 m. S.N.P.T.

Lavatorio				           0.55 m S.N.P.T.

Lavadero					1.20 m. S.N.P.T.

04.03.01  RED DE DISTRIBUC. TUBERIA  DE ½”  PVC-SAP

- Comprende el suministro y colocación de tuberías PVC-SAP de Ø1/2”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de agua, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  las redes, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø1/2”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por metro lineal.

04.03.02  RED DE DISTRIBUC. TUBERIA  DE ¾”  PVC-SAP

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías PVC-SAP de Ø3/4”, la colocación de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de agua, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  las redes, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø3/4”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por metro lineal.

04.03.03  RED DE DISTRIBUC. TUBERIA  DE 1” PVC-SAP

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías PVC-SAP de Ø1”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías de las redes de agua, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  las redes, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø1”,se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por metro lineal

04.03.04  RED DE DISTRIBUC. TUBERIA  DE 1 1/4”  PVC-SAP

- Comprende el suministro  y colocación de tuberías PVC-SAP de  Ø1 1/4”, la colocación  de accesorios  y todos los materiales necesarios  para la unión de tuberías  de las redes de agua, desde el lugar donde  entren a una habitación  hasta llegar  a  las redes, es decir,  incluyendo  las columnas o bajantes.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø 1 1/4”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por metro lineal

04.03.05  TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4”

- Comprende el suministro y colocación de tuberías de PVC SAP Ø4” Clase 7.5, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la instalación de una tubería de alimentación desde el exterior, hacia la cisterna, alimentado desde un camión cisterna.

Para proceder a la instalación de la tubería de Ø4”, se tendrá en consideración que no presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de campana o espigas por medio del calentamiento del material.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- FORMA DE  PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por metro lineal

04.04	VALVULAS

- Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o regulan el paso del agua, conocidos como llaves, válvulas.

Las válvulas  de  agua fría, compuerta, globo check, flotadores, etc, serán de bronce  con uniones  roscadas  y para 125 Lbs/pulg2 de presión, serán de primera calidad.

Cualquier válvula  que tenga  que instalarse  en la pared, será  alojada en nicho revestido con mayólica, y caja con marco y tapa de madera (ver plano IS-05).

Se colocarán entre dos uniones universales de fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de bronce. El Contratista contratará la mano de obra calificada y de experiencia.

04.04.01  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  DE ½”

La válvula compuerta de bronce de ½” , llevan uniones universales roscadas de ½” en cada lado  para su fácil remoción, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por  pieza colocada

04.04.02  VALVULAS COMPUERTA  DE BRONCE  DE ¾”

La válvula compuerta de bronce de ¾” , llevan uniones universales roscadas de ¾” en cada lado  para su fácil remoción, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por  pieza colocada

04.04.03  VALVULAS COMPUERTA  DE BRONCE DE 1”

La válvula compuerta de bronce de 1” , llevan uniones universales roscadas de 1” en cada lado  para su fácil remoción, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por  pieza colocada

04.04.04  VALVULAS COMPUERTA  DE BRONCE DE 1 1/4”

La válvula compuerta de bronce de 1 1/4” , llevan uniones universales roscadas de 1 1/4” en cada lado  para su fácil remoción, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto

relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por  pieza colocada

04.04.05  VALVULAS COMPUERTA  DE FIERRO FUNDIDO MAZZA DE 4”

La válvula compuerta de fierro fundido mazza de 4”, llevan uniones universales roscadas de 4” en cada lado  para su fácil remoción, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Pieza  (pza)

- FORMA DE  PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir  por  pieza colocada

04.04.06 VALVULA CHECK DE 3/4”

DESCRIPCIÓN.

La válvula check será de bronce de  3/4” de diámetro, para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se colocará entre dos uniones universales de fierro galvanizado según el diámetro de la válvula, del tipo de asiento cónico de bronce, una a cada lado, empleando cinta teflón en las uniones roscadas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será la pieza (pza), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación de la válvula de compuerta por piezas por el costo unitario correspondiente.

04.04.07  VALVULA CHECK DE 1/2”

DESCRIPCIÓN.

La válvula check será de bronce de 1/2” de diámetro, para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

Se colocará entre dos uniones universales de fierro galvanizado según el diámetro de la válvula, del tipo de asiento cónico de bronce, una a cada lado, empleando cinta teflón en las uniones roscadas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será la pieza (pza), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación de la válvula de compuerta por piezas por el costo unitario correspondiente.

04.04.08  VÁLVULA COMPUERTA PARA PURGA DE 2”

DESCRIPCIÓN.

La llave de purga será de bronce de 2” de diámetro, para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán según lo señalado en los planos.

Se colocará entre dos uniones universales de fierro galvanizado según el diámetro de la válvula, del tipo de asiento cónico de bronce, una a cada lado, empleando cinta teflón en las uniones roscadas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será la unidad (und), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación de la válvula de compuerta por unidad por el costo unitario correspondiente.

04.04.09  VALVULA FLOTADORA de ¾”

La válvula flotadora será de bronce de 3/4” de diámetro que incluya Boya,para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

Se colocará entre dos uniones universales de fierro galvanizado según el diámetro de la válvula, del tipo de asiento cónico de bronce, una a cada lado, empleando cinta teflón en las uniones roscadas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por Pieza (pza)

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación y funcionamiento de la válvula flotadora por pieza por el costo unitario correspondiente.

04.04.10  VALVULA DE PIE CON CANASTILLA DE 1”

La válvula de pie será de bronce de 1” de diámetro que incluya canastilla para evitar el ingreso de desechos a la red de bombeo. Tendrá unión roscada, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula, se ubicarán de acuerdo a lo señalado en los planos.

Se colocará con una unión universal de fierro galvanizado según el diámetro de la válvula, empleando cinta teflón en las uniones roscadas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por Pieza (pza)

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación y funcionamiento de la válvula flotadora por pieza por el costo unitario correspondiente.

05.	SISTEMA DE AGUA CALIENTE

05.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE

05.01.01  SALIDA DE AGUA CALIENTE EN TUB. DE CPVC DE ½”

DESCRIPCIÓN.

Se denomina salida de agua caliente a la instalación de la tubería con sus respectivos accesorios como tees, codos, etc., desde la salida para los aparatos hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario.

La tubería y los accesorios serán de C-P.V.C. confeccionados de una sola pieza y de marca reconocida y de calidad. Según Norma ASTM-D 2846, para 82º y 100Psi.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El Contratista contratará la mano de obra para realizar esta partida, que 	consiste en la construcción del punto o salida de agua caliente, empleando los materiales accesorios y mano de obra calificada como se indica en los planos de Instalaciones Sanitarias respectivos.

Para la colocación de la tubería se tomará en cuenta que deberán ir dentro del falso piso de concreto. Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado  que en el tarrajeo  quede la tubería convenientemente oculta. Desde el inicio de la obra debe proveerse de tapones roscados en cantidad suficiente para todas las salidas, estando prohibido la fabricación de tapones con trozos de madera o con papel prensado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

05.02	 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE TUBERÍA CPVC

05.02.01  RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC. D= ½”

05.02.02  RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE TUBO CPVC. D= ¾”

DESCRIPCIÓN.

Las tuberías para las redes de distribución de agua caliente serán de acuerdo a lo indicado en los planos, CPVC,  se emplearán tuberías de cloruro de polivinilo clorado; para una presión hidrostática de 100 Psi  (6.8 Bar) y una temperatura de 82ºC.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto, para lo cual se tomarán las precauciones necesarias para su cuidado durante el vaciado de concreto, las uniones se realizarán con accesorios de CPVC empleando pegamento para este tipo de tubería. Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado  que en el tarrajeo  quede la tubería convenientemente oculta.

MÉTODO DE MEDICIÓN

- La Unidad de medida será el metro lineal (ml), medido longitudinalmente en todo el recorrido instalado fuera de los ambientes en los que se encuentran los puntos de salida, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de los metros lineales ejecutados por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

05.03		VALVULAS

05.03.01  	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE  1/2”

05.03.02    VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE  3/4”

DESCRIPCIÓN.

Esta partida comprende el suministro y colocación de válvulas de interrupción de bronce de ½” de diámetro, del tipo de compuerta para una presión de trabajo de 150 Lb/pulg2, con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.

Se colocarán para el control de salida de agua caliente desde el calentador eléctrico, según la ubicación en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será la pieza (pza), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación de la válvula de compuerta por piezas por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

06.	 APARATOS SANITARIOS

Esta especificación abarca el suministro  e instalación  y accesorios sanitarios indicados  en Planos.

En caso de requerirse  el reemplazo de las marcas  que se especifican  en este documento  y antes de proceder con el cambio, se pedirá la aprobación del supervisor.

De acuerdo a lo indicado en los planos y presupuesto de obra, los aparatos serán de losa  vitrificada  blanca y/o acero inoxidable, de fabricación nacional,  con todos los accesorios: grifos, llaves, tubos de abasto con llaves, desagües y trampas en acabado cromado, salvo  indicación  contraria.

Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos y contenerlos sin derrames ni salpicaduras y hacer circular los deshechos silenciosamente sin atoros.

Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos o flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores.

Asimismo deberán poseer dispositivos adecuados para su fijación. El contratista propondrá por escrito adjuntando el correspondiente catálogo, la marca de los  aparatos, el tipo y en forma especial en lo que concierne a la grifería que se propone instalar, el que debe contar con la aceptación del Supervisor para su instalación.  Una vez instalados los aparatos se procederá a efectuar la prueba de buen funcionamiento de cada uno de ellos.

Materiales

Los aparatos sanitarios estarán constituidos de materiales duros, resistentes a la erosión del agua corriente y al ataque de ácidos comunes (como el muriático y úrico).  Además el material no será poroso y el acabado será impermeable.

Los aparatos sanitarios serán tales que no posean aristas agudas, todos los bordes serán redondeados: poseerán suficiente resistencia al manipuleo y serán provistos de los elementos necesarios para fijarlos en su sitio. Su forma y diseño deben satisfacer las condiciones de la hidráulica y del uso.

Los aditamentos de los aparatos sanitarios serán de bronce pesado, acero inoxidable, fierro cromado, debiendo resistir a la acción del agua, el desgaste por fricción y la corrosión.

Las manijas, cadenas, y sujetadores podrán ser de bronce cromado, fierro cromado o acero inoxidable.

La grifería se ajustará a las Normas indicadas en las referencias.  Se utilizará canoplas de bronce cromado en las salidas para grifería y tubos de abastos.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Se hará  de  acuerdo  a lo normado  en el Reglamento Nacional de Metrados, es decir,  por Pieza (pza)

- FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo  a su unidad  de medida, es decir, por  Pieza (pza).

06.01 	LAVATORIO A-3 BLANCO DE LOSA PARA AGUA FRIA

Lavatorio de Losa vitrificada, con perforación central para montaje de grifería.

Color blanco; Clase “A”. Tiene una poza rectangular con depresiones para jabón, reborde contra salpicaduras,  similar al modelo Rapid Jet de Trebol. Tiene conexión para agua fría

Griferia : Grifo con acabado cromado, manija y pico convencional, tubo de abasto de aluminio trenzado con niple cromado de ½” x 3” de largo, canopla o escudo a la pared con aereador, modelo Monterrey de American Estándar.

Desagüe: De bronce cromado, tipo abierto con colador y chicote de 1 ¼”. Trampa “P” de 1 ¼” Y para embonar, desarmable con rosca y escudo a la pared.

Tubos de abasto de 3/8”x1/2” y llave angular de ½” para ser accionada con desarmador. Niple de ½”x3” con  escudo a la pared.

Montaje: Modelo de pared con soportes de fijación tipo uña, colocada a 31” de nivel de piso terminado a la base superior del aparato sanitario.

06.02   LAVATORIO A-2 BLANCO DE LOSA PARA AGUA CALIENTE

Lavatorio de Losa vitrificada, con dos perforaciones centrales para montaje de grifería.

Color blanco; Clase  “A”. Tiene una poza rectangular con depresiones para jabón, reborde contra salpicaduras,  similar al modelo Rapid Jet de Trebol.  Tiene conexión para agua fría y caliente

Griferia : Grifo con acabado cromado, doble manija accionamiento con los codos y pico convencional, tubo de abasto de aluminio trenzado con niple cromado de ½” x 3”  de largo, canopla o escudo a la pared con aereador, modelo Monterrey de American Estándar.

Desagüe: De bronce cromado, tipo abierto con colador y chicote de 1 ¼”. Trampa “P” de 1 ¼” Y para embonar, desarmable con rosca y escudo a la pared.

Tubos de abasto de 3/8”x1/2” y llave angular de ½” para ser accionada con desarmador. Niple de ½”x3” con  escudo a la pared.

Montaje: Modelo de pared con soportes de fijación tipo uña, colocada a 31” de nivel de piso terminado a la base superior del aparato sanitario.

06.03    LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA S/ESC.

Será de acero inoxidable, sin escurridero con bordes redondeados, color acero, de fabricación nacional, de una poza. El lavadero es de 53cm x 63.5 cm, la poza de 36 cm x 51 cm, con una profundidad de 20 cm con conexión para agua fría. Incluye grifo para agua fría.

Grifería:	De bronce cromado, ¼” de vuelta,  compuesta de grifo central cuello de ganso con, modelo Monterrey de American Estándar o similar.

Tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular de ½” con niple cromado de ½” x 3” de largo, canopla o escudo a la pared.

Desagüe: De bronce cromado con orificio de 3 ½” de canastilla removible, con chicotes de 1 ½”, trampas p de 1 ½” con registro roscado y escudo a la pared cromado.

Montaje: Modelo para empotrar en mueble, con empaquetadura de jebe en todo su contorno y pernos de fijación.

06.04    LAVADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZA C/ESCURRIDERO

Será de acero inoxidable AF/AC, con 01 escurridero con bordes redondeados, color acero, de fabricación nacional, de una poza. Sus dimensiones son: lavadero de 48 cm  x 93 cm; poza de ancho 36 cm, largo 41cm, profundidad: 20cm, para control codo muñeca, con conexión para agua fría y caliente, incluye mezcladora.

Grifería: Mezcladora de bronce cromado, ¼” de vuelta mecanismo interno de cierre cerámico, entrada de ½” compuesta de grifo central cuello de ganso con aereador, modelo Monterrey de American Estándar o similar.

Tubo de abasto de aluminio trenzado con llave angular de ½” con niple cromado de ½” x 3” de largo, canopla o escudo a la pared.

Desagüe: De bronce cromado con orificio de 3 ½” de canastilla removible, con chicotes de 1 ½”, trampas p de 1 ½” con registro roscado y escudo a la pared cromado.

Montaje: Modelo para empotrar en mueble, con empaquetadura de jebe en todo su contorno y pernos de fijación.

06.05    INODORO TANQUE BAJO NACIONAL BLANCO

- Será de línea Sifon Jet, de Trébol o similar, de bajo consumo de agua, accesorios cromados de bronce, la manija de  accionamiento será  cromada al igual que los pernos de anclaje al piso y tubos de abasto cromado y flexibles, se colocará  anclado  al piso y terminado mediante  2 pernos de fijación con capuchones  de plástico del mismo color  del inodoro y arandelas de bronce cromado, tendrán asiento de melamina con tapa pesada de color blanco. El tanque  contará  con todos sus accesorios de primera calidad, los mismos que deberán  ser aprobados por el Supervisor.

06.06    URINARIOS DE LOSA DE PICO BLANCO

Urinario de loza vitrificada con sifón integral salida en la parte posterior, funcionamiento manual, de color blanco, Clase “A”, Conexión para agua fría. Tipo Cadet o similar. De 35.5 x 59.0 x .270 cm.

De modelo colgado en muro con pernos y uñas de sujeción, capuchones cubre pernos, anclajes y uñas, con accesorios necesarios para el montaje.

06.07	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

- Los aparatos sanitarios deben ser colocados de modo que no presenten conexiones cruzadas que puedan contaminar el agua para uso domestico.

- Todos los aparatos sanitarios colocados directamente sobre el piso serán fijados a este mediante tornillos o pernos, por ningún motivo serán empotrados.

- Los aparatos sanitarios deben ser inspeccionados antes de su colocación teniendo en cuenta todo lo determinado en el punto de generalidades.

- Una vez instalados se efectuarán las pruebas de su funcionamiento, siendo en cada caso la receptividad del agua, sistema de lavado y evacuación, funcionalidad de las trampas y posibles fugas de agua  tanto en muros, losas, pisos etc. las que deben ser corregidos inmediatamente y a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

- Los aparatos permanecerán en condiciones de ser usados en cualquier momento pero con las seguridades correspondientes en los baños e instalaciones para evitar sea estropeados o retiradas por manos extrañas.

- 07.	ACCESORIOS SANITARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo  a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida por unidad.

FORMA DE PAGO

- Se hará de acuerdo  a su unidad  de medida, es decir, por unidad (und).

07.01	PAPELERA DE LOSA BLANCA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO

De losa vitrificada blanca, de primera calidad, clase “A” de empotrar, de 15 x 15 cm., con eje central de plástico macizo y resorte de seguridad. Modelo Trebol o similar.

07.02	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO

De losa vitrificada de primera de 15x15 cm con agarradera corporal de losa de 1/2". Modelo Trebol o similar.

07.03	GANCHO H-3 DE LOSA PARA EMPOTRAR

De losa vitrificada blanca, de primera calidad, tipo empotrado, dobles, de base cuadrada o redonda, se ubicarán según como se especifica en los planos de detalle.

07.04	TUBO PARA CORTINA DE DUCHA

Será de aluminio de 1” y de longitud variable, según se detalla en los planos de arquitectura.

07.05	DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE  MEZCLADORA

Grifería para ducha, grifería mezcladora, tipo monocomando de balance de presión para empotrar en la pared con alimentación de ½”,  compuesta de brazo cromado y  canastilla de chorro regulable. Con brazo de 150 mm. De largo y canastilla de 25 mm. De diámetro(estándar). Para control manual, con conexión para agua fría y agua caliente.  El Cuerpo es de bronce con uniones tipo universal, rosca corrida manija cromada, tipo laver modelo Reliant +, tipo American Stándar o similar. Va fijado a la pared con escudos de protección.

- Medición: Se  cuantificarán los trabajos por  pieza (pza).

- Forma de pago: Se procederá a pagar la pieza colocada en su posición final  y con funcionamiento apropiado.

07.06	DUCHA CROMADA TIPO  TELEFONO, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA

Grifería para ducha, grifería mezcladora, tipo monocomando de balance de presión para empotrar en la pared con alimentación de ½”,  compuesta duchas tipo telefono, una para agua caliente y otra para agua fría.

- Medición: Se  cuantificarán los trabajos por  pieza (pza).

- Forma de pago: Se procederá a pagar la pieza colocada en su posición final  y con funcionamiento apropiado.

07.07	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE ½”

Será colocado en el cuarto de limpieza. Mediante esta partida el contratista debe suministrar y colocar los grifos requeridos.

- Medición: Se  cuantificarán los trabajos por  pieza (pza).

- Forma de pago: Se procederá a pagar la pieza colocada en su posición final  y con funcionamiento apropiado.

07.08	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES

Los accesorios deben ser colocados de modo que contribuyan  adecuadamente al  funcionamiento de los aparatos sanitarios.

# Los trabajos de colocación de los accesorios sanitarios se medirán y pagarán  por unidad colocada y aprobada por el Supervisor.

- 08	VARIOS

# 08.01  	LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRÁULICA DE RED DE DESAGUE

- PRUEBAS

- Comprende  el proceso  de  verificar  la correcta instalación de la tubería  de desagüe.  Dicha  prueba se hará  antes  de efectuar  el relleno  por tramo o parcialmente  a medida  que se  avance el trabajo.  La  prueba  se hará  llenando  completamente  la caja de aguas arriba, 24 horas antes  como mínimo y recorriendo  íntegramente  el tramo  en prueba,  constando  las fallas, fugas y  exudaciones que pudieran presentarse

- PRUEBAS EN INSTALACIONES INTERIORES

- Las tuberías de desagüe y ventilación; se instalarán  y probarán  antes del vaciado  de los pisos ,  dejándose los tramos  verticales con una longitud  suficiente por sobre el  piso,  de manera que se puedan  ejecutar  libremente  los empalmes   que sean  necesarios.

- Antes de cubrirse  las tuberías  que vayan  empotradas se ejecutarán  las pruebas.

- Una vez terminada  la instalación  de la red o parte de ella antes de  cubrir  la tubería, se la someterá a la prueba hidráulica la cual  consiste en :

- Prueba de la tuberías de desagüe que consistirán en llenarlas con agua después de haber taponado las salidas bajas, debiendo permanecer  llenas sin presentar  escapes por lo menos durante 24 horas.

- Las pruebas de las tuberías  se podrán efectuar  parcialmente  a medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo  realizarse al final una prueba  general. Durante la prueba de presión no deben ejecutarse trabajos en la misma línea.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- Se medirá  la longitud de tubería a probar.

- FORMA DE  PAGO

- Según los trabajos  requeridos y determinada la cantidad  total,  tomando en cuenta las Normas de Medición  y la unidad de Medida correspondiente, se procederá  al  Pago.

# 08.02  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PRUEBA DE RED DE AGUA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

- Se hará antes de poner en servicio las instalaciones de agua potable, la tubería será lavada previamente y luego se inyectará una solución de compuesto de Cloro, de porcentaje de pureza conocido y de tal concentración que se obtenga un dosaje de 40  a 50 partes por millón de cloro activo. Reteniéndola durante 2 horas y operando las válvulas. Se expulsará toda el agua clorada, llenándose nuevamente la tubería con agua para consumo.

- Cuando el cloro  residual este presente en una proporción  de 5 ppm, la desinfección se dará por satisfactoria  y se lavarán  las tuberías con agua potable  hasta que no queden trazas de agentes químicos usados

- Pruebas:

- Comprende el proceso de verificar el correcto funcionamiento de las redes de agua potable en cuanto a su instalación  en base a la prueba  hidráulica  ya indicada líneas arriba lo mismo que la prueba  de desinfección con cloro.

- Antes de cubrirse las tuberías que van empotradas se ejecutarán las pruebas de presión, que consiste en insertar una bomba, un manómetro y una válvula de retención. El manómetro de presión debe tener graduaciones de 0.5kg/cm2. La bomba se instalará en la parte más baja del tramo. Se recomienda no aumentar mucho la presióne prueba con respecto a la presión de trabajo.

- Se realizará  antes de empotrar o enterrar los tubos  y podrán efectuarse en  forma parcial a medida que avance el trabajo. Se aplicará  una presión de 100 lbs/pulg2. y si en 30 minutos no pierde presión el manómetro, se tendrá  como hermética la instalación.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Lineal  (m)

- NORMA DE MEDICION

- Se medirá la longitud de tubería a probar, comprendido entre dos accesorios, generalmente válvulas  de compuerta.

- FORMA DE  PAGO

- Según los trabajos  requeridos y determinada la cantidad  total,  tomando en cuenta las Normas de Medición y la unidad de Medida correspondiente,  se procederá  al  Pago.

# 08.03  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

- Se realizará antes de poner en servicio las instalaciones de agua potable, la cisterna y el tanque elevado será lavada previamente y luego se inyectará una solución de compuesto de Cloro, de porcentaje de pureza conocido y de tal concentración que se obtenga un dosaje de 40  a 50 partes por millón de cloro activo. Reteniéndola durante 2 horas y Luego vaciándola. Se expulsará toda el agua clorada, lavando posteriormente hasta que no queden trazas de agentes químicos usados.

- UNIDAD DE MEDIDA

- Metro Cúbico  (m3)

- NORMA DE MEDICION

- Se medirá la capacidad de la cisterna y del tanque elevado a limpiar y desinfectar.

- FORMA DE  PAGO

- Según los trabajos  requeridos y determinada la cantidad total, tomando en cuenta las Normas de Medición y la unidad de Medida correspondiente,  se procederá  al Pago.

08.04  NICHO PARA VÁLVULA DE 25x20

Es una cavidad , normalmente en pared, destinado a permitir la manipulación y el mantenimiento de las válvulas del tipo compuertas.  Para facilitar  el mantenimiento  de la propia cavidad, se ha previsto su revestimiento con mayólica. El marco y la puerta serán de madera cedro, incluye candado de seguridad.

La ubicación de los nichos y el detalle de su definición, quedan especificados en los planos respectivos.

- NORMA DE MEDICION

- Se medirá  la partida por unidad, el mismo que incluye la  ejecución total de la cavidad  y el revestimiento con mayólica,  las dimensiones previstas son 25x20 cm. acabado.

- FORMA DE  PAGO

Se procederá a pagar luego de la verificación del  trabajo concluido, de acuerdo a la  medición efectuada: por unidad ejecutada.

08.05	 ROMPE AGUA DE PLANCHA DE ACERO

Todo paso de tubería a través de paredes o fondos de los tanques, deberán fijarse previamente al vaciado de los mismos, mediante tuberías con extremos roscados que sobresalgan 0.10 m , a cada lado y que lleven soldada en la mitad de su largo, con soldadura corrida, una lámina metálica cuadrada 20x20 cm de 3/16” de espesor.

- NORMA DE MEDICION

- Se medirá la partida por unidad, una vez  fijado cada rompe agua  en su posición final.

- FORMA DE  PAGO

Se procederá a pagar luego de la verificación del  trabajo concluido, de acuerdo a la  unidad de medición: por unidad ejecutada

08.06	REBOSE Y VENTILACIÓN DE CISTERNA DE FoGo 2”

Se refiere al suministro e instalación de los implementos: tubos y  accesorios, a ser empleados en el  sistema de rebose de los tanques de almacenamiento de agua potable.

Se fabricarán empleando accesorios de fierro galvanizado: tubo, codo, según se muestra en los planos respectivos.

La cisterna lleva una rejilla de fierro en la parte superior de la cajuela de rebose.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad  (und) , medido al verificar que el sistema se encuentre instalado y operativo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento del sistema de rebose, contando con la aprobación del Supervisor; el pago  es por unidad.

08.07	SISTEMA DE RECEPCIÓN DE MANGUERA  DE CISTERNA

Se refiere al suministro e instalación de los implementos: tubos y  accesorios, a ser empleados en el  sistema de llenado de agua potable que llegará a través de camión cisterna (por el frente al pasaje San Pedro)

Se fabricarán empleando accesorios de fierro galvanizado: tubo, codo, según se muestra en los planos respectivos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad  (und), medido al verificar que el sistema se encuentre instalado y operativo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento del sistema de rebose, contando con la aprobación del Supervisor; el pago  es por unidad.

08.08	 PUERTA METÁLICA 0.30x0.20m PARA SIST. LLENADO DESDE CAMIÓN

CISTERNA

Se refiere al suministro, instalación y pintado de una puerta metálica de protección de la boquilla del sistema de llenado desde camión cisterna.

Incluye también las bisagras y una chapa de 2 golpes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad  (und) , medido al verificar que la puerta se encuentre instalada y operativa.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento de la perta metálica, contando con la aprobación del Supervisor. El pago es por unidad.

08.09	PUERTA METÁLICA 0.20x0.20m P/VALVULA SIST. LLENADO DESDE

CAMIÓN CISTERNA

Se refiere al suministro, instalación y pintado de una puerta metálica de protección de la válvula del sistema de llenado desde camión cisterna.

Incluye también las bisagras y una chapa de 2 golpes.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad  (und) , medido al verificar que la puerta se encuentre instalada y operativa.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento de la perta metálica, contando con la aprobación del Supervisor. El pago es por unidad.

08.10	CALENTADOR  ELECTRICO 50 L

08.11	CALENTADOR  ELECTRICO 80 L

Se refiere al suministro e instalación de los calentadores de agua, que serán ubicados de acuerdo a lo señalado en los planos. La capacidad de la therma será de 50 y 80 l. Respectivamente, de colocación vertical.

El costo incluye la participación de la mano de obra,  los materiales y las herramientas requeridas para la instalación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por Pieza (pza), medido al verificar que el equipo se encuentre instalado y en funcionamiento.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación del conjunto de accesorios de la therma, por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

08.12	EQUIPO DE BOMBEO: 2 ELECTROBOMBAS 0.5HP 220V 60HZ INCL.

TABLERO

Se refiere al suministro e instalación de dos electrobombas que funcionaran de manera alternada; se emplearan  para impulsar el agua desde la cisterna hacia el tanque elevado. Se consideran: 2 electrobombas monoblock de 0.5HP, 220V y 60Hz cada uno, bomba centrífuga, con  rendimiento de 80 lt/minuto, manómetro, válvula de check de pie, y control automático de nivel.

El equipo se emplazará de acuerdo a lo señalado en los planos.

Los equipos se fijaran sobre las fundaciones mediante pernos de anclaje, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El costo incluye la participación de la mano de obra, los materiales y las herramientas requeridas para la instalación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad (und), que implica el suministro e instalación del equipo de dos electrobombas mas lo descrito en el párrafo correspondiente..

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento adecuado del equipo de bombeo

08.13	TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 2.50 m3 INC. ACCESORIOS

Se refiere al suministro e instalación de una cisterna de Polietileno de 2.50m3 de capacidad, tipo Eternit, Rotoplast o similar, que incluyen válvula y flotador, electronivel, multiconector, niple para rebose, entre otros.

El tanque se emplazará de acuerdo a lo señalado en los planos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El costo incluye la participación de la mano de obra, los materiales y las herramientas requeridas para la instalación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será por unidad  (und), que implica el suministro e instalación del tanque elevado y sus accesorios.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificarse la colocación y funcionamiento adecuado del tanque elevado.

CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA  POTABLE 3/4”

En la actualidad Sedapal no ha recepcionado los trabajos de la red de agua potable y desagüe en la localidad, AA.HH. Puerto Nuevo;  se encuentra en trámite; en consecuencia  se prevé una conexión domiciliaria de agua de ¾” cuando se inicie la ejecución del proyecto. En el presente expediente técnico se está previendo un abastecimiento con cisterna, hasta que Sedapal brinde el servicio.

Sedapal no proporciona información sobre conexión domiciliaria, para este predio específico. A efectos de costear el monto requerido a ser previsto, se considera de manera  referencial los costos que maneja Sedapal para un caso similar.

El procedimiento administrativo a seguir es el que tiene establecido Sedapal y se informa al respecto en las dependencias de la entidad (se adjunta copia en el anexo). Se requiere entre otros: Solicitud dirigida a Sedapal, copia d titulo de propiedad, croquis de ubicación del inmueble, certificado de numeración municipal.

Luego del a factibilidad del servicio en Sedpal, el cliente debe gestionar el permiso municipal y permiso de transporte urbano por el uso de la vía pública al momento del a conexión.

Esta Partida hace referencia a la interconexión de la tubería colectora  pública con la red predial de agua potable. Tramo de tubería comprendida entre la tubería matriz pública y la ubicación del medidor.

La conexión se efectúa normalmente en la vereda (vía pública), fuera del limite de propiedad, para que la entidad que brinda el servicio pueda  efectuar el control  del consumo de agua ; debido a  esta  característica  este trabajo es ejecutado por SEDAPAL.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La ejecución del trabajo implica  diversas acciones e insumos, manejados por  la entidad prestadora del servicio, por lo que a efectos de la obra debe medirse de manera Global (glb)

- FORMA DE  PAGO

- Se procederá a pagar según lo establecido en los procedimientos administrativos de la entidad prestadora  del servicio. Se deberá prever la cancelación adelantada del servicio.