MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS

1.	GENERALIDADES

El proyecto del que forman parte esta Memoria Descriptiva corresponde a las Instalaciones Eléctricas de la Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma-Callao” que ha sido desarrollado sobre la base de los planos de Arquitectura aprobados por la Dirección Regional de Educación del Callao DREC

2.-	DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos, los metrados y presupuestos constituyen parte integral del Contrato; cada plano servirá como plano de trabajo. Ellos indican el desarrollo general del sistema eléctrico completo como son: la disposición del alimentador principal , circuitos, salidas de interruptores, controles, tableros de distribución, tablero general, luminarias y otros trabajos.

Debe verificarse en obra las dimensiones fijadas en los planos. Cualquier discrepancia mostrada en planos diferentes, o entre planos  y especificaciones, o entre planos y condiciones existentes en la obra será  puesta en conocimiento del Inspector, para que éste decida al respecto, debiendo el Inspector comunicar por escrito al Contratista la decisión tomada previa consulta con el Proyectista.

3.	DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE

La Institución Educativa Nº 5099 Ricardo Palma cuenta con suministro Nº  0135247 , con potencia contratada 9.9 Kw, Trifásico, 220 VAC, tarifa BT5B.

Desde el medidor se acomete a un tablero general ubicado en el interior de la Dirección, esta equipado con interruptores termo magnéticos de 10 KA de corriente de ruptura

Desde el tablero general se energiza a los tablero T-B, T-2 ubicados en el pabellón B y pabellón C respectivamente, son del tipo empotrado equipado con interruptores termo magnéticos de 10 KA de corriente de ruptura

El sistema de alumbrado es mediante fluorescentes , para aulas son del tipo similar a BE-236 w  de bajo factor de potencia, Los SSHH es mediante fluorescentes similar a CIR 132  u similar a BE-1x36w de bajo factor de potencia. Todos los interruptores son del tipo Modus de Ticino que en las aulas en su mayoría están rotos. Estos artefactos de iluminación han disminuido su eficiencia por que han cumplido su ciclo de trabajo

El sistema de tomacorrientes son de placa de bakelita similar a Modus de Ticino, sin línea de protección a tierra, en un 95 % sus placas se encuentran rotos u ya no existen.

Existe un taller del vestido que cuentan con maquinas para costura recta y remalladoras, la distribución de sus tomacorrientes no está de acuerdo a las cantidades y potencia eléctrica requerido.

El taller de metal mecánica existe una maquina para soldar por arco eléctrico , monofásico, similar al modelo Hobart 250A, siendo su acometida con conductores suspendidos en forma precaria y antitécnico

Los conductores en sus terminales su aislamiento están cristalizados u han sufrido sobrecarga o cortocircuito , su nivel de aislamiento esta en el límite (< 1KΩ/V ) asi como tienen una antigüedad de 10 años de trabajo

No cuentan con la tubería para la acometida telefónica externa.

El sistema de altoparlante es mediante cables adosados a pared o techo ,instalados precariamente, sus parlantes son del tipo bocina

No cuentan con timbre ni para el ingreso al plantel ni para la comunicación del cambio de hora.

Respecto al  bombeo para el agua No existe dicho sistema (tablero alternador)

4.-	DESCRIPCION DEL PROYECTO ELECTRICO

Teniendo en cuenta que la construcción a intervenir será tanto para rehabilitar y ampliar , la magnitud de las demandas eléctricas y el nivel de tensión de la Red de Distribución Secundaria del Centro Educativo  se  define que la recepción de la energía se efectuaría a la tensión de utilización de 220 V. sistema trifásico, a la frecuencia de 60 c/s.

La distribución de energía al interior del Centro Educativo  se realizará partiendo desde el medidor de Energía eléctrica Proyectado mediante una acometida trifásica al tablero General TG. Desde este tablero general se energizará a los tableros T-A, T-C, T-D, T-E1, T-E2. La distribución eléctrica  se realizará mediante tubería empotrada en piso con sus respectivo buzones de registro. Desde el tablero T-A se energizará a los tableros T-B y T-AL considerándose la tubería existente para la acometida al tablero T-B

Se está considerando iluminar la loza deportiva con fines culturales mediante reflectores de 400w de potencia ubicados sobre el techo del segundo piso , la llave de control estará en el tablero  TG. Asi mismo se considera iluminación exterior en postes de Fo de 3” Ø para el estrado y áreas circundantes con fines de vigilancia cuyo control estará en el tablero TG

El sistema de altoparlantes  partirá desde el amplificador ubicado en  Mesa de Partes y mediante tubería empotrada llegará a cada altoparlante. El sistema de timbre para la comunicación del cambio de hora el botón pulsador estará en mesa de partes y mediante  tuberías llegará a cada timbre . Ambos sistemas sus tuberías se interconectan mediante los buzones de registro

Para el sistema de informática se considerará la alimentación de energía estabilizado mediante un estabilizador monofásico existente  , el cual energizará al tablero T-COMP y desde aquí mediante circuitos energizará a las computadoras, Hub y rack.

La interconexión para el sistema de Data será por intermedio de Cableado estructurado  y tubería PVC empotrado en piso

El tablero T-COMP contará con dos pozo de puesta a tierra cuyo valor máximo de resistencia será : R≤ 5 Ohmios

El tablero general  también contará con su respectiva puesta de tierra cuyo valor debe ser R 15 ohmios

Los niveles de iluminación de cada ambiente se ha tenido en cuenta las recomendaciones del Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones vigentes, por lo que los equipos de iluminación considerados en el proyecto  son los mas eficientes , respetando el menor deslumbramiento para cada actividad

| AMBIENTES | ILUMINANCIA MINIMA (LUX) |
| --- | --- |
| Oficinas Aulas Computo SS.H. Corredores | 300 500 500 100 50 |

4-	DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA

Los cálculos de la Demanda Máxima de energía eléctrica se han computado según lo normado por el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) vigente.

CARGA INSTALADA Proyectado			:	144.345 Kw

MÁXIMA DEMANDA				:	79.698  Kw.

N° FASES						 :	Trifásico

NIVEL TENSIÓN					 :	220 v.

Factor Simultaneidad ( F.S.)                                       :           0.60

MAXIMA DEMANDA COMBINADA                         :           48.00 KW.

5.-	SUMINISTRO Y PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA PROYECTADO

La Institución Educativa Nº 5099 Ricardo palma contará con un nuevo suministro de 48.00 Kw de potencia , variable , tarifa BT3

El pago ha efectuar a la Concesionaria de Electricidad se está considerando como una formula presupuestal mas por que éstos pagos NO deben ser afectados por los Gastos Generales y Utilidad, por tratarse de la Concesionaria (Ley de Concesiones Eléctricas No 25844)

#### 6.- 	VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BASICOS

Los planos se complementan con las especificaciones y metrados. El Contratista deberá incluir en su propuesta todo lo que en ellos indique y deberá revisar sus metrados de tal manera que debe ejecutar todos los trabajos aún los que por error se hayan omitido en los mismos. Si encontrara cualquier diferencia en los metrados deberá comunicarlo por escrito antes de presentar la propuesta.

En caso de existir divergencia entre los documentos  del proyecto, los planos tienen validez sobre los metrados. La Memoria Descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a las Especificaciones Técnicas de construcción.

CONSULTAS

Cualquier consulta sobre el proyecto de Instalaciones Eléctricas Interiores que el contratista considere conveniente efectuar antes de presentar su propuesta , deberá hacer de acuerdo a lo establecido en las bases de Proceso de selección.

7.-	MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los equipos  o artículos suministrados para la obra que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de la mejor calidad y dentro de su respectiva clase; y la mano de obra que se emplee será de primer nivel y de amplia experiencia.

Cuando las especificaciones al describir aparatos  u otros digan “Similar o IGUAL , solo el propietario deberá decidir sobre la igualdad o similitud.

El Propietario o el Supervisor podrá en cualquier momento requerir por escrito al Contratista la suspensión o el retiro de los empleados u obreros que se considere incompetente, insubordinado o acerca de los cuales tena objeción.

INSPECCION

Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la Inspección del Supervisor ya sea en obra o en el taller. El Propietario tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o la mano de obra que se encuentre deficiente y requerir su corrección.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser corregidos satisfactoriamente  y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin cargo alguno para el Propietario

El Contratista deberá suministrar, sin cargo adicional para el propietario, todas las facilidades  razonables de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios. Si el propietario encontrara que una parte del trabajo ya ejecutado ha sido hecho en disconformidad  con los requerimiento del contrato podrán optar por aceptar todo , nada o parte de dicho trabajo.

El Contratista deberá dar aviso al Supervisor por lo menos con 10 días de anticipación de la fecha en que el trabajo quedará terminado y listo para la inspección.

8.-	RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJO

El Contratista deberá asegurarse  sobre las condiciones de trabajo, ante de someter su propuesta y no podrá alegar ignorancia sobre las condiciones en las que deberá trabajar.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el Proyecto original, será resultado de consulta y aprobación del Supervisor, proyectista y del Propietario

9.-	ALCANCES DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá a su propio costo construir los almacenes e instalaciones temporales que requiera, tanto para el cuidado de sus herramientas y materiales como para el progreso de su trabajo, retirándole al terminar el trabajo.

10.-	RESPONSABILIDAD PPOR MATERIALES

El Propietario no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. Si éste lo desea puede establecer todas las guardianías que crea conveniente.

11.-	RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por el Propietario, el Contratista deberá retirar de la Obra el equipo o material excedente que no vaya a  ser utilizado en el trabajo

12.-	USO DE LA OBRA

El Propietario tendrá el derecho de tomar posesión y hacer uso de cualquier parte del trabajo del contratista  que haya terminado , no obstante que el tiempo programado para completar la integridad de la obra o aquella porción no haya expirado.

Pero dicha toma de posesión y uso no significará aceptación de la obra hasta su completa terminación.

13.-	TERMINACION POR NEGLIGENCIA

Si el Contratista no levara la obra o cualquier parte de ella con la debia diligencia para asegurar su buena ejecución o terminación en el tiempo especificado en el Contrato o cualquier extensión  acordada previamente, el propietario podrá previo aviso escrito al Contratista, dar por terminado el Contrato o parte del Contrato que esté demorado. En dicho casos el propietario podrá llevar a cabo el trabajo hasta su terminación, por Contrato o por Administración Directa, y el Contratista será responsable por cualquier exceso de costo que esto ocasione al propietario por daños y perjuicios por demora.

Si el propietario diera por terminado el Contrato, tomará  posesión y utilizará para completar la obra, todos los materiales y herramientas etc. Que el Contratista tenga en ella.

14.-	MATERIALES

En su oferta en Contratista notificará por escrito de cualquier material, equipo que se indique y que se considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes.

Los materiales a usar deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el Mercado nacional. Dichos materiales no deben causar daño o perjuicio a las personal o edificación durante su almacenamiento.

#### 15.-	BASES DE CALCULO

De acuerdo al Código Nacional de Electricidad se ha considerado la caída de tensión menor  de 2.5% para el alimentador principal y menor de 1.5% para los circuitos derivados, estando la capacidad de los conductores y demás consideraciones y especificaciones de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y la Ley de Concesiones Eléctricas 25844 y su Reglamento y las normas vigentes aprobadas por  la  Dirección General de Electricidad.

### 16.-		PRUEBAS

Antes de la colocación de los artefactos y/ó portalámparas se realizarán  una prueba de toda la instalación intervenida . Las pruebas serán de aislamiento a tierra y aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito como en cada alimentador .

El aislamiento a obtener entre fase y fase y fase a tierra deberá ser mínimo de 1000 Ohmios /V.

Así mismo se realizará las pruebas de medición de la resistencia de pozo de puesta a tierra (varilla sola)

Se realizarán pruebas de funcionamiento a plena carga durante un tiempo prudencial, prueba de fuga a tierra.  Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad.

17.-	Cuidados en la medición de luminancia (cd/m2)

Antes de iniciarse la medición la persona encargada, debe calibrar el

Iluminancímetro de acuerdo a su manual de funcionamiento y verificar que este funcionando correctamente.

La persona encargada de colocar el dispositivo con el sensor sobre el punto a medir debe asegurarse de retirarse a una distancia prudencial para no crear sombras sobre el sensor y no obstruir la distribución luminosa.

La persona encargada de la medición antes de realizar la lectura, debe esperar que la lectura en el display del iluminancimetro se estabilice

18.-	RELACION DE PLANOS

| Descripción | Escala | Plano Nº |
| --- | --- | --- |
| DISTRIBUCION DE TABLEROS,ALUMBRADO EXTERIOR, ALTOPARLANTES Y TIMBRES-1er PISO | 1/100 | IE-01 |
| DISTRIBUCION DE TABLEROS, ALTOPARLANTES, TIMBRES, REFLECTORES-2do PISO | 1/100 | IE-02 |
| ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 1er Y 2do PISO-PAB:”A” | 1/75 | IE-03 |
| ALUMBRADO 1er Y 2do PISO-PAB:”B”, LEYENDA | 1/75 | IE-04 |
| ELECTROBOMBA, TOMACORRIENTES 1er y 2DO PISO, PAB.: “B” | 1/75 | IE-05 |
| ALUMBRADO 1er Y 2do PISO- PAB.:”C” Y “D” | 1/75 | IE-06 |
| TOMACORRIENTE 1er Y 2do PISO-PAB.:”D” Y “C” LABORATORIO COMPUTO | 1/75 | IE-07 |
| ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE 1er Y 2do PISO-PAB.:”E” | 1/75 | IE-08 |
| DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO CARGA | SE | IE-09 |

MEMORIA DESCRIPTIVA

INSTALACIONES ELECTRICAS