AV. ELMER FAUCETT Nº 3970 – CALLAO

Telef.   5755533 – 5755500 - 4845100

# INFORME N° 031-2006 / REGION CALLAO / GRI-OC / OHVM

## A			:	ARQ. FREDDY HERNANDEZ TEJADA

#### Jefe de la Oficina de Construcción de la Región Callao

#### DE			:	ING. OSCAR HELI VASQUEZ MATTA

#### ASUNTO                      : 	 REMITO REVISIÓN  DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN

#### REFERENCIA             :	PROYECTO:  ““REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUUEVO”

#### FECHA		:	Callao, 19 de Mayo del 2006

Mediante el presente, me dirijo a Usted para hacerle llegar el resumen de la de revisión   del Estudio d Suelos con Fines de Cimentación del proyecto de la referencia:

Falta análisis de los parámetros de sitio: tipo de suelo, factor de zona, tipo de uso, periodo predominante, factor de suelo , coeficiente de reducción, detallar.

El factur de Uso U no es el indicado debiendo de considerar una edificación esencial  Categoría A.

Analizar con mayor detalle la capa napa-freática y sus variaciones a través del año.

Revisar la formula de la capacidad de carga última, cálculos y donde considera el O/=30°.

Analizar las conclusiones en función de la estructura a construir.

Concordar los resultados de laboratorio con los valores a tomar en las fórmulas

Por tal motivo solicito derivar el presente documento a la Arq. Betty Ruesta para los fines que estime.

Atentamente:

c.c  Archivo

AV. ELMER FAUCETT Nº 3970 – CALLAO

Telef.   5755533 – 5755500 - 4845100