EVALUACION ESTRUCTURAL DE LA

EDIFICACION EXISTENTE

GENERALIDADES

El Proyecto “Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento del Centro de Salud Puerto Nuevo”, considera la evaluación estructural del pabellón existente, de manera adecuada de la normatividad vigente, específicamente de la Norma E.030 Diseño Sismo – resistente y E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Construcciones.

EVALUACION ESTRUCTURAL

Para realizar un estudio de Evaluación estructural de la edificación existente y poder efectuar un diagnostico del estado actual de los mismos y plantear el procedimiento de reparación y/o reforzamiento, se ha considerado las siguientes etapas.

- Inspección preliminar

- Levantamiento arquitectónico del módulo a intervenir

- Extracción de testigos diamantinos en columnas y vigas

- Análisis sísmico dinámico de la estructura existente y control de los desplazamientos laterales de acuerdo a la Norma E.030 Diseño Sismo – resistente

- Análisis de los resultados

a)	INSPECCION PRELIMINAR

CARACTERISTICAS DEL PABELLON EXISTENTE

El Centro de Salud Puerto Nuevo se encuentra ocupando un área de 135m2 del primer piso de una edificación de 3 niveles y cuya área aproximada es de 475m2 por piso, dicha edificación fue concebida para ser usado como local comunal, y cuyo sistema estructural existente es de Pórticos de concreto armado formado por columnas de 35x35cm y vigas peraltadas de 0.30x0.50m, y muros de cabeza en el eje Y-Y, (según inspección durante la elaboración del estudio de mecánica de suelos) se basa en un sistema de zapatas conectadas por vigas de cimentación, los entrepisos se basan en losas aligeradas de 0.20m de espesor armadas en un solo sentido, se tienen además muros tabiques divisorios de ambientes los cuales se encuentran separados de la edificación mediante juntas de 1cm.

La edificación presenta un buen estado de conservación no evidenciando problemas de grietas y/o fisuras, y asentamientos de las estructuras que comprometan su comportamiento sísmico estructural ante solicitaciones sísmicas y solicitaciones por cargas de gravedad, sin embargo la concepción estructural no se adapta a las nuevas exigencias y/o normatividad de diseño sismo resistente por lo que se ha verificado la estructura a fin de efectuar el respectivo análisis de los resultados y compararlos de acuerdo a la Norma E.030.

b)	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MODULO A INTERVENIR

c)	EXTRACCION DE TESTIGOS DIAMANTINOS EN COLUMNAS Y VIGAS

Se realizó la extracción de testigos diamantinos en columnas y vigas del primer nivel, para ensayarlos a la compresión y determinar su resistencia.

La finalidad de estos ensayos fue la de determinar la resistencia del concreto en columnas y vigas y tener una idea de la calidad del concreto suministrado de manera de proponer un procedimiento de reforzamiento adecuado.

En este caso se extrajeron cuatro testigos diamantinos en total, dos testigos para columnas y dos testigos para vigas, la ubicación y numeración de dichos testigos se muestran en el grafico adjunto.

De los ensayos efectuados, las resistencias a las compresión obtenidas en general son bastante dispersas especialmente, bajas para los elementos de columnas, y para el caso de las vigas las resistencias obtenidas superan ampliamente los criterios de diseño originales, en resumen se tienen los siguientes resultados:

| Muestra | Identidad de la muestra | Resistencia a la compresión (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Columna Puerta | 159 |
| 2 | Viga Puerta | 272 |
| 3 | Columna Interior | 125 |
| 4 | Viga Interior | 318 |

Del cuadro mostrado se puede apreciar que la resistencia a la compresión del concreto de las columnas, esta en el orden del 60% al 75% de la resistencia de diseño (f’c de diseño = 210kg/cm2) sin embargo se puede apreciar que la edificación debido a su antigüedad y a su estado de conservación ha sido sometida a las diversas solicitaciones sísmicas, durante su periodo de servicio, no evidenciando en la actualidad evidencias de fallas por cortante, flexión, torsión, etc, por lo que se complementará dichos ensayos mediante un análisis sísmico para determinar los desplazamientos laterales y compararlos con los límites de desplazamiento exigidos por la Norma Peruana de Diseño Sismo resistente E-030.

Se adjunta Resultados de ensayos de diamantinas y plano de ubicación de Toma de muestras

d)	ANALISIS SISMICO DINAMICO DE LA EDIFICACION EXISTENTE

Para el análisis Dinámico se han considerado los siguientes parámetros sísmicos:

PARÁMETROS SÍSMICOS: De acuerdo a la Norma E-030

Zonificación 	Z= 0.40

Parámetro de Suelo (Suelos flexibles)	S= 1.40

Tp= 0.90

Factor de Uso	U= 1.00

Coeficiente de Reducción

Sistema de Pórticos de Concreto Armado 	R= 8.0

Albañilería Confinada	R=3.0

Factor de amplificación sísmica

C = 2.5 x ( Tp / T )    ,      	C  2.5

Donde:   Tp = periodo de vibración del suelo

T = periodo de vibración de la Estructura

Con el siguiente valor mínimo C/R  0.10

ESPECTRO DE ACELERACIONES:

Se ha considerado para el espectro de diseño los parámetros que conducen a un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones (Sa) definido por:

Sa = ( ZUSC / R ) x g

Espectro de Diseño en el Eje Y-Y

Espectro de Diseño en el ejes X-X

MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

DESPLAZAMIENTOS LATERALES

| Maximos Desplazamientos Eje X-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | hi | Rd | 0.75*Rd | Desp. Total | Rd*Desp. Total | Parcial | Delta/hi | Limite |  |
|  | (cm) |  |  | (m) | (m) | (cm) |  |  |  |
| 1 | 325 | 8 | 6 | 0.00280 | 0.0168 | 1.68000 | 0.00517 | 0.00700 | BIEN |
| 2 | 325 | 8 | 6 | 0.00660 | 0.0396 | 2.28000 | 0.00702 | 0.00700 | + / - |
| 3 | 325 | 8 | 6 | 0.00890 | 0.0534 | 1.38000 | 0.00425 | 0.00700 | BIEN |
| Maximos Desplazamientos Eje Y-Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel | hi | Rd | 0.75*Rd | Desp. Total | Rd*Desp. Total | Parcial | Delta/hi | Limite |  |
|  | (cm) |  |  | (m) | (m) | (cm) |  |  |  |
| 1 | 325 | 3 | 6 | 0.00130 | 0.0078 | 0.78000 | 0.00240 | 0.00500 | BIEN |
| 2 | 325 | 3 | 6 | 0.00280 | 0.0168 | 0.90000 | 0.00277 | 0.00500 | BIEN |
| 3 | 325 | 3 | 6 | 0.00380 | 0.0228 | 0.60000 | 0.00185 | 0.00500 | BIEN |

e)	ANALISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos primero mediante los ensayos a la compresión de elementos de concreto como columnas y vigas y del análisis sísmico dinámico efectuado se concluye que la edificación existente CUMPLE con los requisitos indicados en las normas de Diseño Sismo – resistente y de Concreto armado, esto se sustenta en que de acuerdo a la Norma Peruana de Diseño Sismo resistente, los desplazamientos obtenidos del análisis sísmico son menores que los permitidos por la Norma, a excepción del segundo nivel en el eje X-X que esta en el límite de lo exigido por la Norma de Diseño Sismo resistente.