| MEMORÍA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pisos |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | total |  | unidades |  |
|  |  | cantidad |  | cantidad | cantidad | cantidad |  |  |  |
| consultorios |  | 3 |  | 3 | 0 | 6 |  | und |  |
| odontología |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | und |  |
| oficinas |  | 45 |  | 0 | 70 | 115 |  | m2 |  |
| calculo de volumen requerido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| consultorios |  | 500 |  | l/d/consult. |  |  |  |  |  |
| clínicas dentales |  | 1000 |  | l/d/unidad |  |  |  |  |  |
| oficinas |  | 6 |  | l/d/m2 A.U. |  |  |  |  |  |
| consumo de consultorios: |  |  |  | 3000 | l/d |  |  |  |  |
| odontología |  |  |  | 1000 | l/d |  |  |  |  |
| oficinas |  |  |  | 690 | l/d |  |  |  |  |
| volumen total diario mínimo |  |  |  | 4.69 | m3 |  |  |  |  |
| volumen de cisterna (3/4 del consumo diario = 3.52m3): |  |  |  |  | 4.00 | m3 |  |  |  |
| volumen del tanque elevado 1/3 consumo diario |  |  |  | 1.67 | 2.00 | m3 |  |  |  |
| N° de Aparatos Sanitarios total Montante : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | U.H. | N° Sanitarios | Sub total |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U.H. |  |  |  |
| Inodoro |  |  |  | 5 | 7 | 35 |  |  |  |
| Lavatorio |  |  |  | 2 | 12 | 24 |  |  |  |
| Ducha |  |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
| Lavadero/cocina |  |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  |  |
| lavarropa mecánico |  |  |  | 8 | 1 | 8 |  |  |  |
| urinario |  |  |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |
| Total U.H. |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
| Cálculo del punto más desfavorable, por estar más alejado horizontalmente y tener |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| menor altura estática respecto al tanque elevado: ducha montante M A1-3er piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura de tanque elevado sobre techo: |  |  |  | 2.20 | m |  |  |  |  |
| Asumiendo presión de salida en ducha: |  |  |  | 2.00 | m |  |  |  |  |
| Altura entre techo superior y ducha: |  |  |  | 3.50 | m |  |  |  |  |
| altura disponible (H.d): |  |  |  | 5.70 | m |  |  |  |  |
| cálculo de la perdida de carga del tanque a la ducha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| punto mas desfavorable ducha alejada tercer piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cálculo de máximas demandas simultaneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tramo | longitud(m) |  | long+L.equiv. | UH | QMDS(lps) | D(pulg) | hf(m) |  |  |
| 01-02 | 0.30 |  | 0.39 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.06 |  |  |
| 02-03 | 3.00 |  | 3.90 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.55 |  |  |
| 03-04 | 1.75 |  | 2.28 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.32 |  |  |
| 04-05 | 2.75 |  | 3.58 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.51 |  |  |
| 05-06 | 2.75 |  | 3.58 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.51 |  |  |
| 06-07 | 0.90 |  | 1.17 | 25 | 0.66 | 1 | 0.10 |  |  |
| 07-08 | 2.90 |  | 3.77 | 14 | 0.42 | 3/4 | 0.57 |  |  |
| 08-09 | 0.75 |  | 0.98 | 12 | 0.38 | 3/4 | 0.12 |  |  |
| 09-10 | 0.95 |  | 1.24 | 9 | 0.32 | 3/4 | 0.11 |  |  |
| 10-11 | 1.45 |  | 1.89 | 4 | 0.16 | 1/2 | 0.34 |  |  |
| alt.ducha | 1.80 |  | 2.34 | 4 | 0.16 | 1/2 | 0.43 |  |  |
| TOTAL PERDIDA DE CARGAS: |  |  |  |  |  |  | 3.62 |  |  |
| Altura mínima requerida para el tanque Elevado: |  |  |  |  | 5.62 | m | < hd |  | 5.70 |
| cálculo de la perdida de carga del tanque Al primer piso-baño mas alejado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cálculo de máximas demandas simultaneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tramo | longitud(m) |  | long+L.equiv. | UH | QMDS(lps) | D(pulg) | hf(m) |  |  |
| 01-02 | 0.30 |  | 0.39 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.06 |  |  |
| 02-03 | 3.00 |  | 3.90 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.55 |  |  |
| 03-04 | 1.75 |  | 2.28 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.32 |  |  |
| 04-05 | 2.75 |  | 3.58 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.51 |  |  |
| 05-06 | 2.75 |  | 3.58 | 89 | 1.56 | 1 1/4 | 0.51 |  |  |
| 06-07 | 3.25 |  | 4.23 | 51 | 1.14 | 1 1/4 | 0.34 |  |  |
| 07-08 | 3.25 |  | 4.23 | 51 | 1.14 | 1 1/4 | 0.40 |  |  |
| 08-09 | 7.25 |  | 9.43 | 51 | 1.14 | 1 1/4 | 0.75 |  |  |
| 09-10 | 0.65 |  | 0.85 | 39 | 0.89 | 1 | 0.61 |  |  |
| 10-11 | 3.17 |  | 4.12 | 28 | 0.71 | 1 | 0.40 |  |  |
| 11-12 | 0.70 |  | 0.91 | 18 | 0.50 | 1 | 0.05 |  |  |
| 12-13 | 1.70 |  | 2.21 | 11 | 0.35 | 3/4 | 0.24 |  |  |
| 13-14 | 1.75 |  | 2.28 | 9 | 0.32 | 3/4 | 0.21 |  |  |
| 14-15 | 0.80 |  | 1.04 | 7 | 0.26 | 3/4 | 0.06 |  |  |
| 15-16 | 0.90 |  | 1.17 | 5 | 0.23 | 1/2 | 0.42 |  |  |
| total perdida de cargas: |  |  |  |  |  |  | 5.43 |  |  |

|  |  | CÁLCULO DE EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| altura de succión |  | 2.00 | m |  |  |  |  |
| Perdida de cargas |  | 3 | m |  |  |  |  |
| Cálculo de altura dinámica total: HDT |  |  |  |  |  |  |  |
| Succión: |  | 3.00 | m |  |  |  |  |
| H. Geométrica: |  | 12.95 | m |  |  |  |  |
| H. Techo-tanque: |  | 2.20 | m |  |  |  |  |
| alt. Tanque |  | 2.00 | m |  |  |  |  |
| presión de salida: |  | 2.00 | m |  |  |  |  |
| calculo de la perdida de carga línea de impulsión |  |  |  |  |  |  |  |
| para 1 hora de llenado tanque elevado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen: |  |  | l/d/consult. | m3 |  |  |  |
| tiempo : |  |  | 1.5 | horas |  |  |  |
| caudal: |  |  | 1.00 | m3/horas |  |  |  |
|  |  |  | 0.28 | lps |  |  |  |
| longitud: |  |  | 17.15 | m |  |  |  |
| perdida de Carga |  |  | 1.22 | m |  |  |  |
| velocidad: |  |  | 0.99 | m/s |  |  |  |
| diámetro: |  |  | 0.75 | pulg |  |  |  |
| ALTURA DINAMICA TOTAL HDT: |  |  | 23.37 | m |  |  |  |
| POT. BOMBA: |  |  | 0.14 | HP | 0.50HP |  |  |