## Summary
RESÚMEN DE METRADOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROYECTO: | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FECHA: | OCTUBRE 2006
UBICACIÓN: | CALLAO - LIMA
COD. Nº | DESCRIPCION | Total | Und
1.00.00 | TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE FUERZA
1.01.00 | SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIERRA | 73 | pto
1.02.00 | SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE C/TENSION ESTABILIZADA Y C/TOMA TIERRA | 6 | pto
1.03.00 | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS | 2 | pto
1.04.00 | SALIDA A SENSOR DE NIVEL DE AGUA | 2 | pto
1.05.00 | SALIDA UPS PARA CÓMPUTO | 1 | pto
1.06.00 | SALIDA PARA ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO | 1 | pto
1.07.00 | SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON TOMA TIERRA | 3 | pto
1.08.00 | SALIDA PARA ESTERILIZADOR CON TIERRA | 2 | pto
1.09.00 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO LOCALIZADO | 8 | pto
1.10.00 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | 7 | pto
2.00.00 | CENTROS DE LUZ
2.01.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION EXISTENTE | 17 | pto
2.02.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION PROYECTADO | 49 | pto
3.00.00 | SALIDAS ESPECIALES
3.01.00 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA | 1 | pto
3.02.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE COMPUTO | 1 | pto
3.03.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE RADIO | 1 | pto
3.04.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | 1 | pto
3.05.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE MUSICA Y PERIFONEO | 1 | pto
4.00.00 | SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
4.01.00 | SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO | 9 | pto
4.02.00 | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR | 8 | pto
4.03.00 | SALIDA PARA RED DE COMPUTO | 6 | pto
4.04.00 | SALIDA PARA TV CABLE | 1 | pto
4.05.00 | SALIDA PARA PARLANTE | 3 | pto
4.06.00 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO | 24 | pto
4.07.00 | SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA | 4 | pto
4.08.00 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | 3 | pto
4.09.00 | SALIDA PARA ALARMA CONTRA ROBOS (SIRENA) | 1 | pto
4.10.00 | SALIDA PARA ANTENA DE RADIO DE ALTA FRECUENCIA | 1 | pto
4.11.00 | SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL | 1 | pto
5.00.00 | TUBERIA PVC
5.01.00 | TUBERIA PVC SAP 20 mm | #REF! | m
5.02.00 | TUBERIA PVC SAP 25 mm | #REF! | m
5.03.00 | TUBERIA PVC SAP 35 mm | #REF! | m
6.00.00 | CONDUCTORES Y CABLES
6.01.00 | CABLE UTP MULTIFILAR | #REF! | m
6.02.00 | CONDUCTORES TW 6.0 mm2 | #REF! | m
6.03.00 | CONDUCTORES TW 10 mm2 | #REF! | m
6.04.00 | CONDUCTORES THW 2-1x16 mm2 | #REF! | m
6.05.00 | CONDUCTORES THW 3-1x16 mm2 | #REF! | m
6.06.00 | CABLE COBRE DESNUDO 10 mm2 | #REF! | m
7.00.00 | CAJAS DE PASE
7.01.00 | CAJA OCTOGONAL 100x40 mm | #REF! | und
7.02.00 | CAJA CUADRADA 100x100x50 mm | #REF! | und
7.03.00 | CAJA CUADRADA 150x150x100 mm | #REF! | und
7.04.00 | CAJA CUADRADA 200x200x100 mm | #REF! | und
7.05.00 | CAJA DE FoGo 300x300x200 mm | #REF! | und
7.06.00 | CAJA DE FoGo 250x250x200 mm | #REF! | und
8.00.00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
8.01.00 | TABLERO GENERAL TG METALICO EMPOTRADO 36 POLOS | 1 | und
8.02.00 | TABLERO DISTRIBUCION TTE CAJA METALICA EMPOTRADO 12 POLOS | 1 | und
8.03.00 | TABLERO DISTRIBUCION TA-2 CAJA METALICA EMPOTRADO CON 18 POLOS | 1 | und
8.04.00 | TABLERO DISTRIBUCION TA-3 CAJA METALICA EMPOTRADO CON 18 POLOS | 1 | und
8.05.00 | TABLERO TB ALTERNADOR DE BOMBAS | 1 | und
8.06.00 | TABLERO TCM CONTROL Y MANDO DEL GENERADOR ELECTRO | 1 | und
8.07.00 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO LOCALIZADO 2x20A | #REF! | und
8.08.00 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x30A | 3 | und
8.09.00 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x30A | 1 | und
09.00.00 | REDES EXTERIORES Y MEDIDORES
09.01.00 | TRAZO Y REPLANTEO ACOMETIDA ELECTRICA | #REF! | m
09.02.00 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. TERRENO NORMAL H=1.40m | #REF! | m3
09.03.00 | CAMA DE APOYO MATERIAL SELECCIONADO B=.40, h0.20m | #REF! | m
09.04.00 | RELLENO COMPACTADO C/CANGURO-MAT PROPIO | #REF! | m3
09.05.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINA V=40KPH, D<30KM | #REF! | m3
09.06.00 | DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES | #REF! | #REF!
10.00.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
10.01.00 | POZO DE CONEXIÓN A TIERRA R< 15 OHMIOS | 1 | und
10.02.00 | POZO DE CONEXIÓN A TIERRA R< 5 OHMIOS | 1 | und
11.00.00 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
11.01.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B1, 1x40W ADOSADO | 14 | und
11.02.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B2, 2x40W ADOSADO | 40 | und
11.03.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO F1, 1x40W ADOSADO | 7 | und
11.04.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO CIRCULAR, 1x32w ADOSADO | 2 | und
11.05.00 | ARTEFACTO TIPO G1, 6x3 PORTA GLOBO DE VIDRIO, INC. EQUIPO Y PANTALLA | 14 | und
11.06.00 | ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA | 5 | und
12.00.00 | VARIOS
12.01.00 | GENERADOR ELECTRICO 5KW 220/60/1, INC. TANQUE DIARIO | 1 | und
12.02.00 | EQUIPO DE PERIFONEO | 1 | und
12.03.00 | PARLANTES DE FORMA ANGULAR 8" | 3 | und
12.04.00 | UPS 1.5 KVA 220VAC/60Hz | 1 | und
12.05.00 | EXTRACTOR AXIAL 225 M3 (EQUIPO COMPLETO) | 1 | und
12.06.00 | DETECTOR DE HUMOS | 24 | und
12.07.00 | SENSOR DE TEMPERATURA | 4 | und
12.08.00 | ESTACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO | 3 | und
12.09.00 | ALARMA CONTARROBO SIRENA DE LARGO ALCANCE | 1 | und
12.10.00 | CERCO ELECTRICO | 10.8 | m
12.11.00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS | 1 | und

## RESUMEN
RESÚMEN DE METRADOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROYECTO: | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FECHA: | 2006-10-01
UBICACIÓN: | CALLAO - LIMA
COD. Nº | DESCRIPCION | Total | Und
1.00.00 | TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE FUERZA
1.01.00 | SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIERRA | pto | 73
1.02.00 | SALIDA TOMAC. BIPOLAR SIMPLE C/TENSION ESTABILIZADA,C/TOMA TIERRA | pto | 6
1.03.00 | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS | pto | 2
1.04.00 | SALIDA A SENSOR DE NIVEL DE AGUA | pto | 2
1.05.00 | SALIDA UPS PARA CÓMPUTO | pto | 1
1.06.00 | SALIDA PARA ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO | pto | 1
1.07.00 | SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON TOMA TIERRA | pto | 3
1.08.00 | SALIDA PARA ESTERILIZADOR CON TIERRA | pto | 2
1.09.00 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO LOCALIZADO | pto | 8
1.10.00 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | 7
2.00.00 | CENTROS DE LUZ
2.01.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION EXISTENTE | pto | 17
2.02.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION PROYECTADO | pto | 49
3.00.00 | SALIDAS ESPECIALES
3.01.00 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA | pto | 1
3.02.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE COMPUTO | pto | 1
3.03.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE RADIO | pto | 1
3.04.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | pto | 1
3.05.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE MUSICA Y PERIFONEO | pto | 1
3,06,00 | SALIDA SILLON DENTAL/COMPRESOR | pto | 1
4.00.00 | SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
4.01.00 | SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO | pto | 9
4.02.00 | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR | pto | 8
4.03.00 | SALIDA PARA RED DE COMPUTO | pto | 6
4.04.00 | SALIDA PARA TV CABLE | pto | 1
4.05.00 | SALIDA PARA PARLANTE | pto | 3
4.06.00 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO | pto | 24
4.07.00 | SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA | pto | 4
4.08.00 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | pto | 3
4.09.00 | SALIDA PARA ALARMA CONTRA ROBOS (SIRENA) | pto | 1
4.10.00 | SALIDA PARA ANTENA DE RADIO DE ALTA FRECUENCIA | pto | 1
4.11.00 | SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL | pto | 1
5.00.00 | TUBERIA PVC
5.01.00 | TUBERIA PVC SAP 15 mm | m | 19.6
5.02.00 | TUBERIA PVC SAP 25 mm | m | 58.95
5.03.00 | TUBERIA PVC SAP 35 mm | m | 10
6.00.00 | CONDUCTORES Y CABLES
6.01.00 | CABLE UTP MULTIFILAR | m | 58.2
6.02.00 | CONDUCTORES TW 6.0 mm2 | m | 136.71
6.03.00 | CONDUCTORES L.T.:TW 10 mm2 | m | 96.39
6.04.00 | CONDUCTORES THW 2-1x6 mm2 | m | 24.89
6.05.00 | CONDUCTORES THW 3-1x16 mm2 | m | 10.56
6.06.00 | CONDUCTOR TW:2-1x4mm2+1x4mm2/T | m | 30.24
06,07,00 | CONDUCTOR TW:2-1x2.5mm2+1x2.5 mm2/T | m | 31.5
7.00.00 | CAJAS DE PASE
7.01.00 | CAJA OCTOGONAL 100x40 mm | und | 33
7.02.00 | CAJA CUADRADA 100x100x50 mm | und | 1
7.03.00 | CAJA CUADRADA 150x150x100 mm | und | 2
7.04.00 | CAJA CUADRADA 200x200x100 mm | und | 3
7.05.00 | CAJA DE FoGo 300x300x200 mm | und | 1
7.06.00 | CAJA DE FoGo 250x250x200 mm | und | 1
8.00.00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
8.01.00 | TAB GENERAL TG,48P,3Ø, SEGÚN DISEÑO | und | 1
8.02.00 | TAB. TT-E, 36P, 1Ø, SEGÚN DISEÑO | und | 1
8.03.00 | TAB. TA-2, 28P,3Ø, SEGÚN DISEÑO | und | 1
8.04.00 | TAB. TA-3, 28P,3Ø,SEGÚN DISEÑO | und | 1
8.05.00 | TAB. ALTERNADOR TB, P/2 ELECT. 1/2 HP | und | 1
8.06.00 | TAB. TCM CONTROL Y MANDO GENERADOR | und | 1
09.00.00 | REDES EXTERIORES Y MEDIDORES
09.01.00 | DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES | m | 25
10.00.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
10.01.00 | POZO DE CONEXIÓN A TIERRA R< 15 OHMIOS | und | 1
10.02.00 | POZO DE CONEXIÓN A TIERRA R< 5 OHMIOS | und | 1
11.00.00 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
11.01.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B1, 1x40W ADOSADO | und | 15
11.02.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B2, 2x40W ADOSADO | und | 40
11.03.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO F1, 1x40W ADOSADO | und | 7
11.04.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO CIRCULAR, 1x32w ADOSADO | und | 2
11.05.00 | ARTEFACTO TIPO G1, 6x3 PORTA GLOBO DE VIDRIO, INC. EQUIPO Y PANTALLA | und | 14
11.06.00 | ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA | und | 7
12.00.00 | VARIOS
12.01.00 | GENERADOR ELECTRICO 5KW 220/60/1, INC. TANQUE DIARIO | und | 1
12.02.00 | EQUIPO DE PERIFONEO | und | 1
12.03.00 | PARLANTES DE FORMA ANGULAR 8" | und | 3
12.04.00 | UPS 1.5 KVA 220VAC/60Hz | und | 1
12.05.00 | EXTRACTOR AXIAL 225 M3 (EQUIPO COMPLETO) | und | 1
12.06.00 | DETECTOR DE HUMOS | und | 24
12.07.00 | SENSOR DE TEMPERATURA | und | 4
12.08.00 | ESTACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO | und | 3
12.09.00 | SIRENA LARGO ALCANCE P/ALARA CONTRA ROBO | und | 1
12.10.00 | CERCO ELECTRICO | m | 10.8
12.11.00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS | und | 4

## 1.0 Tomac
PROYECTO: | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO - LIMA |  |  | FECHA: | OCTUBRE 2006
INSTALACIONES ELECTRICAS
1.00.00 | TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE FUERZA
1.01.00 | SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIERRA
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR. | CAJA PASO | Nº Puntos
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 4mm2 |  | OCT: 100X40
REHABILIT. - 1º PISO TG
C-3 | 43.05 | 22 | 22 | 11 | 135.6075 | 11 | 0 | 11
C-2E | 43.1 | 21 | 22 | 12 | 135.765 | 12 | 0 | 12
C-7 | 34.1 | 15 | 15 | 6 | 107.415 | 6 | 2 | 6
AMPLIAC. - 1º PISO TG
C-3E | 30.05 | 20 | 20 | 10 | 94.6575 | 10 | 0 | 10
AMPLIAC. - 2º PISO TA-2
C-2 | 28 | 18 | 18 | 9 | 88.2 | 9 | 0 | 9
C-7 | 32.4 | 16 | 16 | 8 | 102.06 | 8 | 0 | 8
AMPLIAC.- 3º PISO TA-3
C-2 | 44.3 | 30 | 30 | 15 | 139.545 | 15 | 0 | 15
C-7 | 15.3 | 6 | 6 | 2 | 48.195 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 270.3 | 148 | 149 | 73 | 851.445 | 73 | 4 | 73
ANALxPTO | 1.2342 | 2.0274 | 2.0411 | 1 | 11.6636 | 1 | 0.054795 | 1
1.02.00 | SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE C/TENSION ESTABILIZADA Y C/TOMA TIERRA
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CAJA | THW | TOMACORR. | CAJA PASO | Puntos
| ØPVC 20 mm | CURVA | CONECTOR | B: 100x55x50mm | 2.5mm2 |  | OCT: 100X40
AMPLIAC.- 1º, 2º,3º PISO TT-E
C-1TE | 41.65 | 14 | 14 | 6 | 131.1975 | 6 | 3 | 6
TOTAL | 41.65 | 14 | 14 | 6 | 131.1975 | 6 | 3 | 6
ANALxPTO | 2.3139 | 2.3333 | 2.3333 | 1 | 21.8663 | 1 | 0.5 | 1
1.03.00 | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | TUBERIA CONDUIT |  |  | CAJA | TW | Puntos
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | Ø 1/2" | CURVA /12" | CONECTOR | CONDULET "L" | 2.5mm2
AMPLIACION - 1º PISO
C-4E | 13.7 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 43.155 | 2
TOTAL | 13.7 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 43.155 | 2
ANALxPTO | 2.2833 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 2 | 1 | 21.5775 | 1
01.04.00 | SALIDA A SENSOR DE NIVEL DE AGUA
|  | TUBERIA PVC |  |  | CAJA FoGo | TW | Nº Puntos
|  | ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | B:100x55x50 | 2.5 mm2
SENSOR CISTERNA |  | 14.95 | 3 | 2 | 2 | 31.395 | 2
TOTAL |  | 14.95 | 3 | 2 | 2 | 31.395 | 2
ANAL X PTO |  | 2.4917 | 1.5 | 1 | 1 | 15.6975 | 1
1.05.00 | SALIDA UPS PARA CÓMPUTO
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CAJA | TW | PUNTOS
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | C: 100x100x50 | 4mm2
AMPLIACION - 1º PISO
C-5E | 11.4 | 2 | 2 | 1 | 35.91 | 1
TOTAL | 11.4 | 2 | 2 | 1 | 35.91 | 1
ANALxPTO | 3.8 | 2 | 2 | 1 | 35.91 | 1
1.06.00 | SALIDA PARA ENERGIZADOR DE CERCO ELÉCTRICO
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CAJA |  | TW | PUNTOS
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | C: 100x100x50 | A: 100x40mm | 2.5mm2
AMPLIAC. -3º PISO TA-3
C-5 | 14.05 | 7 | 4 | 1 | 4 | 44.2575 | 1
TOTAL | 14.05 | 7 | 4 | 1 | 4 | 44.2575 | 1
ANALxPTO | 4.6833 | 7 | 4 | 1 | 4 | 44.2575 | 1
1.07.00 | SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON TOMA TIERRA
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | TW | CAJA | PUNTO
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | 4mm2 | B:100x55x50
AMPLIACION - 1º PISO
C-4 | 9 | 3 | 3 | 28.35 | 1 | 1
AMPLIACION - 2º PISO
C-3 | 6 | 3 | 4 | 18.9 | 1 | 1
AMPLIACION - 3º PISO
C-3 | 9 | 3 | 4 | 28.35 | 1 | 1
TOTAL | 24 | 9 | 11 | 75.6 | 3 | 3
ANALxPTO | 2.6667 | 3 | 3.6667 | 25.2 | 1 | 1
1.08.00 | SALIDA PARA ESTERILIZADOR CON TIERRA
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | TW | CAJA | TOMACORRIEN | PUNTO
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | 2.5mm2 | B:100x55x50 | TE
REHABILIT. - 1º PISO TG
C-6 | 11.3 | 4 | 3 | 35.595 | 1 | 1 | 1
AMPLIACION - 2º PISO
C-5 | 10.4 | 5 | 4 | 32.76 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 21.7 | 9 | 7 | 68.355 | 2 | 2 | 2
ANALxPTO | 3.6167 | 4.5 | 3.5 | 34.1775 | 1 | 1 | 1
1.09.00 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO LOCALIZADO
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | TW | INT. TERMOM. | TAB. 2 POLOS
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | 2.5mm2 | 2x20,10 KA | P/EMPOTRAR
REHABILITACION - 1º PISO
C-4 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
C-6 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
AMPLIACION - 2º PISO
C-3 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
C-4 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
C-5 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
C-6 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
AMPLIACION - 3º PISO
C-3 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
AZOTEA C-5 | 1.2 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
TOTAL | 9.6 | 16 | 16 | 20.16 | 8 | 8
ANALxPTO | 0.4 | 2 | 2 | 2.52 | 1 | 1
1.10.00 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CAJA | TW | TOMACORR. | REPISA METAL
| ØPVC 15mm | CURVA | CONECTOR | R: 100x55x50 | 2.5mm2 |  | 0,35X0,25 m
AMPLIACION - 1º PISO
C-5 | 38.7 | 18 | 17 | 7 | 121.905 | 7 | 7
TOTAL | 38.7 | 18 | 17 | 7 | 121.905 | 7 | 7
ANALxPTO | 1.8429 | 2.5714 | 2.4286 | 1 | 17.415 | 1 | 1

## 2.0 Salida Luz
PROYECTO: | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO - LIMA |  |  |  | FECHA: | Octubre 2006
INSTALACIONES ELECTRICAS
2.00.00 | CENTROS DE LUZ
2.01.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION EXISTENTE
CIRCUITO | TUBERIA |  |  | CANALETA 20X10 |  |  | CAJA |  | INTERRUPTOR |  |  |  | TW | PTOS
| Ø15mm | curva | conector | canal | curva+T | terminal | 100x55X50 | Oct: 100x55 | S | 2S | 3S | S3 | 4 mm2
Rehabilitación 1º Piso TG
C-1 | 30.4 | 26 | 47 | 3.75 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 |  | 0 | 71.715 | 10
C-2 | 46.95 | 21 | 35 | 16.5 | 5 | 13 | 8 | 13 | 1 |  |  | 4 | 133.245 | 7
C-5E
TOTAL | 77.35 | 47 | 82 | 20.25 | 7 | 14 | 16 | 23 | 8 | 1 |  | 4 | 204.96 | 17
ANAL. X PTO | 1.5167 | 2.7647 | 4.8235 | 0.59559 | 0.41176 | 0.82353 | 0.94118 | 1.3529 | 0.47059 | 0.058824 | 0 | 0.23529 | 12.0565 | 1
2.02.00 | SALIDA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACION PROYECTADO
| TUBERIA |  |  | CANALETA 20X10 |  |  | CAJA |  | INTERRUPTOR |  |  |  | TW | PTOS
| Ø15mm | curva | conector | canal | curva | terminal | 100x55X50 | Oct: 100x55 | S | 2S | 3S | S3 | 4 mm2
Amplia.1º Piso TG
C-1E | 48.05 | 42 | 42 |  |  |  | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 |  | 100.905 | 15
Amplia.2º Piso TA-2
C-1 | 62.35 | 48 | 52 |  |  |  | 8 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 130.935 | 16
Amplia. 3º Piso TA-3
C-1 | 54.95 | 48 | 52 |  |  |  | 9 | 16 |  | 7 |  | 2 | 146.9475 | 16
Ampliación Azotea TA-3
C-6 | 22.35 | 5 | 12 |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 | 54.39 | 2
TOTAL | 165.35 | 138 | 146 |  |  |  | 22 | 47 | 3 | 13 | 2 | 4 | 378.7875 | 49
ANAL. X PTO | 1.1248 | 2.8163 | 2.9796 |  |  |  | 0.44898 | 0.95918 | 0.061224 | 0.26531 | 0.040816 | 0.081633 | 7.7304 | 1

## 3.sali especiales
PROYECTO: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
| CLIENTE | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
| UBICACIÓN | CALLAO |  |  | FECHA | OCTUBRE 2006
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.00.00 | SALIDAS ESPECIALES
03.01.00 | SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA |  | PUNTOS
| Ø25mm | CURVA | CONECTOR | J:450x250x150mm | D:100x100x100mm
1 PISO | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1
TOTAL | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
ANALxPTO | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
03.02.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE COMPUTO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | THW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | F:250x250x200mm | 2.5mm2
1 PISO | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 6.3 | 1
TOTAL | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 6.3 | 1
ANALxPTO | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 6.3 | 1
03.03.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE RADIO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | THW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | E:200x200x200mm | 2.5 mm2
1 PISO | 9.55 | 2 | 2 | 1 | 30.0825 | 1
TOTAL | 9.55 | 2 | 2 | 1 | 30.0825 | 1
ANALxPTO | 3.1833 | 2 | 2 | 1 | 30.0825 | 1
03.04.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | THW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | F:250x250x200mm | 2.5 mm2
1 PISO | 8.85 | 2 | 2 | 1 | 27.8775 | 1
TOTAL | 8.85 | 2 | 2 | 1 | 27.8775 | 1
ANALxPTO | 2.95 | 2 | 2 | 1 | 27.8775 | 1
03.05.00 | SALIDA PARA CENTRAL DE MUSICA Y PERIFONEO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | THW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | D:150x150x100mm | 2.5 mm2
1 PISO | 9.95 | 2 | 2 | 1 | 31.3425 | 1
TOTAL | 9.95 | 2 | 2 | 1 | 31.3425 | 1
ANALxPTO | 3.3167 | 2 | 2 | 1 | 31.3425 | 1
03,06,00 | SALIDA SILLON DENTAL/COMPRESOR
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | TW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | C:100x100x50mm | 4 mm2
1 PISO | 15 | 6 | 7 | 1 | 47.25 | 1
TOTAL | 15 | 6 | 7 | 1 | 47.25 | 1
ANALxPTO | 5 | 6 | 7 | 1 | 47.25 | 1

## 4.0SaldsComunica
PROYECTO: | REHABILITACIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO - LIMA |  |  |  | FECHA: | OCTUBRE 2006
4.00.00 | SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES
4.01.00 | SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO
| TUBERIA PVC-P | [5 empty] | CAJA |  | DADOS | PLACA | PUNTOS
| TUBERIA PVC-P |  | CONECTOR |  | CURVA |  | B | D |  | TELEFON
| Ø15mm | Ø20mm | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 100x55x50 | 150x150x50mm | RJ45 | MAGIC TICINO
1 PISO | 20.55 | 9.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
2 PISO | 18.45 | 3.25 | 8 | 1 | 8 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
3 PISO | 8.7 | 0.4 | 6 | 1 | 6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
TOTAL | 47.7 | 13.15 | 18 | 5 | 18 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9
ANALxPTO | 1.7667 | 0.48704 | 2 | 0.55556 | 2 | 0.22222 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 1
4.02.00 | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA |  | PLACA TELEF | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | B:100x55x50 | RJ45 | MAGIC TICINO
1 PISO | 25.35 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6
3 PISO | 12.85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 38.2 | 14 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8
ANALxPTO | 1.5917 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
4.03.00 | SALIDA PARA RED DE COMPUTO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA |  | PLACA MAGIC | DADOS | PUNTOS
| Ø20mm | CURVA | CONECTOR | C:100x100x40 C/UN GANG | D: 150x150x50mm | BTICINO | RJ45
1 PISO | 14.85 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
2 PISO | 3.55 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 PISO | 17.9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 36.3 | 14 | 16 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6
ANALxPTO | 2.0167 | 2.3333 | 2.6667 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
4.04.00 | SALIDA PARA TV CABLE
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA |  | PUNTOS
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | GALVANIZ 7mm | C.100x100x40 C/UN GANG
| 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 |  | 1
TOTAL | 9.9 | 1 | 1 | 9.9 | 1 |  | 1
ANALxUND | 3.3 | 1 | 1 | 0.396 | 1 |  | 1
4.05.00 | SALIDA PARA PARLANTE
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA | PUNTOS
| 15mmØ | CURVA | CONECTOR | GALVANIZADO | O: 100x40mm
1º PISO | 13.7 | 5 | 4 | 13.7 | 1 | 1
2º PISO | 8.8 | 4 | 3 | 8.8 | 1 | 1
3º PISO | 9.9 | 4 | 3 | 9.9 | 1 | 1
TOTAL | 32.4 | 13 | 10 | 32.4 | 3 | 3
ANALxUND | 3.6 | 4.3333 | 3.3333 | 0.432 | 1 | 1
4.06.00 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO
| TUBERIA PVC-P |  |  | CANALETA PVC |  |  | CAJA Fº Gº | ALAMBRE | TAPA | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | 50x20 mm | CURVA | TERMINAL | A:100x40 | GALVANIZ 7mm | CIEGA
1º PISO | 31.1 | 8 | 9 | 39.75 | 15 | 7 | 14 | 70.85 | 14 | 14
2º PISO | 18.15 | 10 | 11 |  |  |  | 5 | 18.15 | 5 | 5
3º PISO | 22.4 | 10 | 11 |  |  |  | 5 | 22.4 | 5 | 5
TOTAL | 71.65 | 28 | 31 | 39.75 | 15 | 7 | 24 | 111.4 | 24 | 24
ANALxPTO | 0.99514 | 1.1667 | 1.2917 | 0.82812 | 0.625 | 0.29167 | 1 | 0.18567 | 1 | 1
4.07.00 | SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA | TAPA | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | GALVANIZ 7mm | A:100x50 | CIEGA
1º PISO | 14.8 | 6 | 8 | 14.8 | 3 | 3 | 3
AZOTEA | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1
TOTAL | 21.8 | 10 | 13 | 21.8 | 4 | 5 | 4
ANALxUND | 1.8167 | 2.5 | 3.25 | 0.218 | 1 | 1.25 | 1
4.08.00 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA | CAJA | TAPA | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | GALVANIZ 7mm | C:100x100x50 | B:100x55x50 | CIEGA
1º PISO | 5.65 | 2 | 2 | 5.65 | 1 | 1 | 1 | 1
2º PISO | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
3º PISO | 3.3 | 1 | 2 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 10.45 | 5 | 6 | 10.45 | 3 | 3 | 3 | 3
ANALxUND | 1.1611 | 1.6667 | 2 | 0.13933 | 1 | 1 | 1 | 1
4.09.00 | SALIDA PARA ALARMA (SIRENA)
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA | TAPA | PUNTO
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | GALVANIZ 7mm | A:100x50 | CIEGA
1º PISO | 5.5 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 5.5 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 1
ANALxUND | 1.8333 | 1 | 1 | 0.22 | 1 | 1 | 1
4.10.00 | SALIDA PARA ANTENA DE RADIO ALTA FRECUENCIA
| TUBERIA PVC-P |  |  | ALAMBRE | CAJA |  | TAPA | PUNTO
| Ø35mm | CURVA | CONECTOR | GALVANIZ 7mm | E:200x200x100mm | F:250x250x200mm | CIEGA
1º PISO | 8.8 | 2 | 3 | 8.8 | 1 | 1 | 2
2,3 PISO | 9.25 |  |  | 9.25 |  |  | 1
ULTIMO TECHO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1
TOTAL | 19.05 | 4 | 6 | 19.05 | 2 | 1 | 4 | 1
ANALxUND | 6.35 | 4 | 6 | 0.762 | 2 | 1 | 4 | 1
04.11.00 | SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL
| TUBERIA PVC-P |  |  | CAJA | INTERRUPTOR | TW | PUNTOS
| Ø15mm | CURVA | CONECTOR | A:100x40 | S | 4 mm2
1º PISO | 2.65 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11.025 | 1
TOTAL | 2.65 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11.025 | 1
ANALxUND | 0.88333 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11.025 | 1

## PART.5,6
PROYECTO: | REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO-LIMA |  |  | FECHA: | OCTUBRE 2006
5,00,00 | TUBERIA PVC-P
05,01,00 | TUBERIA PVC SAP 15 mmØ
| UBICACIÓN |  | TUBERIA | CURVA | CONECTOR
| Acometida a tablero T-B |  | 10 | 2 | 2
| Acometida a tablero TT-E |  | 9.6 | 2 | 2
| TOTAL |  | 19.6 | 4 | 4
|  | Incidencia | 1.05 | 0.20408 | 0.20408
5,01,00 | TUBERIA PVC SAP 25 mm Ø
| UBICACIÓN |  | TUBERIA | CURVA | CONECTOR
| Acometida a tablero TA-2 |  | 16 | 5 | 6
| Acometida a tablero TA-3 |  | 19.25 | 6 | 6
| Acometida generador a TG |  | 23.7 | 4 | 4
| TOTAL |  | 58.95 | 15 | 16
|  | Incidencia | 1.05 | 0.25445 | 0.27142
05,03,00 | TUBERIA PVC SAP 35 mm Ø
| UBICACIÓN |  | TUBERIA | CURVA | CONECTOR
| Acometida a tablero TG |  | 10 | 2 | 4
| TOTAL |  | 10 | 2 | 4
|  | Incidencia | 1.05 | 0.2 | 0.4
06,00,00 | CONDUCTORES Y CABLES
06,01,00 | CABLE UTP MULTIFILAR
| UBICACIÓN |  | UTP, CAT 6 | JACK
| 1ER PISO |  | 31.1 | 6
| 2DO PIOS |  | 5.9 | 2
| 3ER PISO |  | 21.2 | 4
| TOTAL |  | 58.2 | 12
|  | Incidencia | 1.05 | 0.20619
06,02,00 | CONDUCTORES TW 6 mm2
| UBICACIÓN |  | 6 mm2, TW
| Acometida a tablero TA-2 |  | 50.4
| Acometida a tablero TA-3 |  | 61.425
| Linea a Tierra del generador |  | 24.885
| TOTAL |  | 136.71
06,03,00 | CONDUCTORES L.T.:TW 10 mm2
| UBICACIÓN |  | 10 mm2, TW
| L.T. Medidor a TG |  | 10.08
| L.T TG a TA-2 |  | 61.425
| L.T. TG a TA-3 |  | 24.885
| TOTAL |  | 96.39
06,04,00 | CONDUCTORES THW: 2-1x 6 mm2
| UBICACIÓN |  | 2-1x 6 mm2
| Acometida de Generador a TG |  | 24.885
| TOTAL |  | 24.885
06,05,00 | CONDUCTORES THW: 3-1x1 6 mm2
| UBICACIÓN |  | 3-1x 6 mm2
| Acometida a TG |  | 10.56
| TOTAL |  | 10.56
06,06,00 | Conductor TW: 2-1x4 mm2+1x4mm2/T
| UBICACIÓN |  | 2-1x4 +1x4 mm2, TW
| Acometida a tablero TT-E |  | 10.56
| TOTAL |  | 10.56
06,07,00 | CONDUCTOR TW: 2-1x2,5 mm2+1x2,5mm2/T
| UBICACIÓN |  | 2-1x2.5 +1x2.5 mm2, TW
| Acometida a tablero T-B |  | 14.3
| TOTAL |  | 14.3

## PART 7
PROYECTO: | REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO-LIMA |  | FECHA: | OCTUBRE 2006
07,00,00 | CAJAS DE PASO
07,01,00 | CAJA PASO OCTOGONAL: 100x40 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | OCT. 100X40 mm
| Ginecologia | IE-01 | 2
| S.H. VARONES | IE-01 | 1
| S.H. DISCAPACITADOS | IE-01 | 1
| CUARTO LIMPÌEZA | IE-01 | 1
| CORREDOR | IE-01 | 3
| ALMACEN | IE-01 | 1
| RECOLECCION DE ESPUTO | IE-01 | 1
| CONTROL MEDICACION | IE-01 | 1
| MEDICINA | IE-01 | 1
| TOPICO | IE-01 | 2
| ESPERA | IE-01 | 1
| CUARTO BOMBAS | IE-03 | 1
| ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS | IE-01 | 2
| SIS | IE-01 | 2
| ESPERA | IE-01 | 1
| ESCALERA |  | 1
| HALL |  | 1
| ALMACEN | IE-02 | 2
| ESCALERA | IE-02 | 1
| AZOTEA | IE-02 | 2
| ESCALERA | IE-02 | 1
| TQUE. ELEVADO | IE-04 | 2
| GENERADOR ELECTRICO | IE-02 | 2
| TOTAL |  | 33
07,02,00 | CAJA CUADRADA: 100x100x50 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | C: 100x100x50 mm
| Espera | IE-05 | 1
| TOTAL |  | 1
07,03,00 | CAJA CUADRADA: 150x150x100 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | D: 150x150x100 mm
| Azotea (caja paso al generador) | IE-02 | 1
| Odontologia | IE-05 | 1
| TOTAL |  | 2
07,04,00 | CAJA CUADRADA: 200x200x100 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | E: 200x200x100 mm
| Farmacia(caja paso a TA-2, Ta-3) | IE-05 | 1
| Pediatría (caja paso a TA-2) | IE-05 | 1
| Dpsto. Saneamiento Amb. | IE-04 | 1
| TOTAL |  | 3
07,05,00 | CAJA CUADRADA: 300x300x200 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | G: 300x300x200 mm
| Espera(c.p. acometida a TG) | IE-05 | 1
| TOTAL |  | 1
07,06,00 | CAJA CUADRADA: 250x250x200 mm
| UBICACIÓN | PLANO IE-0 | F: 250x250x200 mm
| Espera(c.p. acometida a TG) | IE-03 | 1
| TOTAL |  | 1

## PART 8,9
PROYECTO: | REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO-LIMA | FECHA: | OCTUBRE 2006
08,00,00 | TABLEROS |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
08,01,00 | TAB GENERAL TG,48P,3Ø, SEGÚN DISEÑO |  |  |  | U | 1
| I.T. p/transferencia manual, caja moldeada 2x30A., 200VAC |  |  | 2
| In. Termomagnético general 3x100A, 220 VAC, |  |  | 1
| In. Termomagnético general 2x 20A, 220 VAC, |  |  | 10
| In. Termomagnético 2x15A , 220 VAC |  |  | 3
| In. Termomagnético 3x30A , 220 VAC |  |  | 2
| In. Diferencial, 30 mA sensibilidad, 2x25A. |  |  | 4
| Tablero para empotrar, 48P, 3Ø, 220VAC, con barraCu p/puesta a tierra |  |  | 1
08,02,00 | TAB. TT-E, 36P, 1Ø, SEGÚN DISEÑO |  |  |  | U | 1
| Int. Termom. p/Transf. Manual 2x 20A, 220 VAC, 10 KA |  |  | 2
| Contactor monofásico 2x20A, 220 VAC, |  |  | 2
| Leds 220 VAC |  |  | 2
| Int. Termom. General 2x 20A, 220 VAC, 10 KA |  |  | 1
| Int. Termom. 2x15A, 200 VAC, 10 KA |  |  | 6
| Tablero para empotrar, 36P, 1Ø, 220 VAC, c/barra Cu para p.tierra |  |  | 1
08,03,00 | TAB. TA-2, 28P,3Ø, SEGÚN DISEÑO |  |  |  | U | 1
08,04,00 | TAB. TA-3, 28P,3Ø,SEGÚN DISEÑO |  |  |  | U | 1
| I.T. General 3x30A, 220VAC |  |  | 1
| I.T. 2x20A, 220VAC, 10 KA |  |  | 6
| I.T. 2x15A, 220 VAC, 10 KA |  |  | 1
| I. Diferencia 2x25A, 30 mA |  |  | 2
| Tablero p/empotrar, 28P,3Ø, 220 VAC, c/barra P.T. |  |  | 1
08,05,00 | TAB. ALTERNADOR TB, P/2 ELECT. 1/2 HP |  |  |  | U | 1
08,06,00 | TAB. TCM CONTROL Y MANDO GENERADOR |  |  |  | U | 1
| I. T. General 2x30A, 220 VAC, 10 KA |  |  | 1
| Tab. Para empotrar, 4P, 1Ø, cbarra Cu p/P.T. |  |  | 1
09,00,00 | REDES EXTERIORES Y MEDIDORES
09,01,00 | DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES |  |  |  | ml | 25

## 10 p- tierra
PROYECTO: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO
CLIENTE | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN | CALLAO |  |  | FECHA | OCTUBRE 2006
10.00.00 | SISTEMA PUESTA TIERRA
10.01.00 | POZO DE CONEXION A TIERRA |  |  | R < 15 | OHMIOS |  |  |  | UND | 1
| TUBERIA PVC-P |  |  | Cu DESNUDO | DOSIS | SAL INDUS. | TIERRA | VARILLA Cu | CONECTOR | CAJA
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 10 mm2 | ELECTR. KG | KG | m3 | 3/4"Øx2.4 | BRONCE | PREFAB.
POZO 1 | 2.7 | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 100 | 2.8 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 2.7 | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 100 | 2.8 | 1 | 1 | 1
ANALxPTO | 0.9 | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 100 | 2.8 | 1 | 1 | 1
10.02.00 | POZO DE PUESTA A TIERRA |  |  | R < 5 | OHMIOS |  |  |  | UND | 1
| TUBERIA PVC-P |  |  | Cu DESNUDO | DOSIS | SAL INDUS. | TIERRA | VARILLA Cu | CONECTOR | CAJA
| 20mmØ | CURVA | CONECTOR | 10 mm2 | ELECTR. KG | KG | m3 | 3/4"Øx2.4 | BRONCE | PREFAB.
POZO 1 | 3.7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 150 | 2.8 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 3.7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 150 | 2.8 | 1 | 1 | 1
ANALxPTO | 1.2333 | 1 | 1 | 12 | 5 | 150 | 2.8 | 1 | 1 | 1

## 11,12 ART,VARIOS
PROYECTO: | REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PTO NUEVO
CLIENTE: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN: | CALLAO-LIMA |  |  | FECHA: | OCTUBRE 2006
11,00,00 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
TAB | Nº CIRC. | B-1 | B-2 | G1 | CIR 32 | F1 | ART EMERGENCIA
|  | BE-1X36,AF | BE-2X36,AF | PORTAGLOBO | AF | 1X36W,AF
TG | C-1 |  | 2 | 3 |  | 5
| C-2 | 6 |  |  |  | 1
| C-1E |  | 12 | 2 |  | 1
| C-5E |  | 9 | 3
| C-5 (emerg) | [5 empty] | 2
TA-2 | C-1 | 4 | 9 | 3
| Emerg | [5 empty] | 2
TA-3 | C-1 | 4 | 7 | 3 | 2
| C-6 | 1 | 1
| Emerg | [5 empty] | 3
TOTAL |  | 15 | 40 | 14 | 2 | 7 | 7
12,00,00 | VARIOS
12,01,00 | GENERADOR ELECTRICO 5 KW, 220/60/1, INC. TQUE. DIARIO |  |  |  |  | U | 1
| INGRESO | 1
12,02,00 | EQUIPO PERIFONEO |  |  |  |  | U | 1
| ADMISION | 1
12,03,00 | PARLANTES DE FORMA ANGULAR 8" |  |  |  |  | U | 3
| 1 PISO - ESPERA | 1
| 2 PISO - ESPERA | 1
| 3 PISO - HALL | 1
12,04,00 | UPS, 1.5 KVA, 220 VAC/60 HZ |  |  |  |  | U | 1
| CAJA | 1
12,05,00 | EXTRACTOR AXIAL 225 m3 |  |  |  |  | U | 1
| AREA RECOLECCION DE ESPUTO |  | 1
12,06,00 | DETECTOR HUMOS |  |  |  |  | U | 24
| 1 PISO | 14
| 2 PISO | 5
| 3 PISO | 5
12,07,00 | SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |  |  | U | 4
| 1 PISO | 3
| AZOTEA | 1
12,08,00 | ESTACION ALARMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | U | 3
| 1 PISO - Informes | 1
| 2 PISO - Hall | 1
| 3 PISO - Hall | 1
12,09,00 | SIRENA LARGO ALCANCE P/ALARMA CONTRA ROBO |  |  |  |  | U | 1
| INGRESO | 1
12,10,00 | CERCIO ELECTRICO |  |  |  |  | ML | 10.8
| AZOTEA | 10.8
12,11,00 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | GLB | 4
| TG | 1
| TA-2 | 1
| TA-3 | 1
| TTE | 1

## ORIG artefactos
HOJA DE METRADOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
PROYECTO: REHABILIT., AMPLIAC. Y EQUIP. DEL C.S. PUERTO NUEVO |  |  |  | HECHO POR : Ing. J. PORTUGUEZ L.
PARTIDA : |  |  |  | FECHA : OCTUBRE 2006
COD. | DESCRIPCION | N° de | DIMENSIONES |  |  | Parcial | Total | Und
N° |  | veces | Largo | Ancho | Altura
11.00.00 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
11.01.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B1
(similar BE-140 con 1 lampara)
NIVEL : 1er. PABELLON EXISTENTE
| CONTROL MEDICACION | 2 |  |  |  | 2
| ALMACENES DE VIVERES | 1 |  |  |  | 1
| ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| CORREDOR | 2 |  |  |  | 2
NIVEL : 2do. PABELLON NUEVO
| ESPERA | 3 |  |  |  | 3
| HALL | 1 |  |  |  | 1
NIVEL : 3er. PABELLON NUEVO
| DEPOSITO SANEAMIENTO AMBIENTAL | 2 |  |  |  | 2
| HALL | 2 |  |  |  | 2 | 14 | und
11.02.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B2
(similar BE-240 con 2 lampara)
NIVEL : 1er. PABELLON EXISTENTE
| GINECOLOGIA | 2 |  |  |  | 2
| MEDICINA | 3 |  |  |  | 3
| TOPICO | 6 |  |  |  | 6
NIVEL : 1er. PABELLON NUEVO
| FARMACIA | 3 |  |  |  | 3
| ADMISION | 1 |  |  |  | 1
| ARCHIVO | 1 |  |  |  | 1
| CAJA | 2 |  |  |  | 2
NIVEL : 1er. PABELLON NUEVO
| ESPERA | 5 |  |  |  | 5
NIVEL : 2do. PABELLON NUEVO
| ODONTOLOGIA | 3 |  |  |  | 3
| PEDIATRIA | 2 |  |  |  | 2
| PSICOLOGIA | 2 |  |  |  | 2
| SIS | 2 |  |  |  | 2
NIVEL : 3er. PABELLON NUEVO
| CONTABILIDAD-PERSONAL | 3 |  |  |  | 3
| ALMACEN | 2 |  |  |  | 2
| TALLER | 2 |  |  |  | 2
NIVEL : AZOTEA PABELLON NUEVO
| GRUPO ELECTROGENO | 1 |  |  |  | 1 | 40 | und
11.03.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO F1
NIVEL : 1er. PABELLON EXISTENTE
| S.H. VARONES | 1 |  |  |  | 1
| S.H. DISCAPACITADOS | 1 |  |  |  | 1
| CTO. LIMPIEZA | 1 |  |  |  | 1
| TOMA DE MUESTRAS | 2 |  |  |  | 2
| AREADE RECOLECCION DE ESPUTO | 1 |  |  |  | 1
NIVEL : 1er. PABELLON NUEVO
| CUARTO DE BOMBAS | 1 |  |  |  | 1 | 7 | und
11.04.00 | ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO CIRCULAR
| (similar al CIR-132 con 1 lampara) | PLANO : IE-03 |  | NIVEL : 3er. PABELLON NUEVO
| S.H. PERSONAL HOMBRES | 1 |  |  |  | 1
| S.H. PERSONAL MUJERES | 1 |  |  |  | 1 | 2 | und
11.05.00 | ARTEFACTO TIPO G1
| (similar GV 6X3 portaglobo de vidrio) | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 1er. PABELLON EXISTENTE
| GINECOLOGIA | 2 |  |  |  | 2
| S.H. MUJERES | 1
| MEDICINA | 1 |  |  |  | 1
| S.H. TOPICO | 1 |  |  |  | 1
| TOPICO | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 1er. PABELLON NUEVO
| INGRESO | 1 |  |  |  | 1
| INFORMES | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 2do. PABELLON NUEVO
| ODONTOLOGIA | 1 |  |  |  | 1
| PEDIATRIA | 1 |  |  |  | 1
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-03 |  | NIVEL : 3er. PABELLON NUEVO
| S.H. PERSONAL HOMBRES | 1 |  |  |  | 1
| S.H. PERSONAL MUJERES | 1 |  |  |  | 1
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-03 |  | NIVEL : AZOTEA PABELLON NUEVO
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1 | 14 | und
11.06.00 | ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA
|  | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 1er. PABELLON EXISTENTE
| CORREDOR | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 1er. PABELLON NUEVO
| ESPERA | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-02 |  | NIVEL : 2do. PABELLON NUEVO
| HALL | 1
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-03 |  | NIVEL : 3er. PABELLON NUEVO
| HALL | 1
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1
|  | PLANO : IE-03 |  | NIVEL : AZOTEA PABELLON NUEVO
| ESCALERA | 1 |  |  |  | 1 | 5 | und
12.00.00 | EQUIPOS VARIOS
12.01.00 | GENERADOR ELECTRICO 6 KW 220/60/1, INC. TAQE DIARIO
| GRUPO ELECTROGENO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
12.02.00 | EQUIPO DE PERIFONEO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
12.03.00 | PARLANTES FORMA ANGULAR DE 8"
| 1 PISO - ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| 2 PISO - ESPERA | 1 |  |  |  | 1
| 3 PISO - HALL | 1 |  |  |  | 1 | 3 | und
12.04.00 | UPS 1.5 KVA 220VAC/60Hz | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
12.05.00 | EXTRACTOR AXIAL 225 M3
| AREA DE RECOLECION DE ESPUTO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
12.06.00 | DETECTOR DE HUMO
| 1 PISO | 14 |  |  |  | 14
| 2 PISO | 5 |  |  |  | 5
| 3 PISO | 5 |  |  |  | 5 | 24 | und
12.07.00 | SENSOR DE TEMPERATURA
| 1 PISO | 3 |  |  |  | 3
| AZOTEA | 1 |  |  |  | 1 | 4 | und
12.08.00 | ESTACION DE ALARMA CONTRAINCENDIO
| 1 PISO - Informes | 1 |  |  |  | 1
| 2 PISO - Hall | 1 |  |  |  | 1
| 3 PISO - Hall | 1 |  |  |  | 1 | 3 | und
12.09.00 | ALARMA CONTRA ROBO - SIRENA DE LARGO ALCANCE
| INGRESO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | und
12.10.00 | CERCO ELECTRICO | 1 | 10.8 |  |  | 10.8 | 10.8 | m
12.11.00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Glb