#### INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA     DESCRIPTIVA

1.-	GENERALIDADES

El presente Proyecto de ampliación y remodelación trata sobre las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles interiores en baja tensión  correspondiente Centro de Salud ubicado  en la esquina de Pasaje Cabo Blanco con pasaje San Pedro Mz N5 Lote 2 AAHH Puerto Nuevo- Sector 6 - Provincia Constitucional del Callao.

El Proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta los Planos de Arquitectura, Estructuras  e Instalaciones Sanitarias, así  como las disposiciones del Código Nacional de Electricidad, Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de distribución de Edelnor  ..

2.-      UBICACIÓN

A.A.H.H  Pueblo Nuevo, Provincia  Constitucional del Callao

3.-	ALCANCES

Comprende el diseño de Instalaciones Eléctricas interiores en Baja Tensión 220V/60/3 Ø de lo  siguiente :

- Coordinaciones con Edelnor para la ampliación de carga requerida, en el suministro existente 1649025 con reubicación de caja portamedidor LT en zona de libre acceso

- Alimentador principal desde el Medidor (caja LT suministro 1649025) hasta el nuevo tablero   General en primer piso

- Sub Alimentadores desde TG hasta sub-tableros TA-2, TA-3 ,TB, TTE con conductores THW en tuberías PVC-P

- Sub-Tableros en segundo y tercer piso

- Alimentador  de fuerza para tablero de  Bombas desde panel de emergencia

- Pozos de tierra para fuerza y cómputo a fin de lograr una resistencia mínima de 15 y 05 ohmios, respectivamente.

- Circuitos derivados para alumbrado, tomacorrientes,  cargas especiales y otros usos desde los Tableros ,en forma radial a cada uno de los puntos indicados

- Circuitos de alumbrado, tomacorrientes y corrientes débiles en el área existente del 1ºP, con circuitos derivados por el piso, pared y canaletas plásticas en techos

- Facilidades con ductos para los sistemas de corrientes débiles tales como teléfonos directos ,intercomunicadores desde la central telefónica, TV cable, alarma contra incendio, perifoneo

- Cerco eléctrico de seguridad del tipo disuasivo en la pared que divide la propiedad vecina en 3ºP

- Grupo electrógeno de emergencia gasolinero de 5KVAcon tablero de transferencia manual en 3ºP

4.-	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La alimentación eléctrica al local se realiza actualmente desde un suministro signado con el N° 1649025 con un derecho  de 9.90KW ,es necesario una ampliación hasta llegar a los 19.90 KW 220/60/3 Ø Esta ampliación, está acorde al presupuesto elaborado por Edelnor según referencia SNGE/SCEI/477283/2006 de 28de Abril del 2006

5.-	CARGA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA

Detalles del cuadro de cargas se indica en  plano del proyecto

CI =    27,992 W

MD=  19,525 W

MD diversificada  y/o efectiva con fd=1.2:  16,300 W,

Se regularizará con Edelnor los 19.90 KW presupuestados, para prever posibles ampliaciones futuras

Ampliación de carga en el Suministro 1649025:  (19.9 – 9.90)KW= 10.00KW  220/60/3 Ø

6.-	DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

El sistema diseñado es del tipo empotrado, los cables alimentadores, sub-alimentadores y circuitos derivados se han diseñado con un factor de seguridad del 25% para la demanda máxima considerada.

Los circuitos de tomacorrientes consideran una carga instalada máxima de 180 VA c/u .

Para el caso del área existente del 1º piso, las instalaciones irán por el piso y por canaletas plásticas en techo

La red de fuerza considera alimentación en circuitos independientes para cada equipo, lo cual facilitará mantenimientos y reparaciones en forma independiente sin alterar el funcionamiento de otros equipos.

CIRCUITOS DE ILUMINACION.

EL número de salidas máximo considerado es 16 repartidas en  circuitos, a fin de dar mayor seguridad y flexibilidad a la instalación.

Se ha considerado salidas para artefactos adosados en general con interruptor propio en cada ambiente.

El nivel de iluminación establecido es de 250 luxes, de acuerdo a lo recomendado por las normas. (de 200 a 300 luxes)

CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES.

Se ha considerado   salidas de tomacorrientes  bipolares doble con L.T ubicados en todos los ambientes convenientemente;  los tomacorrientes con tensión estabilizada serán similares a Levinton con placas de color rojo.

# CIRCUITOS DE FUERZA

Se ha considerado  salidas de fuerza  para  electro bombas , según se indica en el plano.

El Proyecto de Instalaciones Sanitarias considera la potencia de  Bombas es  0.5 HP.. Su funcionamiento es alternado. Mediante un  tablero alternador para las Bombas .

7.-	TABLERO ALTERNADOR DE BOMBAS

El Proyecto considera un nuevo tablero alternador para las Bombas de agua, lo cual permitirá la mejor conservación y operatividad de los equipos. El Tablero alternador será para 15 A  220 V 1 Æ

La operación será automática con interruptores de nivel de cisterna e interruptores de nivel en tanque elevado para la bomba de agua.

Llevarán contactores relé térmico, luz piloto, conmutador ,borneras y unidades e control.

8.-	SISTEMA DE TIERRA

Se deberá implementar 1 pozo a tierra para el Sistema de Energía del T.G. ( R < 20 OHMS) y otro para el sistema de teleproceso (R<5 OHMIOS).

9.-	PLANOS

Además de esta Memoria Descriptiva, el Proyecto se integra con los planos y las especificaciones técnicas, los cuales tratan de presentar y describir un conjunto de partes esenciales para la operación completa y satisfactoria del sistema eléctrico propuesto debiendo, el Contratista, por lo tanto, suministrar y colocar todos aquellos elementos necesarios para tal fin, estén o no específicamente indicados en los planos o mencionados en las especificaciones.

En los planos se indica el funcionamiento general de todo el sistema eléctrico, disposición de los alimentadores, ubicación de circuitos, salidas, interruptores, etc., así como el detalle de los tableros eléctricos proyectado.

Las ubicaciones de  salidas, cajas  artefactos y otros detalles mostrados en planos, son aproximados. La posición definitiva se fijará después de verificar las condiciones que se presenten en la obra.

Relación de planos

IE - 01 de 6	Primer y Segundo Piso Alumbrado

IE - 02 de 6	Tercer Piso, Azotea, Techo – Alumbrado

IE - 03 de 6	Primer y Segundo Piso – Tomacorrientes

IE – 04 de 6       Tercer Piso, Azotea – Tomacorrientes

IE - 05 de 6	Primer y Segundo Piso Comunicaciones

IE - 06 de 6	Tercer Piso, Azotea – Comunicaciones

10.-	CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador deberá observar durante la ejecución del trabajo las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Construcciones en su edición vigente.

11.-	TRABAJOS

El Contratista para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de instalaciones, deberá verificar cuidadosamente este proyecto con los proyectos correspondientes a los de :

Arquitectura, Estructuras, Instalaciones sanitarias, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de esta ampliación y remodelación. Si hubiese interferencia deberá comunicarla por escrito al Gobierno Regional Del Callao.

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tener e tiempo completo un Ingeniero Mecánico Electricista residente dirigiendo la obra en las siguientes funciones:

- Estudio del Proyecto de instalaciones eléctricas  antes de iniciar la obra, así como lo existente.

- Dirección personal de los trabajos eléctricos y mecánicos coordinados con todos los aspectos del Proyecto

- Elaboración de detalles constructivos, trazo de tuberías, ubicación de cajas, buzones para su aprobación por el Inspector de la obra.

- Ejecución de todas las pruebas de  los sistemas electromecánicos

- Actualización constante de planos con todas las indicaciones necesarias de variaciones, ubicaciones,  aclaraciones para permitir contar al final de la ejecución con planos de replanteo para el correspondiente mantenimiento.

- Instrucción adecuada al personal especializado que se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones.

12.- 	DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos, los metrados y presupuestos constituyen parte integral  del Contrato; cada plano servirá como plano de trabajo. Ellos indican el desarrollo general del sistema eléctrico completo: la disposición de alimentadores, circuitos, salidas interruptores, controles, tableros, tablero general, luminarias y otros trabajos.

Debe verificarse en obra las dimensiones fijadas en los planos. Cualquier discrepancia mostrada en planos diferentes, o entre planos y especificaciones, o entre planos y condiciones existentes en la obra será puesta en conocimiento del Inspector, para que éste decida al respecto, debiendo éste comunicar por escrito al Contratista la decisión tomada.

13.-	PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Antes de la puesta en servicio deberán efectuarse las siguientes pruebas:

13.1	  Pruebas de las medidas de protección contra contactos indirectos.

a.	En las instalaciones con conductor de protección se verificará que dicho conductor y el de   puesta a tierra tengan por lo menos la sección exigida, sean correctamente instalados y conectados en forma segura y que no estén conectados a las partes activas.

b.	Que el conductor de protección este correctamente conectado al tomacorriente de puesta a  tierra.

c.	Que el conductor de protección no tenga ningún elemento que interrumpa su continuidad.

d. Que los dispositivos de protección hayan sido correctamente instalados y funcionen como se tiene previsto.

13.2	 Medidas de la resistencia de aislamiento.

Las pruebas se efectuarán antes del montaje de los artefactos de alumbrado, o cualquier otro equipo,  con los conductores puestos fuera de servicio por la desconexión, en el origen, de todos los conductores activos.

La tensión de prueba deberá ser de por lo menos 500V.

Se efectuarán pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores activos y tierra (masa), y entre todos los conductores activos.

La resistencia de aislamiento entre dos dispositivos de protección contra sobrecorriente, o desde el último dispositivo de protección, desconectados todos los aparatos que consuman corriente, deberá ser por lo menos de 1,000 Ω/V, es decir que para la tensión de 220 V. la corriente de fuga no deberá ser mayor a 1 mA. Este límite de la corriente de fuga se podrá incrementar en 1 mA por cada 100 m. o fracción adicional de longitud de los tramos analizados.

14.- 	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista tendrá la obligación de efectuar la Obra según lo indicado en el Proyectos de Instalaciones Eléctricas, en forma integral, y según los términos establecidos en el Contrato respectivo así como en las Leyes y disposiciones vigentes, no pudiendo aducir desconocimiento de hechos reales.

Los requerimientos  energía eléctrica deberán ser a cargo del Contratista.

La dirección de la ejecución de los trabajos de las instalaciones electromecánicas estará a cargo de Ingeniero Colegiado Electricista o Mecánico Electricista en pleno goce de sus derechos  de acuerdo a ley 14086.

15	SUMINISTRO DE EMERGENCIA

Para los casos de falta de suministro de energía normal se empleará un generador eléctrico portátil gasolinero de 5KVA  220/60/1, que abastecerá las cargas criticas en el 1º piso del Centro de salud

Este grupo se  ubicará en el 3º piso.

16.-     SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS

GENERALIDADES.-

Se ha previsto un sistema de ACI, que consistirá en un panel central  anunciador en Admisión e Informes del 1º pìso, el mismo que anuncia la operación del sistema, por acción de las estaciones manuales, detectores de humos y detectores térmicos, ubicados en 1º,2º 3ºP y azotea

El funcionamiento integral del sistema sería como sigue :

PRE SEÑAL DE ALARMA :

Al ser accionado algún contacto, ya sea manual o automático (detectores de humo o temperatura), se accionará en el central , una pre-señal de alarma, por medio de :

-  Señal sonora por campana, que determina la atención de la persona encargada.

- Señal luminosa, por encendido de lámparas en la Central, que indique el lugar donde se ha   producido el incendio.

Los encargados tomarán las acciones del caso.

DETECTOR DE HUMOS :

El detector de humos, reaccionará por las partículas invisibles que contiene el humo y que se movilizan con gran rapidez en el ambiente donde un incendio está en su inicio, antes de haber llegado al estado de llamas.

DETECTORES DE TEMPERATURA :

El detector de temperatura, reaccionará al alcanzar una temperatura fija (57C) y por velocidad de la elevación de temperatura.