ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIONES  ELECTRICAS

GENERALIDADES

Estas especificaciones corresponden al  Proyecto de Instalaciones Eléctricas que con los Planos, Memoria Descriptiva y Metrado, tratan de fijar las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse la obra; así como la calidad y características de los materiales y equipos que deben utilizarse para obtener la operación completa y satisfactoria del sistema.

Este capítulo está coordinado y se complementa con las condiciones generales de construcción.

Aquellos ítems de las condiciones generales que se repiten en este capitulo; tiene como finalidad atraer sobre ellas atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial.

Donde cualquier especificación, proceso de construcción, metrado o material se ha dado nombre de fabricante o número de catálogo, se entiende que es simple referencia.

Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que sí aparecen en los planos o metrados y viceversa y que se necesiten para completar las instalaciones eléctricas, serán suministrados y probados por los constructores, sin costo alguno para el propietario.

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones o metrados, pero necesarios para la instalación, deben ser incluidos en el trabajo del contratista, de igual manera que se hubiese mostrado los documentos mencionados.

En la oferta, el Contratista notificará por escrito de cualquier material o equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo a  las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido.

Si no se hace esta notificación, las eventuales infracciones en que se incurra, será asumida directamente por el Contratista, sin costo alguno para el Gobierno Regional  del Callao.

APROBACIONES

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter  a consideración del Gobierno Regional  del Callao, o a los asesores o supervisor que designe, una muestra de cada material a emplear a fin de obtener la conformidad y aprobación.

En la propuesta se debe indicar las características de los materiales a emplearse tales como el nombre del fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc.

El propietario se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier material, sea directamente o a través de los asesores, o supervisor

Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por el propietario, este puede hacer retirar dichos materiales sin costo alguno; cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del contratista.  Igual se procederá si a opinión del ingeniero proyectista, los trabajos y materiales no cumplan con lo indicado en el proyecto.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de primera calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional o internacional.

Donde no se especifique claramente la calidad de los materiales a usar, éstos serán de la mejor clase o marca que se emplea en construcciones similares y que cuenten con certificado de control de calidad por la Entidad correspondiente.  No podrán emplearse materiales que no lleguen en buenas condiciones a la obra o que en el momento de utilizarse no estuvieran en buenas condiciones.

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones.  Si por no estar almacenados como es debido,  ocasionan daños a personas o equipos, estos deben ser reparados por cuenta del contratista, sin costo alguno para el Gobierno Regional  del Callao.

El Gobierno Regional del Callao  cuando lo estime conveniente solicitará muestras de los materiales a usarse.

Todos los fabricantes determinan sus materiales bajo cierto número de catálogos con los que se designan sus características; así como también tienen especificaciones para su armado y puestas en funcionamiento.

Todas estas pasarán a formar parte de estas especificaciones si  concuerdan con las normas ya enunciadas y satisfacen plenamente con lo que se especifica.

Si los materiales se instalaran antes de ser probados y autorizados para su uso, el Gobierno Regional del Callao se reserva el derecho de ordenar su retiro, los costos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista indicará una relación pormenorizada de todos los materiales que va a usar en la instalación con los correspondientes nombres de los fabricantes, tipo, tamaño, modelo, etc.; de ser aprobados se podrán usar ciñéndose a las especificaciones propias de cada fabricante coherentes con las normas ya mencionadas

### CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

El contratista se someterá en todos los trabajos a ejecutarse a lo determinado por el Código Nacional de Electricidad (Perú), National Electric Code (USA) y a las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los materiales, forma de instalación, se hallen ó no específicamente mencionados en los planos ó en estas especificaciones deben satisfacer los requisitos de los códigos o reglamentos ya mencionados, así como a las ordenanzas municipales y a lo determinado por los concesionarios de los servicios de luz y fuerza y/o instalación del servicio telefónico.

- Si el Contratista al llevar a cabo el estudio tanto de los planos como de las especificaciones encontrase que los trabajos materiales y/o equipos indicados no son los adecuados ó son inaceptables de acuerdo con los códigos, normas, ordenanzas ó lo determinado por los concesionarios, deberá dar aviso por escrito oportunamente al Propietario, para que tome las medidas que el caso requiera para la buena ejecución de los trabajos encargados.

TRABAJOS

- Cualquier cambio, innovación  o variación de lo especificado  en planos deberá  ser aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor.

- En obra se ubicará exactamente “las salidas”,  que en plano sean aproximadas.

- En planos  se explican el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que deberán seguirse  exactamente  y ordenadamente.

- Los interruptores  nunca se ubican detrás de las puertas  sino cuidando  la fácil operatividad al abrirse estas. Ningún interruptor deberá  estar dividido por la mayólica, debiendo quedar encima o dentro de ellas.

- Antes de proceder  al llenado de los techos, el Contratista  deberá revisar y verificar  la existencia,  de los electroductos y ductos de comunicación  y su ubicación óptima así como  también  deberá  comprobarse  la normal  fluidez  de las tuberías.

- Al concluir el trabajo, se deberá  proceder  a la limpieza  de los desperdicios   que exista  ocasionados  por los materiales y equipos empleados.

Replanteo de Planos.

Al finalizar  la obra el constructor deberá entregar los planos de Replanteo dibujados en Autocad (planos más disquetes)

MANO DE OBRA

La mano de obra será calificada y  se sujetará siempre a los principios de las técnicas de construcción empleándose para ello los operarios adecuados.

El contratista deberá mantener la debida disciplina entre su personal de manera que en todo momento se aprecie el orden que denote una correcta ejecución.

SUPERVISIÓN

El Gobierno Regional del Callao   podrá encargar la supervisión de la obra a los profesionales que juzgue conveniente, Ingenieros Colegiados Electricistas o Mecánicos – Electricistas, los mismos que deberán responsabilizarse por la vigilancia permanente del proceso constructivo de manera que la obra se ejecute en la forma planeada.

El supervisor podrá precisar los métodos para la correcta ejecución de cualquier partida.  Igualmente, con causa justificada y la debida autorización podrá variar o modificar estas especificaciones efectuando con el contratista los reajustes en metrados y costos que ello pudiera ocasionar.

CONTRATISTA

El contratista será responsable ante el propietario por la correcta ejecución de la obra tal cual ha sido diseñada y especificado en el proyecto.

El contratista podrá sugerir cambios o modificaciones para obtener mejores resultados o mejores técnicas constructivas, pero en cualquier caso deberá contar obligatoriamente con la aprobación correspondiente.

INSTALACIONES  COMPRENDIDAS  Y SUS LIMITES

Estas especificaciones  técnicas comprenden :

- Los ductos, para el ingreso del cable de suministro del concesionario local desde el límite de  propiedad del terreno hasta la caja toma o medidor.

- La conexión  desde la caja toma hasta el tablero principal

- Los alimentadores desde el tablero principal hasta los  sub-tableros, tablero de bomba.

- El tablero principal  y  los  sub-tableros.

- Las  instalaciones eléctricas a todo costo  desde los tableros  o sub-tableros hasta conectar todos los artefactos  de alumbrado,  tomacorrientes, salidas especiales y en general todos los equipos y sub-controles  que aparezcan  conectados en  los planos.

- Los conductores  deben llegar hasta los  mismos  equipos, para lo cual  el Contratista,  proveerá  un largo de conductores  de 0.20  para la salida  de pared, interruptores y tomacorrientes.

- Los artefactos de alumbrado  descritos  en el presupuesto  y en los planos.

- La instalación de tuberías y  cajas, de  redes  de tomacorrientes  para los ambientes,  serán alimentados  desde el tablero  de dicho módulo  a través de un  equipo eficientemente  dispuesto.

Quedan excluidos :

- Conexión, alambrado de teléfonos.

- Provisión de motores,  arrancadores, protectores, botones  de control de equipo y aparatos  de uso doméstico  y fuerza  motriz  salvo los interruptores  indicados en  planos y metrados.

- No comprende ninguna  instalación  fuera de los límites  de propiedad salvo expresadas.

# ADICIONALES  REVISIONES Y MODIFICACIONES

- El contratista  de las instalaciones eléctricas deberá  compatibilizar  su labor por medio de la revisión  de los planos de arquitectura, estructuras y sanitaria, con el fin de que su trabajo sea resultante de la coordinación con las otras especificaciones.

POSICIONES DE SALIDAS

- La posición  de salidas  respecto al nivel de piso terminado  serán como se indica a continuación :

Tablero Principal  (borde superior)			1.80 Mts.  borde superior

# Braquetas (exterior)						2.20 Mts.  SNPT

# Interruptor  Alumbrado 					1.20 Mts.  SNPT

# Tomacorrientes 						1.10 y 0.30  Mts.  SNPT

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corresponde a la Empresa Contratista, ejecutar todos los trabajos de acuerdo al Proyecto de Instalaciones Eléctricas, siguiendo las Normas del Código Nacional de Electricidad, y  considerando además las características técnicas indicadas por los fabricantes de los diferentes equipos y materiales que se utilizarán y se instalarán en la Obra.

- TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC

Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de  polivinilo PVC, del tipo pesado (SAP o P), de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 15 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de  INDECOPI. NTP 399-006-1996  y  NTP 399-007-1987, se instalarán empotrados en techo, piso o pared.

No se permitirá el uso de tubería  que no tenga la marca de fábrica y el tipo de esta debe estar claramente marcado en el cuerpo del tubo.

Las tuberías a usar serán fabricadas con cloruro de polivinilo en calibre Standard Americano Pesado (SAP) según esté indicado en los planos, resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas.

Dimensiones

PVC Rígido Clase Pesada según Normas ITINTEC.

| Diámetro Nominal mm. | Diámetro Exterior mm. | Diámetro Interior mm. | Largo Pies |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.00 | 16.6 | 10 |
| 20 | 26.50 | 21.9 | 10 |
| 25 | 33.00 | 28.2 | 10 |
| 35 | 42.00 | 37.0 | 10 |
| 40 | 48.00 | 43.0 | 10 |
| 50 | 60.00 | 54.4 | 10 |

Cuando un plano no indica el diámetro de tubería, se instalará la mínima que en este proyecto será de 15 mm  de diámetro.

## PROCESO DE INSTALACION

Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos:

- Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio  a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos.

- No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad.

- Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 cm de distancia de tuberías de agua caliente.

- No son permisibles mas de dos curvas de 90° entre caja y caja

- Las tuberías se unirán a las cajas de pase y a los tableros mediante conectores de una o dos piezas del mismo material. Para fijar las uniones y conexiones se usara pegamento especial recomendado por los fabricantes.

Las curvas mayores de 25 mm de diámetro serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías, no se permitirá la elaboración de curvas en obra.

Las curvas menores de 25 mm de diámetro podrán elaborarse en obra, sólo con una máquina hidráulica curvadora.

En el caso de juntas de dilatación, la tubería que se usará ha de ser flexible.de PVC

## ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS

El material será similar al de las tuberías

Curvas:	Se usaran curvas de fábrica, radio normalizado para todas las de 90 grados. Las otras curvas pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por el fabricante.

Unión de tubo caja:

PVC:	Para  cajas normales se usaran la combinación de una unión-tubo con una unión tipo sombrero abierto.

Para cajas especiales se usaran las uniones tipo campana para unirse a las tuberías por presión y al otro extremo con  rosca para su fijación a la caja mediante tuerca y contratuerca de fierro galvanizado.

Unión tubo a tubo.  Serán de presión con campana a cada extremo para conexión

con pegamento.

Pegamento: Se empleara pegamento para tubo de PVC para sellar todas las                             uniones

## CONDUCTORES

CONDUCTORES DE COBRE

Fabricados de cobre electrolítico, 99.9% IACS, temple blando, según norma ASTM-B3.  Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistente al fuego:  no inflamable y auto extinguible, resistencia a la abrasión buena, según norma VDE 0250 e IPCEA.

Se clasifican por su calibre en mm2.  Los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden ser sólidos y cableados los mayores 10 mm2.

Tipo TW:  Temperatura de trabajo hasta 60º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 60º C.  Tensión de servicio 600 V.   Para ser utilizados como conductor de circuito de distribución y conductor de tierra

Tipo THW:  Temperatura de trabajo hasta 75º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 75º C. Tensión de servicio 600 V.  Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales.

Desnudo :  De conformación cableado concéntrico para los sistemas de puesta a tierra ≥ 10 mm2.

CONECTORES TERMINALES

Fabricados de cobre electrolítico de excelente conductividad eléctrica.  De fácil instalación, usando una llave de boca o un desarmador y no herramientas especiales.

Serán del tipo presión.

Conectores:  Para conectar conductores de calibre 10 mm2 y mayores.  Similar al tipo split-bolt (tipo mordaza).

Terminales:  De las siguientes capacidades:

### AMPERIOS	CONDUCTORES	(mm2)

MAX. 	MIN

-----------------	------------	-----------

35	    6	 2.5

70	  16	  10

125	  50	  25

225	120	  70

400	300	150

Todos los conductores a usar serán unipolares de cobre electrolítico de temple blando, de 99.9% de conductividad y sólidos hasta la sección mayores, aislamiento termoplástico tipo NYY, THW ò  TW, para 600 voltios de tensión nominal .

Fabricados según normas ASTM-B3 y B-8 para los conductores y ITINTEC 370048 para el aislamiento.

No se usaran conductores de calibre inferior a 4 mm2 TW, salvo indicación hecha en plano.

*	CINTA AISLANTE:

Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas.  Resistentes a la humedad, a la corrosión por contacto con el cobre, y a la abrasión.

De las siguientes características:

Ancho	                                  :	20 mm

Longitud del rollo                   :	10 m.

Espesor mínimo	               :   	0.5 mm

Temperatura de operación	     :	80º C

Rigidez dieléctrica	                :	13.8 KV/mm.

## INSTALACION DE CONDUCTORES

Los conductores correspondientes a los circuitos derivados, no serán instalados en los conductos antes de haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso.

No se pasará ningún conductor por los electroductos antes de que las juntas hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar.

A todos los conductores se les dejaran extremos suficientemente largos para las conexiones. En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados adecuadamente en longitud suficiente, para alimentar las máquinas, esta longitud no debe ser menor a l.00 m en cada línea

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías.

Todos los empalmes se ejecutaran en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, protegiéndose con cinta aislante de jebe o de plástico.

Para facilitar el pase de los conductores, se empleara talco en polvo o esteraban, no debiéndose usar grasas o aceites.

*   	CAJAS

Las dimensiones serán en mm.

*CAJAS ESTÁNDAR DE FIERRO GALVANIZADO

Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, de fabricación por estampado; las orejas de fijación del accesorio estarán mecánicamente aseguradas a las misma o mejor aun serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja, no se aceptaran orejas soldadas, cajas redondas, ni de una profundidad , menor de 40mm.

TIPOS:

Octogonales :      De 100x40mm. En las salidas de iluminación en techo o pared y cajas de paso standard.

Rectangulares:     Normales de 100x55x50 mm. Para interruptores, timbre, pulsador de timbre,. Tomacorrientes, teléfonos, parlantes y amplificador.

Cuadradas:          	De 100x100x 55  ò 120x120x55mm, del tipo standard pesada con oreja de fijación formado una sola pieza con el cuerpo de caja para alimentadores eléctricos y otros indicadores en planos.

*CAJAS ESPECIALES DE Fo.Go

Dimensiones a partir de 150x150x100 mm. De fierro galvanizado de 1.59 mm. De espesor como mínimo, con tapa empernada.

*TAPAS

Las tapas de las cajas de paso empotradas serán de plancha de fierro galvanizado, de 1/16” de espesor mínimo, planas cuadradas, de tal manera que exceda 0.5 cm. En cada lado de las dimensiones de las cajas. Asegurados con tornillos de cabeza rasurada de sujeción y al final se pintaran de acuerdo al color de las paredes

Los agujeros de las cajas especiales de fierro galvanizado deberán ejecutarse en obra, de acuerdo a la posición final de los ductos. No se permitirá cajas desbocadas inadecuadamente para hacer la conexión de las cajas.

PLACAS CLASE PESADA:

Placa dispositivo:

Del tipo pesada   Los bordes con filos muertos achaflanados.  Con tornillos de fijación metálicos inoxidables.

Placa gang:

Fabricadas de plancha de fierro galvanizado de 1.2 mm. de espesor, embutidas de una sola pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente al tamaño dispositivo).  Con huecos roscados para los tornillos de sujeción.  A utilizarse como cajas de salidas de tomacorrientes y comunicaciones cuando lleguen 3 tubos.

## TOMACORRIENTES DE PARED Y/O TOMAC. EN PISO

Todos los tomacorrientes serán dobles con línea de puesta  a tierra  para 220 v-15A de régimen, placas de material aluminio anodizado , 70 x 112 mm. Para instalación se empotrará en cajas rectangulares  o cuadrados en tapa gang,  similar al mod. Magic-Ticino, Leviton o Legrand

*	INTERRUPTORES DE ILUMINACION

Con mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, y con terminales compuesto por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente.  Para conductores 2.5 mm2 a 6 mm2.

Del tipo para instalación empotrada, y para colocarse sobre placas de aluminio anodizado de tamaño dispositivo.  Abrazaderas de montaje rígidas y a prueba de corrosión.

Para uso general en corriente alterna.  Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 220 V., 15 A., 60 Hz.

Unipolares:  Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño dispositivo hasta un número de tres unidades.  Para interrumpir un polo del circuito.

De tres vías:  De conmutación

De cuatro vías:  Inversores bipolares, para instalarse entre interruptores de tres vías.

Bipolares:  Para interrumpir los dos polos del circuito.

Posiciones de Salidas.- La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican en la leyenda del plano del proyecto, salvo recomendación expresa del proyectista.

ARRANCADOR ELECTROMAGNETICO

Capacidad en HP de acuerdo al equipo a controlar y proteger.  Conformado por un contactor magnético, trifásico , con relees térmicos de sobre corriente en caja metálica mural o semi-empotrada, con pulsadores externos y luces indicadoras (leds) de arranque y parada, con conmutadores para manual ò automático.

- TABLEROS

Tablero General y Tablero de Distribución

Será del tipo para empotrar  en pared y estará constituido por paneles completamente blindados para accionamiento por la parte frontal y tendrán dimensiones necesarias para la instalación de los interruptores termo magnéticos y diferenciales  según plano. Está constituido por:

- Gabinete metálico

- Interruptores

  - Gabinete: Estará formado por:

    - Caja

    - Marco y tapa con chapa

    - Barras y accesorios

    - Caja.- Será del tipo para empotrar en pared, construido de fierro galvanizado de 1/16” de espesor, debiendo traer huecos ciegos de ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” de acuerdo con los alimentadores.

    - Marco y Tapa con chapa.- Será del mismo material que la caja con su respectiva llave y se pintará de gris oscuro secado al horno. La tapa debe llevar un relieve marcando la denominación del tablero

La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero.

- Barras y accesorios.- Las barras deben ir colocadas aislados de todo el gabinete de tal manera que éstas sean exactas con las especificaciones de “Tablero de Frente Muerto”.

Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima:

Interruptor general						Barras

30-60-100       Amp.						200 Amp

150-200-400    Amp.						500 Amp.

500-600          Amp.						1,000 Amp.

Traerán barras para conectar las diferentes líneas de tierra de todos los circuitos y la tierra general de los alimentadores.

*	Interruptor de Transferencia Manual

Para el servicio del grupo generador de energía eléctrica como sistema de emergencia .  Para trabajo bajo carga.  Estará compuesto por interruptores termomagnéticos ensamblados con un mecanismo de accionamiento en oposición con enclavamiento mecánico de capacidad de  acuerdo a la carga de trabajo  y 85 KA de ruptura e irà instalado en el tablero “TG” y “TT-E”.

- Interruptores.- Serán automáticos termo magnéticos contra sobrecargas y cortocircuitos, intercambiables de tal forma que pueden ser removidos sin tocar los adyacentes y de la mejor calidad en el mercado nacional.

Deben tener contactos de presión accionados por tornillos para recibir los conductores, los contactos serán de aleación de plata

El mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de tal forma que no pueda ser forzado a conectarse mientras subsistan las condiciones de cortocircuito.

Llevarán claramente marcadas las palabra OFF y ON, mínimo serían de 10 KA de corriente de ruptura.

CAJA DE ACOMETIDA  TELEFÓNICAS:

Será metálica con fondo de madera, con marco y puerta metálicos con tratamiento anticorrosivo y pintado al horno en acabado martillado, con chapa y llave.  De los siguientes tipos y dimensiones, en mm.

CAJA	     ALTO	ANCHO	PROFUND.

B	     450	250	                100

- SISTEMA DE TELEFONO

Se ha previsto en el sistema de teléfono externo, la acometida será aérea

## a) Montaje e Instalación

- Esta especificaciones cubren el suministro e instalación completa de tuberías y casa de salida del sistema de teléfonos externo/interno. Para construir un sistema de primera clase en todo aspecto, incluyen todos los trabajos y materiales requeridos de acuerdo a los códigos y normas aplicables.

En todos los casos en que se haga referencia a un dispositivo o parte del equipo, en singular se entenderá que tal mención se refiere a tantos dispositivos o partes como se requiera para completar la instalación.

Las especificaciones indicadas determinan el establecimiento de pautas técnicas de equipos y materiales a emplearse, así como el de fijar los alcances pertinentes, sin embargo será responsabilidad del contratista de los equipos, la instalación de todos los materiales y accesorios que deben formar parte de los equipos y/o sus instalaciones para el correcto y normal funcionamiento de todos los sistemas aún cuando no estén precisamente detallados en planos y/o especificaciones, el contratista de los equipos (en esta etapa no corresponde) deberá ejecutar el montaje de los mismos, así como ejecutar las instalaciones de la red de cables para anexos. Los alambres y cables que se empleen deben estar aislados con PVC y construidos de acuerdo a Normas y Códigos vigentes ITINTEC  (INDECOPI).

El Contratista deberá proporcionar, las cajas terminales que se requieran en la instalación de la redes de cables.

## b) Salida para Teléfono Externo/Interno

En esta etapa esta constituido por la tubería PVC y accesorios , las cajas de FoGo  con su respectiva tapa que conforman el sistema

## c) Posición de Salidas

La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán la que se indican en la leyenda del plano del proyecto, salvo recomendación expresa del arquitecto proyectista.

- LUMINARIAS

Los artefactos de iluminación serán según lo indicado en los planos del proyecto.

En la mayoría de ambientes se instalaran Artefactos tipo Braquete Económico 2 x 40w.

En los SSHH, pasadizos, escaleras se instalaran artefactos tipo Circular económico 1 X 32 w.

Las lámparas fluorescentes llevaran reactor igual o similar al tipo  BTS y condensador de 4.5 m F, para compensar el factor de potencia.

Los conductores que se conecten a los artefactos serán para 105º C y de 2.5 mm²..

LOS ARTEFACTOS TIPO BRAQUETE ECONÓMICO TIPO “B1”, “B2”

Fabricados en planchas de acero de 0.4 mm laminada en frío fosfatizado, con agujeros troquelados y cabeceras soldadas,  pintados por procesos electrostáticos.

Permitirán un mantenimiento adecuado por el fácil acceso a las lámparas y equipo. Llevarán un tope lateral de protección lo cual permitirá que no se aflojen los tubos.

Estarán equipados con reactores ALPHA, o ELT arrancador y cableado con alambre THHW 18 - 105ºC.

ARTEFACTO TIPO ” F”1 ECONÓMICO  PARA ADOSAR A PARED

llevarán pantalla reflectora unilateral construida en plancha de acero de 0.5 mm. Plegada; diseñada  para un fácil acoplamiento al braquete económico.

Estará bonderizada y esmaltada al horno en color gris exteriormente y blanco interiormente.

Similar al BJ-1/40.,  de Josfel, con una  lámpara fluorescente de 40W. reactores de alto factor de potencia y arranque normal de 40W, 220 V, 60

ARTEFACTO TIPO CIRCULAR ECONÓMICO.

Artefacto circular construido en plancha de acero de 0.4 mm. Esmaltado en color blanco al horno

Estará equipado con sockets, reactor ALPHA, arrancador y cableado con alambre THHW 18 - 105ºC.  Similar CIR-132 de Josfel

ARTEFACTO TIPO G PORTAGLOBO CON LAMPARA AHORRADORA

Artefacto con lámpara fluorescente compacta de 26W  PLE-C, base de acero  LAF de 0.5mm repujado y matrizado, fosfatizado esmaltado al horno en color blanco  , con socket de porcelana antivibratorio E-27 ,globo de vidrio opal diámetro exterior 6”x3” Cableado con alambre THHW #18 con temperatura de operación 105ªC

Similar al modelo de JOSFEL GV 6x3.

ARTEFACTO EMERGENCIA

A ubicarse en escaleras, pasadisos alimentado con batería en estado sólido seca     de 12 V, con dos reflectores de 25 W. Similar al modelo EXIDE.

- TABLERO ALTERNADOR DE BOMBAS

Será para arranque y control de  2 electrobombas nuevas de 0.5HP.

Tendrá operación automática con interruptores de nivel.

Deberá incluir selector Manual o automático, y selector para Bomba 1 – Bomba 2 – Alternado.

Llevará protección contra corto circuito mediante interruptores termo magnéticos.

Controlará 2 electro bombas monofásicas de 0.50 HP.

Serán herméticos a prueba de salpicadura de agua

- POZOS DE PUESTA A TIERRA PARAEL SISTEMA NORMAL Y DE TELEPROCESO .

Estarán constituidos por una varilla de cobre de 3/4” x 2.40m., conectores de bronce para la unión cable- varilla. La resistividad de la tierra será mejorada cambiando la tierra original por tierra de chacra, salvo que ya aquella ya lo sea, y agregándole compuestos adecuados para ese fin, tal como thorgel, en la cantidad de 3 dosis/ m3 de tierra del pozo.

Para su ejecución se excavará un hoyo de las dimensiones indicadas en plano y rellenado con tierra de chacra cernida en zaranda de ½” compactada por capas de 0.20m. El thorgel le será añadido siguiendo las instrucciones del fabricante.

- GENERADOR ELECTRICO  PORTATIL DE EMERGENCIA EN 3º PISO:

Generador Eléctrico, portátil, para montaje en lugar señalado en Plano, con chasis tipo común de fierro estructural, acoplamiento directo, cubierta metálica de protección y consumo de gasolina

-  Potencia nominal 5KVA

- Potencia maxima: 6KVA

- Tension/frecuencia/fases:  220/60/1

- Sistema de arranque: por retroceso y elèctrico

- Horas de funcionamiento: 5

- Capacidad de combustible: 18 Lts

- Cilindrada (cc):  359

- Sistema de refrigeración: por aire

- EQUIPOS REFERENCIALES PARA EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO.-

PANEL Y/O CENTRAL:

  - Para colocación expuesta.

  - Donde se registrarán las alarmas producidas al accionarse manual o automáticamente: estaciones de alarma, señales de alarma, detectores de temperatura, detectores de humos

  - Para trabajar con corriente contínua 24 VDC, conexión a la red de 220V/60Hz. Con rectificador y baterías de capacidad adecuada (mínima 30 minutos).

- Con equipo de prueba.

- Con equipo de supervisión de fallas : red eléctrica, tierra, carga de batería.

- Con los siguientes controles :Silenciar las campanas , manteniendo las luces piloto. carga de batería. silenciar el zumbador, manteniendo las luces piloto. batería,.campanilla, zumbador, luces piloto, placa de instrucciones, gabinete y cargador.

DETECTORES DE HUMOS :

Colocación sobrepuesta al techo en caja octogonal.

Para sistema codificado.

Dispositivo de sensibilidad o detección. Funcionarán bajo el principio de ionización ,con doble cámara, de tal forma de accionar el sistema, al detectar gases de combustión.

Area referencial de influencia mínima de 25 mt2.

DETECTOR DE TEMPERATURA :

Para reaccionar, cuando la temperatura alcance los 66C (150F).

Con elemento bimetálico.

Elemento combinado para temperatura y para elevación de temperatura.

Accionamiento del sistema, para cuando se produzca una subida de temperatura de 15F por minuto.

Con cámara de aire, ventilación y a prueba de humedad, calibrado para que cualquier cambio normal de la temperatura no active el sistema.

Con reposición automática del termostato.

Para montaje en caja octogonal de 100x40 mm; con tapa y abertura de 20 mm para el alambrado.

MONTAJE E INSTALACIÓN :

El equipador, deberá montar, suministrar y ejecutar las instalaciones y alambrados, con todos los accesorios necesarios para cumplir los Códigos y Normas en actual vigencia.

Así como dejar funcionando los sistemas a entera satisfacción.

- CERCOELECTRICO DE SEGURIDAD EN EL TERCER PISO

Sistema de seguridad para proteger al Centro de Salud con la propiedad vecina en 3º Piso, el mismo que estará activo las 24 horas ,compuesto de:

ENERGIZADOR.- convierte la corriente alterna en pulsos  de  energía pulsante de rechazo a 10KV, con detector de corte y caida de tensión; que se  manifiesta en  la flexión, corte y/o manipulación de las líneas portadoras de alta tensión.

Batería de respaldo incorporada de 7AH, 12V con cargador automático incorporado.

Sirena de 12V 30W

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Alambre de acero galvanizado resistente a la corrosión, postes templadores de 1.1/2” Æx 1mt de alto pintados en color negro brillante, aisladores templadores de propileno,de gran resistencia y alto impacto

- SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS)

Será de 1.5 KVA, 220V, monofásico, onda senoidal, pantalla de LCD, capacidad de autodiagnóstico, baterías secas libres de mantenimiento, con autonomía de 1 hora y tiempo de recarga de 3 horas. De las siguientes características:

Tensión de entrada 	:	130 a 300 VAC, 60Hz.,

Voltaje nominal de salida	:	220V,

Interferencia RF	:	Nula

Nivel de ruido audible	:	menor a 49db

Eficiencia	:	88% a plena carga

Filtros incorporados	:	EMI/RFI, supresor de picos y   transitorios

Regulación de voltaje de salida	:	+- 3%.

Distorsión armónica total de voltaje 	:	menor a 5%.

Tolerancia del factor de potencia	:	entre 0.5 y 1.0.

Temperatura de operación	:	0˚C - 50˚C

Humedad	:	0% - 95% sin condensación

Interfase de comunicaciones	:	Puerto RS 232

- CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO

De tipo magnético en caja de material aislante con las siguientes características:

-	Tensión de trabajo	220 Voltios

-	Nivel de aislamiento	600 Voltios

-	Categoría de utilización según IEC	AC-3

-	Bobina de operación	220 Voltios

-	Contactos principales	2

-	Contactos auxiliares	2

-	Frecuencia	60 Hz.

-	Amperaje	20 A.

01.	 TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE FUERZA

Los Tomacorrientes  se instalarán en los lugares indicados, tendrán la placa de aluminio anodizado color marfil.

- Los tomacorrientes serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC.. Los tomacorrientes serán de la serie MAGIC – TICINO, LEVITON o LEGRAND, de uso general con toma de tierra para instalación empotrada en caja rectangular.  Serán dobles (conformación dúplex), dos tomas de fases  planas y una toma de tierra redonda. Los contactos internos estarán armados en una base moldeada con material termoestable que provea un soporte rígido a las partes conductoras.  La superficie frontal debe ser de un material de alta resistencia a los arcos eléctricos.

Cada toma de fases tendrá tres lengüetas, una para contacto y otras dos que harán presión y limpieza al ingresar la espiga plana.

Las uniones tendrán un soporte metálico con tornillo para fijar a la caja rectangular. La altura de montaje será de 0.30m en el borde inferior.

01.01	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIERRA

- Contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW y cajas de 100x55x50mm de fierro galvanizado empotrados en pared, al cual se adiciona ensamble de tomacorriente con línea a tierra, 02 dados tomacorriente con línea a tierra, en una placa de aluminio anodizado de 02 huecos, similar a la serie MAGIC – TICINO, LEVITON o LEGRAND

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de cada uno de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a lo establecido en los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.02	SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLARES SIMPLES C/ CORRIENTE ESTABILIZADA

Es empleado básicamente en los tomacorrientes que sirven a las computadoras ubicada sen los diversos ambientes del proyecto. Es el conjunto de tubos PVC-CP, conductores de cobre  THW y cajas rectangulares de 100x55x50mm de fierro galvanizado empotrados en pared, al cual se adiciona  ensamble de tomacorriente   bipolar con tensión estabilizada y con línea a tierra, 01 dado tomacorriente con línea a tierra, en una placa de aluminio anodizado de 01 hueco, similar a la serie MAGIC – TICINO, LEVITON o LEGRAND

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.03	SALIDA PARA TABLERO DE BOMBAS

Contiene el conjunto de tubos y curvas PVC-P, tubería y curva conduit, caja condulet “LL”, conductores de cobre TW , conectores. Incluyendo apertura de canales en los muros y/o en piso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.04	SALIDA A SENSOR DE NIVEL DE AGUA

Contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW , conectores, curvas, caja de paso octogonal 100x40. Incluyendo apertura de canales en los muros y/o en piso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.05	SALIDA PARA UPS PARA COMPUTO

Contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW , conectores, curvas. Caja cuadrada de fierro galvanizado de 100x55x50, Incluyendo apertura de canales en los muros y/o en piso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.06	SALIDA PARA ENERGIZADOR DE CERCO ELECTRICO

Contiene el conjunto de tubos PVC-P, conectores, curvas, conductores de cobre TW , caja cuadrada de fierro galvanizado de 100x100x50mm , Sirena electrónica de 40W. Incluyendo apertura de canales en los muros y/o en piso.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.07	SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADOR CON TIERRA

- Se instalará  en los lugares indicados, contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW y cajas de 100x55x50mm de fierro galvanizado empotrados en pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.08	SALIDA PARA ESTERILIZADOR CON TIERRA

- Se instalará  en los lugares indicados, contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW y cajas de 100x55x50mm de fierro galvanizado empotrados en pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.09	SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO LOCALIZADO

- Se instalará  en los lugares indicados, contiene el conjunto de tubos PVC-P, curvas, conectores, conductores de cobre TW e Interruptor Termomagnético 2x20A, 10KA, 220V.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.10	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

- Se instalará  en los lugares indicados, tendrán la placa de aluminio anodizado color marfil. similar a  mod. Magic-Ticino, Leviton o Legrand .

- Contiene el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW y cajas de 100x55x50mm de fierro galvanizado empotrados en pared, al cual se adiciona ensamble de tomacorriente con línea a tierra, 02 dados tomacorriente con línea a tierra, en una placa de aluminio anodizado de 02 huecos

- Los tomacorrientes serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

02 	CENTROS DE LUZ

02.01        SALIDA PARA CENTRO DE LUZ  EN TECHO O PARED EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

- Las salidas para centro de luz en techo de los ambientes ubicados en la edificación existente, se construirán adosados al mismo;  ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos. En la parte del techo existente los conductores irán dentro de canaletas PVC-P adosados. Todo el  sistema de salida para el centro de luz en: interruptor y alimentación eléctrica, estará conformado por el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW, cajas octogonales y rectangulares de 100mm x 55mm de fierro galvanizado e interruptores cuya caja quedará empotrado en la pared nueva. Los interruptores serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC serán  iguales o similares a la serie MAGIC – TICINO.

Las salidas de alumbrado en pared  se realizarán antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstrucción. Estará constituido por el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW, cajas octogonales y rectangulares de 100mm x 55mm, de fierro galvanizado empotrados en techo y paredes.

- El Interruptor se instalará en los lugares indicados, tendrán la placa de aluminio anodizado color marfil. Serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC. Serán  iguales o similares a la serie MAGIC – TICINO.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

02.02	     SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED EN EDIFICACIÓN PROYECTADA

Las salidas para centro de luz  en techo de la edificación proyectada, se instalarán antes de realizar el vaciado de concreto en losas, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos a la armadura de acero  y cuidando que no se desplacen. Estará constituido por el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW, cajas octogonales y rectangulares de 100mm x 55mm, de fierro galvanizado empotrados en techo y paredes.

- El Interruptor se instalará en los lugares indicados, tendrán la placa de aluminio anodizado color marfil. Serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC. Serán  iguales o similares a la serie MAGIC – TICINO.

Las salidas de alumbrado en pared  se realizarán antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstrucción. Estará constituido por el conjunto de tubos PVC-P, conductores de cobre TW, cajas octogonales y rectangulares de 100mm x 55mm, de fierro galvanizado empotrados en techo y paredes.

- El Interruptor se instalará en los lugares indicados, tendrán la placa de aluminio anodizado color marfil. Serán para una tensión máxima de servicio de 250 VAC. Serán  iguales o similares a la serie MAGIC – TICINO.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03	SALIDAS ESPECIALES

03.01	SALIDA PARA CENTRAL TELEFÓNICA

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P, curvas, conectores,  caja  rectangular de 450x250x150 mm y cuadrada de 100mm x 100 mm x 100mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03.02	   SALIDA PARA CENTRAL DE COMPUTO

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P,  curvas, conectores, conductores de cobre THW 2.5 mm2, caja  cuadrada de 250mm x 250mm x 200 mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03.03	    SALIDA PARA CENTRAL DE RADIO

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P,  curvas, conectores, conductores de cobre THW 2.5 mm2, caja  cuadrada de 200mm x 200mm x 200 mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03.04	   SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P,  curvas, conectores, conductores de cobre THW 2.5 mm2, caja  cuadrada de 250mm x 250mm x 200 mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03.05	SALIDA PARA CENTRAL DE MUSICA Y  PERIFONEO

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P,  curvas, conectores, conductores de cobre THW 2.5 mm2, caja  cuadrada de 150mm x 150mm x 100 mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

03.06	SALIDA SILLON  DENTAL/ COMPRESOR

Se instalará  en  el lugar indicado en los planos. Estará constituido por  el conjunto de tubos PVC-P,  curvas, conectores, conductores de cobre TW de 4.0 mm2, caja  cuadrada de 100mm x 100mm x 50 mm, de fierro galvanizado empotrados en la pared.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

04.	 SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES

04.01	SALIDA PARA TELEFONO

Esta partida comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida para teléfono conformada por tubería de 15mm  y 20mm de diámetro, curvas, conectores, con recorrido dentro del ambiente y la correspondiente caja galvanizada rectangular pesada de 100x55x50mm y 150x150x50mm, en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto de PVC-P se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja de salida, finalmente  al estar concluida la pintura se colocará la placa telefónica del tipo MAGIC TICINO o similar, mas el dado RJ45.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente.

04.02	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

DESCRIPCION

Se refiere a  la conexión interna, desde la salida para central de intercomunicadores  hasta una salida dependiente de esta que se constituye en salida para intercomunicadores.  Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 20mm de diámetro con recorrido dentro del ambiente y la correspondiente caja galvanizada pesada de 100x55x50mm en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará

la placa telefónica del tipo MAGIC TICINO o similar, mas el dado RJ45.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente.

04.03	SALIDA PARA RED DE COMPUTO

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 20mm de diámetro, conectores, curvas, caja galvanizada pesada  de 100x100x40mm con un gang y caja galvanizada pesada de 150x150x50mm, placa, dados RJ45,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.04	SALIDA PARA TV CABLE

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 20mm de diámetro, curvas, conectores, alambre galvanizado, caja galvanizada  pesada de 100x100x40mm con un gang, en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.05	SALIDA PARA PARLANTE

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 15mm de diámetro, caja galvanizada pesada octogonal de 100x40mm,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.06	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 15mm de diámetro, curvas y conectores, canaleta de PVC de 50x20mm, curva, terminal, caja galvanizada octogonal pesado de 100x40mm, alambra galvanizado y tapa ciega de plástico,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.07	SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería de 15mm de diámetro, curvas y conectores,  caja galvanizada pesada de 100x50mm, alambre galvanizado y tapa ciega de plástico,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.08	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería PVC-P de 15mm de diámetro, curvas y conectores,  caja galvanizada pesado de 100x100x50mm y de 100x55x50mm, alambre galvanizado y tapa ciega de plástico,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.09	SALIDA PARA ALARMA CONTRAROBOS

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería PVC-P de 15mm de diámetro, curvas y conectores,  caja galvanizada pesado de 100x50mm, alambre galvanizado y tapa ciega de plástico,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente.

04.10	SALIDA PARA ANTENA DE RADIO DE ALTA FRECUENCIA

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería PVC-P de 35mm de diámetro, curvas y conectores,  caja galvanizada pesado de 200x200x100mm y de 250x250x200mm, alambre galvanizado y tapa ciega de plástico,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente

04.11	SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL

Comprende el suministro de materiales y la instalación de la salida, conformada por tubería PVC-P de 15mm de diámetro, curvas y conectores,  caja galvanizada pesado de 100x40mm, interruptor simple magic ticino o similar.  Conductor eléctrico TW de 4 mm2,  en los lugares detallados en los planos de Instalaciones Eléctricas.

La instalación del ducto se realizará colocándolo en pisos y muros hasta la conexión con la caja galvanizada pesada de salida, finalmente al estar concluida la pintura se colocará  la tapa ciega de plástico

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida, con los accesorios necesarios, de acuerdo  a los planos correspondientes.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente.

05.	 TUBERIAS PVC

Se refiere al suministro y colocación de las tuberías no consideradas en los metrados de los puntos de salida de tomacorrientes, centros de luz, salidas especiales y salidas para comunicaciones y señales.

05.01	TUBERIA PVC SAP  (ELECTRICAS) D= 15 mm

Son las  empleadas en el  recorrido de la acometida al Tablero T-B y la acometida al Tablero TT-E; de acuerdo a lo establecido en los planos de instalaciones eléctricas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

05.02	TUBERIA PVC SAP  (ELECTRICAS) D= 25 mm

Son las  empleadas en el  recorrido de las acometidas a Tablero TA-2, acometida a Tablero TA-3 y acometida  generador a Tablero General ;  de acuerdo a lo establecido en los planos de instalaciones eléctricas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

05.03	TUBERIA PVC SAP  (ELECTRICAS) D= 35 mm

SE refiere a la tubería empleada en la alimentación de Edelnor al Tablero General; de acuerdo a lo establecido en los planos de instalaciones eléctricas.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

06	 CONDUCTORES Y CABLES

Se refiere al suministro y colocación de conductores  no considerados en los metrados de los puntos de salida de tomacorrientes, centros de luz, salidas especiales y salidas para comunicaciones y señales.

06.01	CABLES PARA DATA UTP MULTIFILAR

Empleado específicamente para el sistema de redes de computo del Centro de Salud.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

06.02	CONDUCTORES TW 6.0 mm2

Se refiere a los conductores empleados en los alimentadores de los Tableros de Distribución, del Tablero General al Generador; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

06.03	CONDUCTORES TW 10 mm2

Se refiere a los conductores empleados en los alimentadores de los Tableros de Distribución, del Tablero General, Línea  a tierra; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

06.04	CONDUCTORES THW 2-1x6 mm2

Se refiere a los conductores empleados en la conexión desde el Generador Eléctrico hasta el Tablero General; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

06.05	CONDUCTORES THW 3-1x16 mm2

Se refiere a los conductores empleados en la alimentación Edelnor a Tablero Generall; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

06.06	CONDUCTORES TW: 2-1x4 mm2 + 1x 4 mm2/T

Se refiere a los conductores empleados en la acometida al Tablero TT-E; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

06.07	CONDUCTORES TW: 2-1x2.5 mm2 + 1x2.5 mm2/T

Se refiere a los conductores empleados en la acometida a Tablero T-B; de acuerdo a lo indicado en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será  el metro lineal  por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

07.	 CAJAS DE PASE

Se refiere al suministro y colocación de cajas galvanizadas del tipo pesadas,   no considerados en los metrados de los puntos de salida de tomacorrientes, centros de luz, salidas especiales y salidas para comunicaciones y señales.

07.01	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO OCTOGONAL DE 100x40mm

Las cajas de pase  serán de fierro galvanizado del tipo pesado, octagonales de 100 x 40  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”. Indicado como Tipo A en los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

07.02	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100x100X50mm INC. TAPA

Las cajas de pase serán de fierro galvanizado del tipo pesado, cuadrados de 100 x100X540  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”,   Indicado como Tipo C en los planos correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

07.03	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 150x150X100mm INC. TAPA

Las cajas de pase serán de fierro galvanizado del tipo pesado, cuadrados de 150 x150X100  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”,   Indicado como Tipo D en los planos correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

07.04	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 200x200X100mm INC. TAPA

Las cajas de pase  serán de fierro galvanizado del tipo pesado, cuadrados de 200 x200X100  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”,   Indicado como Tipo E en los planos correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

07.05 	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 300x300X200mm INC. TAPA

Las cajas de pase octogonales  serán de fierro galvanizado del tipo pesado, cuadrados de 300 x300X200  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”,   Indicado como Tipo G en los planos correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

07.06	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO DE 250x250X200mm INC. TAPA

Las cajas de pase octogonales  serán de fierro galvanizado del tipo pesado, cuadrados de 250 x250X200  mm de  profundidad  con discos removible (KO);  de ½” y ¾”,   Indicado como Tipo F en los planos correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad

08.	 TABLEROS DE DISTRIBUCION

- Esta partida comprende el suministro y colocación del tableros automáticos con las características, llaves termomagnéticas y ubicación detallada en los planos de Instalaciones Eléctricas.

- Estarán  conformado por:

*Caja .- será del tipo empotrado en pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor, debiendo tener huecos ciegos de acuerdo con el alimentador y circuitos derivados.

Su dimensión dependerá del número de circuitos que alojará.

*Marco y tapa de chapa.- serán del mismo material que la caja, con su respectiva llave y se pintará de color gris oscuro.

La tapa debe llevar un relieve marcando la denominación del Tablero, ejemplo DT-1

La tapa debe tener una hoja y tener un compartimiento en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero.

*Barras y accesorios.- Las barras deben ir colocadas aisladas en todo el gabinete de tal  manera que estas sean exactas con las especificaciones de “TABLERO FRENTE MUERTO”. Las barras serán de cobre electrolítico, de capacidad mínima.

Interruptor General				Barras

100 A					300 A

Traerán barras para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos y la tierra general  de los alimentadores.

*Interruptores.- Serán automáticos termomagnéticos contra sobrecargas y cortocircuitos; intercambiables, de tal forma que puedan ser removidos sin tocar las adyacentes.

Los tableros alojarán interruptores termonagnéticos  tipo HGQ (tornillo) con capacidad de ruptura 10 KA/240 V para intensidades menores o iguales a 100 A.

- Serán del tipo correspondiente para alumbrado y  para protección de motores de acuerdo al tipo de carga, deberán cumplir con las Normas VDE, NEMA y la aprobación UL, además de las siguientes condiciones:

- Serán del tipo caja moldeada, ejecución fija con tornillos para fijar al tablero.

Capacidad de interruptor termo magnéticos  y barras:

Interruptor                                    Barras

De 30 a 100 A                             200 amperios

De 125 a 400 A                           500 amperios

- La conexión y alambrado debe ser por medio de terminales con tornillos con contactos de presión.

- Debe ser operables manualmente y disparados automáticamente cuando ocurran sobrecaras o cortocircuitos.

- Los interruptores tendrán mecanismos de disparo común, no se permitirán interruptores unipolares con las palancas unidas externamente.

- Deben ser del tipo intercambiable, de tal forma de que los interruptores pueden ser removibles sin tocar los adyacentes.

- Los interruptores tendrán capacidades de interrupción en AC según normas JIS, BS ó IBC, como se indica.

-Los interruptores en el tablero general serán de 25 KA, como mínimo, sus valores se indican en plano en las barras de distribución. El cuerpo estará construido de un material aislante resistente al calor. Los contactos serán de aleación de plata endurecida que aseguren excelente contacto eléctrico.

-Los interruptores en el Tablero General serán trifásicos en 220 VAC de las siguientes capacidades:

- 20, 30 amp. Fijos: 25 KA

- 40 hasta 75 amp. Fijos: 25 KA

- 100 a mas regulables que se indican en planos: 25 KA mínimo, salvo indicación en planos y/o metrados.

-Los interruptores generales del tablero general serán regulables de: 25 KA, mínimo salvo indicación en planos y/o metrados.

-Los monofásicos serán para 240V, 60Hz, 10KA.

-Se aceptarán interruptores: Mitsubishi, Westinghouse USA, Merlín Gerin Francia, ABB Sace.

El mecanismo  de disparo  deber ser de abertura libre  de modo que  no pueda ser forzado  a conectarse mientras subsisten  las condiciones  de “Corto Circuito”, llevarán  claramente  impresos  las palabras “ON” y “OFF”,  serán  para una tensión  de 240  voltios, bipolares o tripolares.

08.01   TABLERO GENERAL  TG, 48 POLOS, 3ø, SEGÚN DISEÑO

Esta partida comprende el suministro y colocación del tablero general automático con las características, llaves termomagnéticas, llaves diferenciales y ubicación detallada en los planos de Instalaciones Eléctricas.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Determinada la ubicación del tablero general se colocará la caja metálica galvanizada de 1.9 mm de espesor, al momento de ejecutar los muros, de tal manera que quede empotrada y fijada con las tuberías de ingreso y salida señaladas en los planos, se protegerá del mortero, polvo y elementos extraños hasta la instalación de los conductores y las llaves termomagnéticas, la colocación será nivelada y la tapa quedará enrasada con el acabado final del muro, interiormente se colocará la descripción de los circuitos en una leyenda.

Se verificarán las salidas a los sub-tableros, salidas especiales y circuitos considerados, con las llaves termomagnéticas, Reservas y tablero general trifásico

- Barras de derivación

- Serán íntegramente de cobre electrolítico de sección rectangular según norma,  verde (Fase R), blanco (Fase S) y rojo (Fase T), con agujeros para uso futuro, todos los pernos para la derivación serán cadmiados con arandelas planas y de presión.

- Deberán de soportar 20,000 amperes de corriente de cortocircuito asimétrica, capacidad mínima de 400 amperes. La barra de tierra será color amarillo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medida, será la Pieza (pza), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será al verificar la correcta colocación del Tablero General automático medido por Pieza  colocada por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

08.02	TABLERO TTE 36 POLOS, SEGÚN DISEÑO

08.03	TABLERO TA-2, 28 POLOS, SEGÚN DISEÑO

08.04	TABLERO TA-3, 28 POLOS, SEGÚN DISEÑO

Los tableros  de distribución  estarán formados  por los siguientes elementos: caja, marco con tapa, chapas, barras de cobre, interruptores termo magnéticos y diferenciales,  según plano de instalaciones eléctricas.

- La caja deberá  ser construida para albergar, según el caso de 12 ó 18 polos, según  se especifica   en planos.

- La tapa será  de plancha galvanizada y con chapa  de seguridad  de calidad Forte o similar.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Determinada la ubicación del tablero de distribución se colocará la caja metálica galvanizada de 1.9 mm de espesor, al momento de ejecutar los muros, de tal manera que quede empotrada y fijada con las tuberías de ingreso y salida señaladas en los planos, se protegerá del mortero, polvo y elementos extraños hasta la instalación de los conductores y las llaves termomagnéticas, la colocación será nivelada y la tapa quedará enrasada con el acabado final del muro, interiormente se colocará la descripción de los circuitos en una leyenda.

- Barras de derivación

- Serán  íntegramente de cobre electrolítico de sección rectangular según norma, todos los pernos para la derivación serán cadmiados con arandelas planas y de presión.

- Deberán de soportar 20,000 amperes de corriente de cortocircuito asimétrica, capacidad mínima de 400 amperes. La barra de tierra será color amarillo.

- Las barras serán de cobre electrolítico y se proveerá de tres barras verticales, sostenidas con aisladores de resina para 500V de aislamiento y con espacio suficiente de manera que no se obstruya el alambrado de los cables, ya sea que estos entren o salgan por arriba o por abajo,  éstos se emplearán para alumbrado y circuitos auxiliares.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Pieza (pza).

FORMAS DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Pieza.

08.05	TABLERO TB ALTERNADOR DE BOMBAS

Será para arranque y control de las electrobombas.

Tendrá operación automática con interruptores de nivel.

Deberá incluir selector manual o automático, y selector para Bomba 1 – Bomba 2 – Alternado.

Llevará protección contra todo circuito mediante interruptores termo magnético.

Controlará 2 electrobombas monofásicas de 0.5 HP cada uno.

Serán herméticos a prueba de salpicadura de agua.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Pieza (pza).

FORMAS DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Pieza.

08.06	TABLERO TCM CONTROL Y MANDO DEL GENERADOR

Será para arranque y control manual del generador eléctrico.

UNIDAD DE MEDIDA

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Pieza (pza).

FORMAS DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Pieza.

09.00	 REDES EXTERIORES Y MEDIDORES

09.01	DESMONTAJE DE REDES EXISTENTES

Se refiere a la extracción y eliminación de los cables alimentadores existentes, que se encuentran en las tuberías empotrados en la edificación existente. Estos alimentadores van a ser sustituidos por otros de acuerdo al proyecto.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La medición de esta partida se hará por metro lineal  (m.).

- FORMA DE  PAGO

Se pagará por el trabajo ejecutado, por metro lineal

10.	 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

10.01	POZO DE CONEXION A TIERRA R< 15 OHMIOS

10.02	POZO DE CONEXIÓN A TIERRA R <  5 OHMIOS

- Se ejecutará el pozo de tierra que se detalle en el plano respectivo  y el cableado de bajada  a la barra correspondiente  en el tablero  hasta el pozo de tierra.

- Se empleará  una varilla de cobre de 3/4 “ x 2.50  de longitud según  detalle del pozo a tierra que se indica en los planos.

- Estarán conformados por las siguientes partes:

  - Barras de distribución según planos y detalles. ver detalle en plano.

  - Varillas o electrodos de cobre de 2.50 m. x ¾” .

  - Cables de interconexión entre pozos con conductor desnudo 50 mm2 como mínimo, siendo la conexión de pozos o barras de distribución con conductor desnudo 50 mm2 o 10 mm2 (según se indique).

  - 01 dosis química de Thorgel por m3 de terreno por pozo.

  - Ferretería de bronce o cobre como: conectores, split bolt, terminales, etc.

Los electrodos de tierra se introducirán clavados en el terreno, asegurándose un contacto efectivo a tierra según se indica en los planos.

La resistencia del pozo de puesta a tierra para el sistema eléctrico tendrá una resistencia menor o igual a 15 Ohmios y el pozo de puesta a tierra para la red de cómputo deberá tener una resistencia inferior a 5 Ohmios.

El contratista suministrará un medidor de resistencia de prueba a tierra tipo YEW o similar para realizar las pruebas respectivas. La Supervisión verificará la resistencia mediante una prueba de resistencia óhmica, prevista en la partida 13.02.00

METODO DE MEDICION.

Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados,  siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

FORMAS DE PAGO

- Se hará de acuerdo a la unidad  de medida de la partida, es decir por Unidad.

11.	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

CONDICIONES GENERALES

En general para los artefactos eléctricos primarán los siguientes factores:

- La fortaleza o rigidez del mismo y sus accesorios de anclaje a las cajas de salida con alambre galvanizado número 12 mínimo, pernos autorroscantes galvanizados de 1/8” de diámetro.

- La estética del mismo, de acuerdo con los acabados de arquitectura conformando un conjunto homogéneo, básicamente cada artefacto tendrá un acabado interior en caliente y exterior negro mate, todos los reactores serán de resina.

- La vida útil de la luminaria, determinada por el espesor de la plancha de acero, la calidad de su unión y el numero (y espesor) de capas de fosfatizado y esmaltado aplicado a sus superficies.

Todos serán de procedencia nacional o importado, de marcas reconocida de buena calidad que garantice duración, buena ventilación y repuestos, serán de Josfel, Philips e Ilumisa o similar.

El cableado de los artefactos fluorescentes será de cable flexible Nº 2.5 mm2.

El  reactor en cualquier marca de artefacto, será Alpha o ELT y el condensador de 4.5 UF del tipo tubular, de marca Disproel o similar.

- Los reactores de las lámparas fluorescentes deben garantizar pocas pérdidas, bajo nivel de ruido y alta duración (Norma IEC).

- Las lámparas fluorescentes vendrán equipadas completamente con sistema de arranque Normal Alto Factor de Potencia.

- Las lámparas fluorescentes serán color LUZ DIA.

- Los socketes de las lámparas fluorescentes serán de plástico de la mejor calidad, resistentes a la temperatura.

- Los sócketes de las lámparas incandescentes serán íntegramente de porcelana.

11.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B1, 1x40W

- Artefacto con base metálica rectangular, construido en plancha de acero fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco, con 1 lámparas fluorescente  de  40W (AFP) similar al BE de Josfel.

- Estará equipado con porta arrancador de fijación rápida, reactor ALPHA o similar, arrancador y cableado con alambre TW 18 – 105ºC

Se fijará por medio de perno y una platina de anclaje incluidos

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye la  lámpara y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Unidad por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

  - RTEFACTO FLUORESCENTE TIPO B2, 2x40W

Artefacto con base metálica rectangular, construido en plancha de acero fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco, con 2 lámparas fluorescentes de  40w  (AFP) similar al BE-240 de Josfel.

- Estará equipado con porta arrancador de fijación rápida, reactor ALPHA o similar, arrancador y cableado con alambre TW 18 – 105ºC

Se fijará por medio de perno y una platina de anclaje incluidos

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye las  lámparas y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Unidad por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

- 11.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO F1, 1x40W

- Artefacto con base metálica rectangular, construido en plancha de acero fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco,  con 1 lámpara fluorescente  de 40w (AFP) similar al BJ-140 de Josfel.

- Estará equipado con porta arrancador de fijación rápida, reactor ALPHA o similar, arrancador y cableado con alambre TW 18 – 105ºC

- Se fijará por medio de perno y una platina de anclaje incluidos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye las  lámparas y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Unidad por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

11.04  	ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO CIRCULAR, 1x32w, ADOSADO

Artefacto con base metálica, construido en plancha de acero 0.4mm esmaltado en color blanco al horno. Estará equipado con sockets, reactor ALPHA o similar, arrancador y cableado con alambre TW 18 – 105ºC. Con  una lámpara fluorescente circular de 32w. Similar a CIR – 132 de Josfel.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye la  lámpara y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Unidad por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

11.05	ARTEFACTO TIPO G1 6x3 PORTAGLOBO DE VIDRIO, INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA

Artefacto con una lámpara fluorescente compacto de 26W y difusor de vidrio esférico.

Tiene como soporte una canopla metálica esmaltada al horno de color blanco. Diámetro 0.16 m , profundidad  0.06 m.

Difusor de vidrio esférico blanco opal, diámetro 0.20m con accesorios de fijación a caja octogonal de FoGo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye la  lámpara y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Unidad por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

11.06	ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA

Artefacto para sobreponer. Contiene dos luminarias de 36W 220, 2 horas de funcionamiento, automática, con 2 baterías secas recargables. Estructura de metal resistente al calor. Encendido de luminarias con interruptores independientes.

Construida bajo estándares de seguridad contra incendio de 220 v. Se colocará a la altura de 2.20 m. sobre el nivel del piso terminado.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Por Unidad (und), incluye la  lámpara y sus aditamentos, colocado correctamente y al verificar su funcionamiento.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por artefacto de iluminación colocado correctamente medido por Pieza por el costo unitario del presupuesto, contando con la aprobación del Supervisor.

12.	VARIOS

12.01	GENERADOR ELECTRICO  5 KW,  220/60/3 V, INCLUYE TANQUE DIARIO

Se refiere al suministro y colocación de un Generador Eléctrico  marca HONDA o similar, modelo EP 6500 CXS de 6.5 KW máximo de salida, 60 HERTZ, 120 / 240 V y 12V-8.3 amperios de CD de salida.

Motor de combustión gasolinera modelo GX 390K1 o similar de 4 tiempos, mono cilíndrico enfriado por aire reforzado, de 389 cm3 y 13 HP.

Arranque Manual / Eléctrico.

Capacidad de tanque de 25 litros (6.6 galones) y operación continua de 7 horas 18 minutos.

Nivel de ruido 75 DB a 7 metros.

Equipamiento estándar: Cargador de batería, protector de sobrecarga (AC y CD), regulador automático de voltaje, voltímetro , 4 tomacorrientes, medidor de combustible, alerta de bajo nivel de aceite (parada de motor), extra capacidad de tanque, filtro de aire y silenciador,  manual  4 enchufes, llave saca bujía y palanca, incluye batería. Peso 89 kg.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del generador eléctrico, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.02	EQUIPO DE PERIFONEO

Incluye:  Amplificador de 100/RMS, con salidas para Micro, CD, Teléfono, TV; incluye así mismo micrófono del tipo SHURE o similar.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del Amplificador, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.03	PARLANTES  EN FORMA ANGULAR DE 8”

Del tipo adosado, exterior/interior , PA

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del Parlante, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.04	UPS 1.5 KVA  220 VAC/60Hz

Equipo con las siguientes características: Onda sinusoidal escalanoda PWM, Filtro de protección RJ11 para pico en la línea telefónica, Interfase inteligente  RS-232, Incluye software Commander Pro y cable serail RS-232, Regulador automático de voltaje, Compatible con Windoes, Novell y Linux, Monitoreo de voltaje de entrada y de salida, frecuencia y cargad el UPS.

Del tipo UPS Blazer 2000 o similar.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.05	EXTRACTOR AXIAL

Se refiere al equipo de extracción de aire que se colocará en el ambiente de Area de Recolección de Esputo.

Con un caudal de extracción de 225 m3, motor monofásico, rejilla de protección en el frente y persiana anti retorno en la descarga. 75 W de potencia.

Medida exterior 30 cm.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo de extracción de aire, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.06	DETECTOR DE HUMO

Los detectores de humo fotoeléctricos deberán ser inteligentes, de base desmontable y cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- Listado UL

- Tener por lo menos una luz piloto (LED) intermitente para indicar una condición de funcionamiento normal (Standby) y constante par indicar una condición de alarma o avería (Alarm-Trouble).

- Incluir base de montaje.

- Pantalla resistente a insectos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.07	SENSOR DE TEMPERATURA

Del tipo adosado, opera a batería, con indicador de luz para carga.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.08	ESTACION DE ALARMA CONTRAINCENDIO

Las estaciones manuales de alarma deberán ser direccionales, de doble acción.

Los pulsadores deberán ser de color rojo con una leyenda impresa, de preferencia en español, o ingles que diga FIRE ALARM de color blanco

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.09	SIRENA DE LARGO ALCANCE CONTRA ROBO

La sirena de largo alcance  será de  40 watt, de 12 voltios,  color blanco,  adosable, de alta resistencia en la intemperie,   de 25 cm de ancho x 20 cm de alto x 35 cm de fondo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es la Unidad  (und), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado del sistema.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.10	CERCO ELECTRICO

Incluye los postes templadores e intermedios, aros simples y dobles, aisladores de templador e intermedio, alambre acerado, alambre galvanizado, pernos de 3/8”x 1 ¼” y cable bujía, necesarios para la segura colocación y conformación del cerco eléctrico.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es el metro lineal  (m), que implica la verificación del equipo, el suministro, la instalación  y el funcionamiento adecuado.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será por Unidad, verificando la corrección del trabajo.  Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

12.11	PRUEBAS ELECTRICAS

- PRUEBAS DE NIVEL DEL AISLAMIENTO

Esta partida se refiere a las pruebas necesarias que el contratista deberá realizar según lo estipula el nuevo Código Nacional de Electricidad y las normas que se indican en la Memoria Descriptiva.

a) 	Antes de instalar Artefactos y Equipos:

Estando desenergizados se medirá el nivel de aislamiento de todos los circuitos: tales como alimentador principal, alimentadores a los tableros de distribución y por último los circuitos de alumbrado y fuerza y salidas especiales.- De manera que en ningún caso este sea menor que 1 M W a la tensión de prueba mínima de 1000 V-DC, ya sea Línea  -  Línea    ó	Línea  -  Tierra

Los valores que deberán obtenerse con los tableros de alumbrado y tomacorrientes conectados, exceptuando artefactos de alumbrado.

Circuitos de 15 a 20 o menos	1’000,000 ohms.

Circuitos del 21 a 50 amp.		250,000 ohms.

Circuitos del 51 a 100 amp.		100,000 ohms.

Circuitos de 101 a 200 amp.		  50,000 ohms.

Circuitos de 201 a 400 amp.		  25,000 ohms.

b)	Después de instalar Artefactos y Equipos:

Se comprobará la carga por cada línea y por circuito,  estando instalados y encendidos los artefactos y/o equipos durante un tiempo prudencial, con una pinza amperimetrica y en escala adecuada.- Esta no deberá exceder en ningún momento de la carga nominal previamente calculada del circuito sometido a la prueba con un margen de mas/menos 10%, ni exceder del 80% de la capacidad conductiva del conductor.

c) Del sistema de protección de puesta a tierra.

Se comprobará la continuidad en las líneas de tierra de todos los circuitos diseñados con línea de puesta a tierra, es decir todo el sistema de puesta a tierra en que se incluyen los pozos de puesta a tierra, deberá conformar un solo circuito, además de comprobar que cada Tablero tenga su respectiva barra de tierra (colector de líneas de tierra), y asegurados sólidamente los termínales conectados a dicha barra.

Adicionalmente se medirá la resistencia de puesta a tierra (Rt) de cada pozo de puesta a tierra:

Rt < 15 W,  para los pozos de baja tensión.

d) 	PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE BAJA TENSION

Una vez concluidas las pruebas  satisfactoriamente, se procederá a encender (levantar), cada uno de los interruptores generales de los distintos tableros, de manera que cada punto de salida de luz y/o de fuerza y de cada salida especial queden habilitados para su correcto uso y entrega al Propietario.

Extensión del Trabajo

Comprende la realización de todas las pruebas eléctricas en cada tablero ò sub tablero de distribución eléctrica, el cual los resultados se plasmaran en las hojas de protocolos respectivos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es Global (glb), que implica la verificación total del sistema eléctrico.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será Global, verificando la corrección de los valores técnicos establecidos para cada circuito y para cada artefacto eléctrico. Se deberá contar con la opinión favorable del Supervisor de obra.

INCREMENTO DE CARGA CONTRATADA A EDELNOR

Se refiere  al pago que se tiene que efectuar a la entidad prestadora del servicio de energía eléctrica por el incremento de la carga instalada, resultante del proyecto de “Ampliación y Remodelación”

El incremento de carga se concreta a través del medidor, este es un trabajo que  ejecuta la propia entidad EDELNOR.

- UNIDAD DE MEDIDA

- La ejecución del trabajo implica  diversas acciones e insumos, manejados por  la entidad prestadora del servicio,  por lo que a efectos de la obra debe medirse de manera Global  (glb)

- FORMA DE  PAGO

- Se procederá a pagar  según lo establecido en los procedimientos administrativos de EDELNOR. Se deberá prever la cancelación adelantada del servicio. .